Программа ПНР по разделу № 2. «Источники электропитания»
1)     Работа сидит в ТЕРп02 тех.часть– фазировка, правильность маркировки и подключения эл.проводок
Проверка правильности разводки схемы подачи питающего напряжения 220VAC на ИП РИП-12RS на обрыв и короткое замыкание ; 

Проверка правильности разводки схемы подачи питающего напряжения 12VDC на приборы Сигнал-10, С2000М, С2000-Ethernet, C2000-2 на обрыв и короткое замыкание;
2) Работа сидит в ТЕРп02 написано в консультациях: проверка работы каждого датчика в шлейфах  наряду с др. испытаниями - измерение сопротивления изоляции линий и измерение омического сопротивления
Измерение омического сопротивления жил кабеля, подключения ИП РИП-12RS;

Измерение омического сопротивления жил кабеля, подключения аккумуляторного бокса;
Измерение омического сопротивления жил кабеля, подключения ПКП Сигнал-10;

Измерение омического сопротивления жил кабеля, подключения прибора С2000М;

Измерение омического сопротивления жил кабеля, подключения прибора С2000-Ethernet;

Измерение омического сопротивления жил кабеля, подключения прибора С2000-2;

3) ТЕРп01    01-11-028-01 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром между фазой, нулевым и заземляющим  проводником на кабеле подключения ИП РИП-12RS  ;

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром между рабочим и нулевым и проводником на кабеле подключения питания ПКП Сигнал-10;

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром между рабочим и нулевым и проводником на кабеле подключения аккумуляторного бокса;

4) 01-11-011-01 Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
Измерения сопротивления заземляющего проводника между ИП РИП-12RS , и существующим на объекте контуром заземления;
Измерения сопротивления заземляющего проводника между аккумуляторным боксом, и существующим на объекте контуром заземления;

Измерения сопротивления заземляющего проводника между шкафом Atlantic, и существующим на объекте контуром заземления;

5) 01-11-010-01 Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя ? ( 1 измерение на объект?)
Проверка сопротивления заземления существующего на объекте контура защитного заземления;
6) 01-03-001-01 Выключатели однополюсные
Проверка работоспособности автоматических включателей;

7) 01-06-010-03  Выпрямительный блок питания (токовый или напряжения) для питания цепей защиты, управления и сигнализации мощностью до 1 кВА: со стабилизацией выходного напряжения
Измерение величины питающего напряжения 220VAC на входных клеммах ИП РИП-12RS ;

Измерение величины питающего напряжения 12VDC на выходных клеммах ИП РИП-12RS ;

Зарядка и тестирование аккумуляторных батарей; 

Измерение величины напряжения заряженных аккумуляторов  без нагрузки;

Измерение величины напряжения аккумуляторов под номинальной нагрузкой;

Измерения величины потребляемого тока системой при питании от сети 220VAC;

Измерения величины потребляемого тока системой  при питании от аккумуляторов в дежурном режиме;

Измерения величины потребляемого тока системой  при питании от аккумуляторов в   режиме сработки;

8) 01-10-001-01 Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики, электрических  ед изм.сигнал ?  ( 6шт на 1 РИП?)
Настройка ИП РИП-12RS при помощи IBM совместимого РС и ПО «uprog.exe»
1. Подключить ИП РИП-12RS  к COM порту РС через преобразователь интерфейса;
2. Присвоить прибору адрес в системе из интервала номеров 1-127;
3. Настроить параметр «Пауза на событие «Авария сети»;

4. Настроить параметр «Пауза на событие «Восстановление сети»;

5. Настроить параметр “Программа управления реле»;

6. Настроить параметр «Время управления реле»;

7. Настроить параметр «Параметры для контроля реле»;

8. Закрыть программу конфигурации и отключить прибор ИП РИП-12RS от РС.
9) Работа сидит в ТЕРп02 , каналы считаем только по приборам и извещателям, РИПы не берем?
Настройка ИП РИП-12RS для работы совместно в системе по интерфейсу RS485

1. Подключить (в соответствии со схемой) ИП РИП-12RS  к прибору Сигнал -10 кабелем типа «витая пара»  по интерфейсу RS485;
2. Если сетевой контроллер подключен к другому источнику питания, необходимо объединить цепи «0 В» РИП и сетевого контроллера;
3. Если РИП не является первым или последним прибором в линии интерфейса, необходимо удалить перемычку  с разъема XP1;
4. Через пульт контроля и управления С2000М, назначить для ИП номер шлейфа сигнализации;
5. Через пульт контроля и управления С2000М проверить формирование и  индикацию команд № 1-12 из табл. №. 3 Инструкции по эксплуатации «РИП-12RS АЦДР.436534.004 ЭТ Изм..3 АЦДР.5203-09 от 08.06.2009»
6. Выйти из системы;
7. Через пульт контроля и управления С2000М произвести вход в систему и произвести опрос состояния ИП РИП-12RS . Убедиться в корректности выдаваемой информации.

Проверка работоспособности  ИП РИП-12RS по интерфейсу Ethernet производится администратором базы данных «Орион-pro» при общей проверке работоспособности системы пожарной сигнализации на данном объекте.
