 СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

Расчетные климатические параметры в рабочем проекте приняты следующие:

- Iв климатическая зона со средней температурой наиболее холодной пятидневки   - 34(С,

- Расчетное значение веса снегового покрова для IV района – 320 кг/м2,

- Нормативное значение ветрового давления по II району – 30 кг/м2,

- III дорожно-климатическая зона.
За условную отметку 0.000 принята планировочная отметка земли.

Проект включает в себя демонтаж железобетонных стоек УСО в объеме 6.52м3, кабельного железобетонного лотка в объеме 6.6м3
Проектом разработаны опоры в виде лежней под оборудование КТПБ(М)-35 кВ, состоящей из 6 элегазовых выключателей ВГБЭ-35, 14 разъединителей РДЗ-35 и двух трансформаторов напряжения НАМИТ-35. Лежни ЛЖ-16(16 шт.), ЛЖ-28(2 шт.), ЛЖ-44(8 шт.) и ЛЖ-60(4 шт.) установлены на утрамбованный щебнем грунт и песчаную подготовку.  

Также предусмотрена прокладка сдвоенного кабельного канала общей шириной b=1м на бетонных брусках высотой 100 мм. от ОПУ до ОРУ-35 кВ. Вход в ОПУ выполнен асбестоцементными трубами 8х(118х9мм) в кабельный канал под щитом управления.
Основанием фундаментов служит суглинок коричнево-желтый с прослойками песка со следующими характеристиками: (=1,86т/м3, Е=120кг/см2, (=20(, с=0,21кг/см2.
Антикоррозийную защиту производить в соответствии с требованиями СНиП 3.04.03-85, СНиП 2.03.11-85. Металлоконструкции окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76* по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82 за 2 раза.

Изготовление и монтаж конструкций производить в соответствии с требованиями СНиП II-23-81* "Стальные конструкции"; СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции", СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения основания и фундаменты".
