Государственный комитет Российской Федерации

по вопросам архитектуры и строительства

(Госстрой России)

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ

НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

Сборник 8
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Выпуск I
Введен в действие
письмом Госстроя России
от 5 мая 1994 г. № ВБ-12-69

Москва 1994

Настоящий сборник разработан ВНИИПроектэлектромонтажем, фирмой “Энергопроект” и Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Госстроя России на основе обосновывающих материалов к сборнику 8 расценок на монтаж оборудования “Электротехнические установки” (СНиП 4.06-91); рассмотрен Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на электромонтажные работы при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.

2. Нормами учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ, определенного в соответствии с требованиями “Правил устройства электроустановок” (ПУЭ), СНиП 3.05.06-65, соответствующих технических условий и инструкции, включая затраты на:

перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ: горизонтальное на расстояние до 1000 м; вертикальное - на расстояние, указанное в вводных указаниях к разделам сборника;

подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников;

окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов, троллеев, трубопроводов и конструкций;

определение возможности включения электрооборудования без ревизии и сушки;

работы с вредными условиями труда (газосварочные и электросварочные работы, крепление конструкций и деталей с применением монтажного пистолета; малярные работы с применением асфальтового, кузбасского и печного лаков, в закрытых помещениях с применением нитрокрасок и лаков содержащих бензол, толуол, сложные спирты и другие химические вещества, а также приготовление составов из этих красок; пайка свинцом по свинцу; спайка освинцованных кабелей и заливка свинцом кабельных муфт);

дежурство при индивидуальном испытании электрооборудования.

3. При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам и отделам сборника, к затратам труда следует применять коэффициенты:

1,05 при высоте свыше 2 до 8м;

1,1 при высоте свыше
 8 до 15м;

1,25 при высоте свыше 15 до 30 м;

1,4 при высоте свыше
 30 до 60 м;

1,6 при высоте свыше
 60 до 100 м;

1,8 при высоте свыше 100 м.

Этими коэффициентами учитываются затраты времени на подъем и спуск рабочих и стесненность движений при выполнении работ на высоте.

Затраты на перемещение на высоту электрооборудования и материальных ресурсов сверх расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам и отделам сборника, следует определять дополнительно.

4. Расход электроэнергии на контрольный прогрев и подсушку электрооборудования приведен в приложении 1 к настоящему сборнику.

5. Нормы отхода материальных ресурсов приведены в приложении 2 к настоящему сборнику.

6. Нормами сборника предусмотрены следующие средние разряды работы:

отделы 1, 4 - 4,0;

отдел 2 (кроме группы 33 раздела 4) - 3,8;
отдел 3 - 4,2;
группа 33 раздела 4 - 5,6.

7. В РСН уровень затрат труда рабочих-монтажников и машинистов, времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г.

Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.

ОТДЕЛ 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА И ПОДСТАНЦИИ

Раздел 1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

ОТКРЫТЫЕ 6-750 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на:

горизонтальное перемещение трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов массой свыше 10 т при закатке на фундамент на расстояние до 10 м;

установку трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов на отметке чистого пола;

монтаж трубопроводов и емкостей для обработки и заливки масла.

2. В нормах не учтены затраты на:

монтаж вторичных цепей, заземления и кабелей (кроме поставляемых с трансформатором), определяемые по соответствующим нормам отдела 2. Затраты на прокладку кабелей, учтенные в нормах на монтаж трансформаторов, составляют 1,7% прямых затрат;

монтаж ящиков, пультов и шкафов (кроме норм 8-3, 8-8 и 8-25), определяемые по соответствующим нормам отдела 3;

монтаж опорных конструкций (кроме норм 8-25);

монтаж трубопроводов контура водяного охлаждения и маслопроводов, соединяющих коллекторы трансформатора и системы охлаждения типа Ц, определяемые по соответствующим нормам сборника 12 РСН “Технологические трубопроводы”;

монтаж блокировки разъединителей с приводами выключателей, определяемые по соответствующим нормам отделов 1 и 2;

изготовление противовесов для подвесных разъединителей (нормы 8-11-11 и 8-11-12).
3. Затраты на монтаж разъединителей с килевым расположением фаз определяются по нормам 8-11 с коэффициентом до 1,4.

4. Затраты на монтаж шинных опор напряжением 110-220 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам 8-17 с коэффициентом до 1,4.

5. Затраты на монтаж разъединителей напряжением 220 и 330 кВ с усиленной изоляцией определяются по нормам 8-11 с коэффициентом до 1,25.
6. В нормах 8-25 и 8-28 не учтены затраты на:

монтаж силовых трансформаторов (в том числе трансформаторов собственных нужд), определяемые по нормам 8-1 и 8-62;
монтаж выключателей 110 и 220 кВ;

прокладку кабелей и труб, кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21, определяемые по нормам раздела 1 отдела 2;

прокладку контура заземления, кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21, определяемые по нормам раздела 3 отдела 2;

монтаж освещения (кроме норм с 8-25-3 по 8-25-21), молниезащиты и оборудования ОПУ;

монтаж гибкой ошиновки верхнего яруса ячеек 110 кВ (нормы 8-28).

7. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

грузов железобетонных;

каната стального (троса);

проводов всех марок и сечений;

труб;

шин.

8. Норму 8-10-3 следует добавлять к норме 8-10-2 при наличии в технической документации на трансформатор (автотрансформатор, реактор) соответствующего указания о степени очистки масла.

Группа 1. Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Таблица 8-1

Трансформаторы и автотрансформаторы силовые

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор трехфазный 35 кВ( мощность( кВ(А

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	259
	400
	630
	1000
	1600

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	20(6
	22(7
	26(8
	30(9
	147

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(93
	5(2
	5(76
	7(9
	25

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(03
	4(08
	4(32
	5(7
	22(9

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(9
	1(12
	1(44
	2(2
	2(1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	2(1
	2(1
	2(28
	2(57
	2(58

	В2243
	Клей
	кг
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(04

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	0(2
	0(2
	0(24
	0(3
	0(43

	В657
	Смазка
	кг
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-1-1
	8-1-2
	8-1-3
	8-1-4
	8-1-5


Продолжение табл. 8-1

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор трехфазный 35 кВ( мощность( кВ(А

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2500
	4000( 6300
	10000-40000
	63000

	
	
	
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	245
	320
	417
	496

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	25(4
	81(8
	38(5
	44

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	22(5
	28(1
	32(5
	34(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(43
	0(8
	1(7
	4(24

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	0(4
	0(42
	0(73
	0(8

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(15
	2(7
	2(9
	3(5

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	0(23
	0(64
	1(3
	1(8

	3.15.3
	Шкаф сушильный
	маш.-ч
	3
	3
	3
	5

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(8
	1(8
	2(31
	2(31

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	5(8
	8
	3(3
	-

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	0(29
	22(6
	33(1
	34

	3.11.1
	Станция насосная для привода домкрата
	маш.-ч
	-
	5(5
	7(8
	7(8

	3.15.6
	Выпрямитель полупроводниковый для подогрева трансформаторов
	маш.-ч
	-
	-
	-
	10(5

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	-
	-
	-
	10(5

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В227
	Рельсы 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(03
	0(03
	0(03
	0(05

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	4
	10(4
	10(4
	18(4

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03
	0(03
	0(25
	0(25

	В237
	Скобы металлические
	кг
	6(67
	13(34
	20
	33(3

	В256
	Лист стальной 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(005
	0(007
	0(005
	0(005

	В110
	Кислород
	м3
	3(65
	7(9
	3(65
	3(65

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(003
	0(003
	0(003
	0(003

	В384
	Электроды
	кг
	2(2
	2(7
	3(2
	3(8

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(032
	0(033
	0(033
	0(033

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В293
	Бязь
	м2
	2(57
	2(57
	6(2
	6(2

	В2243
	Клей
	кг
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	0(3
	0(3
	0(32
	0(32

	В657
	Смазка
	кг
	0(06
	0(06
	0(07
	0(07

	В188
	Картон прессшпан
	кг
	0(03
	0(15
	0(3
	0(3

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(02
	0(12
	0(24
	0(24

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	0(16
	0(80
	1(84
	1(84

	В2342
	Муфты вводные
	шт.
	2
	10
	20
	20

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	-
	-
	5
	5

	В46
	Гвозди
	кг
	0(11
	0(11
	0(9
	0(9

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-1-6
	8-1-7
	8-1-8
	8-1-9


Продолжение табл. 8-1

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор трехфазный 110 кВ( мощность( кВ(А

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2500-6300
	10000( 16000
	25000-80000
	125000-250000
	400000

	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	364
	446
	514
	757
	950

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	81(3
	116(0
	127(0
	150
	189

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	27(8
	40(1
	44(6
	60(9
	79

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(45
	2(8
	5(4
	17(1
	21(6

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	23(2
	23(6
	33(3
	73(1
	113

	3.11.1
	Приводная станция
	маш.-ч
	5(5
	5(5
	7(8
	16(9
	25(8

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	0(6
	0(7
	0(8
	1(7
	2(8

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(4
	3(43
	3(6
	6(09
	6(68

	3.15.1
	Установка “Суховей-2М”
	маш.-ч
	23(8
	34(3
	35(5
	23(1
	28(6

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	23(8
	34(3
	35(5
	23(1
	28(6

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	0(87
	0(98
	1(34
	5(4
	5(4

	3.15.3
	Шкаф сушильный
	маш.-ч
	8
	8
	8
	-
	-

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	2(94
	2(94
	3(34
	2(1
	2(1

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	7(7
	10(3
	10(7
	5(4
	5(4

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	-
	-
	-
	9(53
	11(7

	3.15.5
	Установка вакуумной обработки масла
	маш.-ч
	-
	-
	-
	8(2
	11(1

	3.5.4
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	-
	-
	-
	68(2
	71

	3.15.6
	Выпрямительная установка
	маш.-ч
	-
	-
	-
	8(1
	10

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В227
	Рельсы 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(03
	0(03
	0(03
	0(06
	0(1

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	10(4
	10(4
	10(4
	26(4
	34(4

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(31

	В237
	Скобы металлические
	кг
	6(67
	20
	20
	13(34
	60

	В256
	Лист стальной 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(005
	0(005
	0(005
	0(023
	0(023

	В110
	Кислород
	м3
	5(33
	5(33
	5(33
	15(83
	15(8

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(006
	0(006
	0(006
	0(008
	0(008

	В384
	Электроды
	кг
	2(7
	3(7
	3(9
	4(34
	4(54

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В293
	Бязь
	м2
	18(2
	17
	19(1
	31(1
	31(5

	В2243
	Клей
	кг
	0(02
	0(02
	0(16
	0(2
	0(25

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	1
	0(54
	0(72
	1(4
	1(6

	В657
	Смазка
	кг
	0(1
	0(12
	0(16
	0(3
	0(36

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	12(5
	12(5
	12(5
	12(5
	12(5

	В188
	Картон прессшпан
	кг
	0(36
	0(33
	0(3
	0(24
	0(24

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(29
	0(26
	0(24
	0(19
	0(19

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	1(92
	2(00
	1(84
	1(28
	1(28

	В2342
	Муфты вводные
	шт.
	24
	22
	20
	16
	16

	В325
	Труба стальная 20-кратной оборачиваемости
	м
	-
	-
	-
	1(5
	1(5

	В46
	Гвозди
	кг
	0(9
	0(9
	0(9
	0(9
	1(12

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-1-10
	8-1-11
	8-1-12
	8-1-13
	8-1-14


Продолжение табл. 8-1

	
	
	
	Трансформатор или автотрансформатор трехфазный
	Автотрансформатор

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	150 кВ( мощность( кВ(А
	220 кВ( мощность( кВ(А
	330 кВ( мощность( кВ(А
	однофазный 530 кВ( мощностью 133000

	ресурса
	
	измерения
	16000-63000
	125000-250000
	250000-160000
	200000-250000
	400000-630000
	63000
	125000-400000
	1250000
	кВ(А

	
	
	
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	682
	935
	964
	1108
	1426
	1009
	1228
	1614
	891

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	201
	287
	182
	201
	222
	204
	290
	308
	167

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	64(7
	92(4
	65(2
	78(3
	82(4
	79
	92(5
	125
	66(9

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	8(6
	21(1
	7(28
	16(2
	5(42
	7(09
	17(9
	28(8
	12(7

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	44(6
	74(6
	65(7
	23(8
	59(8
	65(9
	141
	331
	64(6

	3.11.1
	Приводная станция
	маш.-ч
	10(2
	16(8
	7(8
	26(6
	39(2
	15(2
	22(3
	39(6
	15(2

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	1(3
	2(1
	1(13
	2(14
	3(9
	1(4
	2(1
	4(7
	1(34

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5
	8(14
	7(94
	6(87
	12(1
	11(7
	12
	12(4
	9(38

	3.15.1
	Установка “Суховей-2М”
	маш.-ч
	49(7
	40(8
	36(2
	36(2
	42(6
	38(6
	42(1
	46(4
	26(3

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	49(7
	40(8
	36(2
	36(2
	42(6
	38(6
	42(1
	46(4
	26(3

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4

	3.15.3
	Шкаф сушильный
	маш.-ч
	8
	-
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	3(76
	-
	4(46
	-
	-
	3(5
	47(5
	3(5
	0(71

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	6(48

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	14(9
	15(7
	13(6
	14(7
	15(2
	16(5
	19(8
	5(9
	17(4

	3.15.5
	Установка вакуумной обработки масла
	маш.-ч
	2(5
	72(2
	15(6
	13(9
	25(1
	17(1
	26
	31(8
	12(1

	3.5.4
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	2(5
	72(2
	59(6
	57(9
	69(1
	61(1
	66(6
	75(8
	46(1

	3.15.6
	Выпрямительная установка
	маш.-ч
	14(9
	12(3
	10(9
	12(7
	14(9
	13(5
	14(8
	16(3
	15(3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В227
	Рельсы 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(05
	0(06
	0(05
	0(06
	0(09
	0(06
	0(06
	0(09
	0(05

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	18(4
	26(4
	18(4
	26(4
	36(8
	26(4
	27(6
	36(8
	18(4

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(27
	0(29
	0(31
	0(34
	0(39
	0(33
	0(33
	0(37
	0(31

	В237
	Скобы металлические
	кг
	33(3
	46(7
	33(3
	46(7
	57(3
	46(7
	50(7
	68
	32(3

	В256
	Лист стальной 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(005
	0(026
	0(026
	0(026
	0(029
	0(029
	0(029
	0(029
	0(042

	В110
	Кислород
	м3
	5(28
	15(3
	14(8
	14(8
	17(2
	16
	16
	17(2
	16

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(006
	0(006
	0(006
	0(007
	0(012
	0(007
	0(007
	0(01
	0(007

	В384
	Электроды
	кг
	5(3
	2(23
	5(83
	5(15
	6(71
	6(31
	6(61
	7(01
	6(49

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В293
	Бязь
	м2
	18(8
	22(9
	4(72
	5(33
	5(2
	6(13
	6(13
	7(54
	6(13

	В2243
	Клей
	кг
	0(1
	0(12
	0(61
	0(44
	0(28
	0(41
	0(41
	0(32
	0(41

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	0(54
	0(76
	2
	3
	7
	3(24
	3(24
	6
	3

	В657
	Смазка
	кг
	0(12
	0(7
	0(36
	0(59
	0(8
	0(72
	0(72
	1(2
	0(72

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	12(5
	12(5
	15
	15
	15
	25
	25
	40
	25

	В188
	Картон прессшпан
	кг
	0(24
	0(27
	0(3
	0(27
	0(33
	0(36
	0(6
	0(36
	0(33

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(19
	0(22
	0(24
	0(22
	0(26
	0(29
	0(48
	0(29
	0(26

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	1(52
	1(64
	1(84
	1(44
	1(76
	1(92
	3(20
	1(92
	1(76

	В2342
	Муфты вводные
	шт.
	16
	18
	20
	18
	22
	24
	40
	24
	22

	В325
	Труба стальная 20-кратной оборачиваемости
	м
	1(25
	1(25
	1(75
	1(75
	3
	3
	3
	3
	3

	В139
	Лента
	кг
	-
	-
	-
	81
	75
	-
	-
	-
	-

	В46
	Лакоткань
	м2
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	В46
	Гвозди
	кг
	0(97
	1(05
	1(12
	1(23
	1(41
	1(19
	1(19
	1(34
	1(12

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-1-15
	8-1-16
	8-1-17
	8-1-18
	8-1-19
	8-1-20
	8-1-21
	8-1-22
	8-1-23


Окончание табл. 8-1

	
	
	
	Трансформатор или автотрансформатор

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	трехфазный 500 кВ( мощность( кВ(А
	однофазный 500 кВ( мощность( кВ(А
	750 кВ(

	ресурса
	
	измерения
	250000
	400000
	630000( 1000000
	135000( 167000
	267000
	533000
	мощностью 333000 кВ(А

	
	
	
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1308
	1453
	1620
	939
	1001
	1007
	1329

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	200
	262
	336
	175
	210
	248
	244

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	84(8
	102
	153
	67(9
	82(6
	91(1
	91(7

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	9(23
	12(4
	39(1
	10(1
	12(8
	6(94
	9(74

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	9(95
	12(7
	12(8
	10(8
	11(5
	12(7
	12(3

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4
	5(4

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	195
	236
	330
	64
	141
	291
	164

	3.11.1
	Приводная станция
	маш.-ч
	30(8
	39(2
	39(2
	15(3
	22(3
	35
	25(8

	3.15.1
	Установка “Суховей-2М”
	маш.-ч
	32(4
	48(6
	50(1
	30
	36(4
	48(6
	44(9

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	32(4
	48(6
	50(1
	30
	36(4
	48(6
	44(9

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	14(5
	20(5
	17(6
	13(4
	15(6
	50
	15(7

	3.15.5
	Установка вакуумной обработки масла
	маш.-ч
	20(8
	24(5
	17(2
	17(1
	20(1
	26(8
	26(8

	3.5.4
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	20(1
	64(8
	68(5
	61(2
	61(1
	64(1
	171

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	3(5
	3(5
	3(5
	3(53
	3(53
	3(53
	3(53

	3.15.6
	Выпрямительная установка
	маш.-ч
	11(3
	17
	17(6
	10(5
	12(8
	17
	15(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В325
	Труба стальная 20-кратной оборачиваемости
	м
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	В256
	Лист стальной 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(032
	0(032
	0(032
	0(032
	0(032
	0(032
	0(032

	В384
	Электроды
	кг
	5(8
	7(5
	7(6
	5(6
	6(2
	7(5
	7(1

	В110
	Кислород
	м3
	18(4
	18(4
	18(4
	17(2
	17(2
	17(2
	17(6

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	3(6
	4(8
	4(8
	2(4
	3(6
	4(8
	3(6

	В237
	Скобы металлические
	кг
	10(7
	14(7
	14(7
	6(67
	10(7
	14(7
	10(7

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(38
	0(36
	0(44
	0(31
	0(36
	0(32
	0(31

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(012
	0(012
	0(012
	0(007
	0(007
	0(007
	0(009

	В46
	Лакоткань
	м2
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033
	0(033

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В293
	Бязь
	м2
	6(9
	6(9
	6(9
	4(1
	6(9
	6(9
	6(41

	В2243
	Клей
	кг
	0(43
	0(43
	0(43
	0(28
	0(43
	0(43
	0(24

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	6

	В657
	Смазка
	кг
	0(43
	0(43
	0(43
	0(43
	0(43
	0(43
	1(4

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	25
	40
	40
	25
	25
	40
	40

	В188
	Картон прессшпан
	кг
	0(18
	0(18
	0(18
	0(24
	0(24
	0(15
	0(3

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(26
	0(14
	0(14
	0(19
	0(19
	0(12
	0(24

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	0(96
	0(96
	0(96
	1(28
	1(28
	0(80
	1(60

	В2342
	Муфта вводная
	шт.
	12
	12
	12
	16
	16
	10
	20

	В46
	Гвозди
	кг
	1(57
	1(3
	1(7
	1(1
	1(3
	1(2
	1(1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-1-24
	8-1-25
	8-1-26
	8-1-27
	8-1-28
	8-1-29
	8-1-30


Группа 2. Трансформаторы для регулирования напряжения

Таблица 8-2

Трансформаторы для регулирования напряжения

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Трансформатор трехфазный

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	последовательный
	линейный

	ресурса
	
	измерения
	35 кВ( мощностью 240000 кВ(А
	10 кВ( мощностью 16000( 40000 кВ(А
	35 кВ( мощностью 63000( 100000 кВ(А

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	371
	302
	423

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	48(4
	31(9
	60(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	6(7
	1(37
	5(4

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	35(6
	24(6
	41(3

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	33(7
	23(1
	33(5

	3.11.1
	Приводная станция
	маш.-ч
	7(8
	5(5
	7(8

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	0(9
	0(6
	0(8

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(4
	2(2
	3(2

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	2(2
	0(8
	1(4

	3.15.3
	Шкаф сушильный
	маш.-ч
	8
	3
	8

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	3(02
	4(54
	1(8

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	7(3
	7(3
	2(1

	3.15.6
	Выпрямительная установка
	маш.-ч
	-
	-
	9(7

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	10(4
	10(4
	11(6

	В237
	Скобы металлические
	кг
	20
	20
	24

	В256
	Лист стальной 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(005
	0(005
	0(005

	В110
	Кислород
	м3
	3(65
	3(65
	3(65

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(003
	0(003
	0(003

	В227
	Рельсы 20-кратной оборачиваемости
	т
	0(03
	0(03
	0(03

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(22
	0(22
	0(23

	В46
	Гвозди
	кг
	0(71
	0(71
	0(72

	В384
	Электроды
	кг
	2(7
	2(5
	3(5

	В293
	Бязь
	м2
	6(15
	6(15
	6(15

	В2243
	Клей
	кг
	0(034
	0(034
	0(034

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	0(32
	0(32
	0(32

	В657
	Смазка
	кг
	0(072
	0(072
	0(072

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	5
	5
	5

	В188
	Картон прессшпан
	кг
	0(15
	0(15
	0(15

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(12
	0(12
	0(12

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	0(80
	0(80
	0(80

	В2342
	Муфта вводная
	шт.
	10
	10
	10

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(001
	0(001
	0(001

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(001
	0(001
	0(001

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-2-1
	8-2-2
	8-2-3


Группа 3. Система охлаждения трансформаторов

Таблица 8-3

Система охлаждения трансформаторов

Измеритель - 1 охладитель (гр. 1( 3)( 1 охладительное устройство (гр. 2)

	
	
	
	Система охлаждения вида

	
	
	
	ДЦ
	Ц

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	навесная
	выносная типа ГОУ( состоящая из 3-4 охладителей
	

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	84
	214
	140

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(13
	35(5
	12(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(77
	2(8
	1(5

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(97
	18(2
	2(15

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2
	3(6
	4

	3.15.3
	Шкаф сушильный
	маш.-ч
	3
	4
	8

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	2(59
	11(3
	9(74

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	1(39
	10(1
	6

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	-
	1
	-

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	-
	4(43
	2(43

	3.15.7
	Фильтр-пресс
	маш.-ч
	-
	7(38
	-

	3.5.4
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	-
	1
	6

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	2(5
	0(98
	2(67

	В2243
	Клей
	кг
	0(02
	0(05
	0(44

	В384
	Электроды
	кг
	2
	7(85
	3(8

	В110
	Кислород
	м3
	0(54
	-
	0(05

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(0004
	-
	0(0001

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	-
	-
	5

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-3-1
	8-3-2
	8-3-3


Группа 4. Реакторы масляные

Таблица 8-4

Реакторы масляные

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Реактор

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	заземляющий 6-35 кВ( мощность( кВ(А
	шунтирующий( напряжение( кВ

	ресурса
	
	измерения
	200
	500
	1000
	1600
	110
	500
	750

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	19
	21(7
	30(5
	37(3
	295
	525
	831

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(4
	4(4
	5(54
	6(16
	81(6
	106
	169

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(4
	0(55
	0(72
	1(23
	3(31
	8(52
	13(1

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3
	3(85
	4(82
	4(93
	27(3
	33(4
	63(9

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(8
	1
	1(23
	1(1
	2
	5(11
	6

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	3(37
	35(6
	34(1

	3.11.1
	Приводная станция
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	5(5
	7(8
	7(8

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	0(6
	0(8
	1

	3.15.1
	Установка “Суховей-2М”
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	19(7
	23(3
	32(9

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	19(7
	23(3
	32(9

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	3(4
	11(1
	5(4

	3.15.3
	Шкаф сушильный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	5
	-
	-

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	1(67
	0(47
	0(47

	3.15.6
	Выпрямительная установка
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	5(9
	4(7
	11(5

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	5(9
	5(61
	12(8

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	5(4
	5(4

	3.5.4
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	49(7
	152

	3.15.5
	Установка вакуумной обработки масла
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	1(8
	1(8
	1(8
	1(8
	1(1
	1(94
	6(6

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(003
	0(003
	0(006
	0(006
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	0(9
	1(21
	1(2
	1(1
	0(3
	2(34
	4(34

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(13
	0(19
	0(3
	0(3
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	-
	-
	-
	-
	2(4
	2(4
	2(4

	В237
	Скобы металлические
	кг
	-
	-
	-
	-
	6(67
	6(67
	6(67

	В256
	Лист стальной 20-кратной оборачиваемости
	т
	-
	-
	-
	-
	0(005
	0(023
	0(023

	В110
	Кислород
	м3
	-
	-
	-
	-
	0(75
	13(7
	14(1

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	-
	-
	-
	-
	0(006
	0(007
	0(009

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	-
	-
	0(21
	0(21
	0(23

	В46
	Гвозди
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(7
	0(7
	0(7

	В189
	Припой
	кг
	-
	-
	-
	-
	3
	3
	3

	В256
	Сталь листовая
	т
	-
	-
	-
	-
	0(033
	0(033
	0(033

	В293
	Бязь
	м2
	-
	-
	-
	-
	21(1
	4(1
	6(41

	В2243
	Клей
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(2
	0(28
	0(24

	В657
	Смазка
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(25
	0(43
	1(4

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	-
	-
	-
	-
	12(5
	40
	40

	В188
	Картон прессшпан
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(18
	0(15
	0(21

	В542
	Краски и лаки
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(14
	0(12
	0(17

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	-
	-
	-
	-
	0(96
	0(80
	1(12

	В2342
	Муфта вводная
	шт.
	-
	-
	-
	-
	12
	10
	14

	В668
	Сталь угловая
	т
	-
	-
	-
	-
	0(001
	0(001
	0(001

	В325
	Труба стальная 20-кратной оборачиваемости
	м
	-
	-
	-
	-
	-
	1(5
	1(5

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-4-1
	8-4-2
	8-4-3
	8-4-4
	8-4-5
	8-4-6
	8-4-7


Группа 5. Подсушка изоляции трансформаторов(
автотрансформаторов и реактивов

Таблица 8-5

Подсушка изоляции трансформаторов(
автотрансформаторов и реактивов

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Подсушка методом

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	низкотемпературной обработки изоляции трансформатора( авто
	термодиффузии трансформатора( автотрансформатора или реактора мощностью( мВ(А

	ресурса
	
	измерения
	трансформатора или реактора
	до 80
	200
	св. 200

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	410
	344
	372
	469

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	29(6
	83(6
	110
	136

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(54
	0(59
	0(47
	0(62

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(54
	0(59
	0(47
	0(62

	3.15.6
	Выпрямительная установка
	маш.-ч
	10
	67
	89
	110

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	12(5
	3
	3(9
	4(75

	3.15.8
	Установка “Иней”
	маш.-ч
	144
	-
	-
	-

	3.5.4
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	163
	48(4
	54
	59(3

	3.15.5
	Установка вакуумной обработки масла
	маш.-ч
	18(5
	-
	20(1
	24(5

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	-
	15(4
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В411
	Азот
	
	1(5
	-
	-
	-

	В10
	Ацетон
	
	0(07
	-
	-
	-

	В3021
	Углекислота
	
	620
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(4
	-
	-
	-

	В681
	Асботкань 5-кратной оборачиваемости
	т
	-
	0(067
	0(040
	0(152

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-5-1
	8-5-2
	8-5-3
	8-5-4


Группа 6. Трансформаторы тока

Таблица 8-6

Трансформаторы тока

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор тока( напряжение( кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	35
	110
	150
	220
	330
	500
	750

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	16(5
	22(7
	23(7
	39(1
	61(8
	125
	158

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2
	3(39
	4(65
	10(8
	18(6
	48(4
	56(9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(39
	2(27
	3(1
	4(95
	7(2
	22(2
	24(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(61
	1(12
	1(55
	2(99
	5
	8(97
	10(4

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(62
	0(74
	0(74
	1(53
	1(86
	4(66
	4(66

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	-
	2(82
	6(43
	17(2
	22(3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	0(57
	1(56
	2(01
	3(9
	4(62
	4(65
	7(62

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	7(97
	7(61
	7(61
	7(61
	14(4
	8(33
	7(31

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	В657
	Смазка
	кг
	0(3
	0(6
	1(56
	1(56
	1(56
	1(56
	1(56

	В384
	Электроды
	кг
	1(05
	1(05
	1(05
	1(5
	2(4
	2(4
	2(4

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(3
	1(8
	1(8
	1(8
	1(8
	1(8
	1(8

	В2788
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(15
	0(39
	0(39
	0(39
	0(39
	0(39

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(15
	0(39
	0(39
	0(39
	0(39
	0(39

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(01
	0(017
	0(02
	0(046
	0(087
	0(030
	0(045

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-6-1
	8-6-2
	8-6-3
	8-6-4
	8-6-5
	8-6-6
	8-6-7


Группа 7. Трансформаторы напряжения

Таблица 8-7

Трансформаторы напряжения

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор( напряжение( кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	35
	110
	220
	330
	500
	750

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	17(5
	2(06
	37(1
	84(5
	129
	334

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(14
	6(95
	13(4
	29(3
	47(7
	50(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(92
	3(92
	8(11
	18(9
	30(4
	30(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(22
	1(12
	1(91
	2(83
	6(14
	7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(16
	1(16
	2(16
	4(96
	7(26
	14(8

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	1(91
	3(36
	7(61
	11(1
	12(9

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	0(4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	0(33
	1(26
	1(5
	3(78
	4(5
	1(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	11(4
	7(64
	14(6
	15(3
	16(6
	17(8

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	В657
	Смазка
	кг
	0(06
	0(48
	0(48
	0(9
	1(05
	1(6

	В384
	Электроды
	кг
	0(3
	0(9
	1(65
	1(68
	1(68
	6

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(33
	1(2
	1(8
	2(4
	2(4
	2(4

	В2788
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(15
	0(09
	0(21
	0(09
	0(45

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(15
	0(09
	0(21
	0(09
	0(45

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(01
	0(019
	0(01
	0(01
	0(011
	0(049

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-7-1
	8-7-2
	8-7-3
	8-7-4
	8-7-5
	8-7-6


Группа 8. Выключатели воздушные

Таблица 8-8

Выключатели воздушные

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	
	
	
	Трансформатор тока( напряжение( кВ

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	35( тип
	110( типы
	220( типы
	330( типы

	ресурса
	
	измерения
	ВВУ
	ВВУ
	ВВБК
	ВВД
	ВНВ
	ВНВ
	ВВ( ВВДМ

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	139
	253
	200
	388
	340
	621
	1134

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	36
	70(4
	45(7
	90
	104
	137
	168

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	22(8
	42(9
	27(5
	54(4
	63(8
	83(1
	103

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(92
	6(37
	3(92
	7(9
	8
	14(9
	13(9

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	10(3
	21(1
	14(3
	27(7
	32(4
	39(4
	50(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(8
	0(1
	0(1

	В46
	Гвозди
	кг
	0(4
	0(4
	0(4
	0(65
	0(65
	0(8
	0(8

	В293
	Бязь
	м2
	4(1
	11
	5
	11
	7(5
	18
	29(9

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	8(87
	8(87
	8(76
	10(7
	10
	10
	14

	В110
	Кислород
	м3
	0(2
	0(24
	0(14
	0(24
	0(8
	1
	0(7

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В200
	Пруток латунный
	кг
	0(3
	0(3
	0(3
	0(3
	0(4
	0(5
	0(4

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В657
	Смазка
	кг
	0(5
	0(8
	0(5
	0(8
	0(6
	1(2
	3(8

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	4
	4
	4
	2
	1
	3
	1

	В372
	Шпагат
	кг
	0(008
	0(008
	0(008
	0(008
	0(008
	0(008
	0(008

	В384
	Электроды
	кг
	2(8
	1(8
	1(8
	1(8
	1
	1
	2

	В666
	Спирт
	дкл
	0(2
	0(38
	0(4
	0(4
	0(4
	0(5
	1(5

	В2788
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(04
	0(03
	0(03
	0(07
	0(07
	0(10
	0(07

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(12
	0(12
	0(12
	0(33
	0(36
	0(36
	0(36

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-8-1
	8-8-2
	8-8-3
	8-8-4
	8-8-5
	8-8-6
	8-8-7


Продолжение табл. 8-8

	
	
	
	Трансформатор тока( напряжение( кВ
	Выключатель-

	Шифр
	
	Единица
	500( типы
	750( типы
	отключатель

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	ВВ и ВВБК
	ВНВ
	ВНВ
	ВВБ
	напряжением 750 кВ( тип ВО

	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1606
	692
	1122
	1969
	1589

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	286
	155
	263
	451
	311

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	173
	92(8
	155
	272
	184

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	18(7
	17(3
	25(6
	36(4
	30(1

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	94(1
	45(1
	82
	143
	97

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(1
	0(04
	0(16
	0(16

	В46
	Гвозди
	кг
	0(8
	0(8
	0(4
	1(5
	1(5

	В293
	Бязь
	м2
	48(8
	24(1
	70(2
	81(4
	54(7

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	44(5
	40(1
	39(6
	39(6
	1(33

	В110
	Кислород
	м3
	0(7
	1
	0(8
	1(5
	0(25

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(001
	0(001
	0(003
	0(002
	0(001

	В200
	Пруток латунный
	кг
	0(5
	0(5
	1(2
	0(8
	-

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	1

	В657
	Смазка
	кг
	3(8
	1(3
	2(3
	2
	5(01

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	1
	3
	5
	4
	4

	В372
	Шпагат
	кг
	0(008
	0(008
	0(008
	0(008
	0(4

	В384
	Электроды
	кг
	2
	1
	3(75
	1(5
	3(62

	В666
	Спирт
	дкл
	2
	2
	0(9
	4(1
	3(15

	В2788
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(07
	0(08
	0(07
	0(10
	0(99

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(07
	0(08
	0(07
	0(10
	0(99

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(36
	0(36
	0(36
	0(36
	0(26

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(011
	0(011
	0(011
	0(011
	0(056

	В203
	Проволока сварочная
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(19

	В2541
	Пруток сварочный
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(11

	В223
	Резина листовая
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(12

	В256
	Сталь листовая
	т
	-
	-
	-
	-
	0(06

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-8-8
	8-8-9
	8-8-10
	8-8-11
	8-8-12


Группа 9. Выключатели масляные

Таблица 8-9

Выключатели масляные

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	
	
	
	Выключатель( напряжение( кВ

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	35( типы
	110( типы
	220( типы

	ресурса
	
	измерения
	ВТД-35
	С-35
	ВМК-35
	У-110
	МКП-110
	ВМТ-110
	У-220
	ВМТ-220

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	44(3
	46(4
	55(6
	277
	213
	69
	404
	121

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5(28
	7(21
	3(28
	35(6
	29
	10(3
	109
	30(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	4(34
	5(59
	2(59
	27
	20(8
	4(59
	47(5
	16(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(94
	1(62
	0(69
	7(2
	6(77
	1(08
	60(2
	3(06

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(12
	0(12
	0(75
	2(46
	4(46
	0(44
	2(46
	1(6

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	10
	10
	10
	24
	24
	24
	24
	24

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	0(53
	0(7
	0(14
	1(6
	1(6
	0(17
	5(4
	0(56

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	-
	1(41
	1(41
	4(61
	1(41
	11(3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	1(1
	0(96
	0(96
	1(7
	1(7
	1(6
	1(7
	6(4

	В657
	Смазка
	кг
	0(5
	0(9
	0(9
	0(3
	0(3
	0(6
	0(3
	0(6

	В542
	Краски и лаки
	кг
	3(8
	3(8
	3(8
	1(9
	1(9
	3(8
	1(9
	11(5

	В384
	Электроды
	кг
	0(05
	0(05
	0(05
	0(8
	0(8
	0(05
	0(8
	0(15

	В2434
	Патроны и дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(04
	0(03

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(003
	0(003
	0(003
	0(002
	0(002
	0(003
	0(003
	0(003

	В2785
	Лента киперная
	1000 м
	-
	-
	-
	0(045
	0(045
	-
	0(0045
	-

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	-
	0(28
	0(28
	-
	0(52
	-

	В46
	Гвозди
	кг
	-
	-
	-
	0(7
	0(7
	-
	1(3
	-

	В2547
	Резина малостойкая
	кг
	-
	-
	-
	4(5
	4(5
	-
	10
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-9-1
	8-9-2
	8-9-3
	8-9-4
	8-9-5
	8-9-6
	8-9-7
	8-9-8


Группа 10. Обработка и защита трансформаторного масла

Таблица 8-10

Обработка и защита трансформаторного масла

Измеритель - 1 т (гр. 1-4)( 1 комплект (гр. 5)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Очистка от механических примесей и сушка масла для трансформаторов до 35 кВ и другого оборудования
	Очистка масла для трансформаторов 110-500 кВ с доведением механических примесей до 50 г/т
	Очистка масла для трансформаторов с доведением механических примесей до 10 г/т
	Сушка масла для трансформаторов 110-750 кВ
	Установка пленочной защиты трансформаторного масла

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(37
	2(22
	1(65
	3(88
	84(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(81
	0(22
	-
	1(57
	2(36

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(07
	0(11
	-
	0(11
	2(18

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(07
	0(11
	-
	0(11
	0(18

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	0(07
	0(52
	-
	0(07
	-

	3.15.2
	Передвижная цеолитовая установка
	маш.-ч
	0(67
	-
	-
	1(35
	-

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	-
	0(45
	0(45
	1(35
	-

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	10

	3.15.5
	Установка вакуумной обработки масла
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	-
	-
	0(1

	В46
	Гвозди
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(5

	В2785
	Лента киперная
	1000 м
	-
	-
	-
	-
	0(007

	В2547
	Резина малостойкая
	кг
	-
	-
	-
	-
	1

	В374
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	-
	-
	-
	-
	0(8

	В293
	Бязь
	м2
	-
	-
	-
	-
	5(3

	В292
	Тальк
	кг
	-
	-
	-
	-
	4(3

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-10-1
	8-10-2
	8-10-3
	8-10-4
	8-10-5


Группа 11. Разъединители

Таблица 8-11

Разъединители

Измеритель - 1 комплект (3 полюса)

	
	
	
	Разъединитель( напряжение( кВ

	
	
	
	35( на ток 1000А
	35( на ток 2000-3200 А
	110 и 150( на ток 1000-3200 А

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	без заземляющих ножей
	с одним или двумя заземляющими ножами
	без заземляющих ножей
	с одним или двумя заземляющими ножами
	без заземляющих ножей
	с одним или двумя заземляющими ножами

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	19(6
	27(8
	25(8
	35
	31(9
	43(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(1
	3(16
	3
	4(33
	8(17
	11(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(9
	2(93
	2(75
	4(04
	3(38
	5

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(23
	0(25
	0(29
	0(38
	0(58

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(33
	2(36
	1(56
	2(96
	1(76
	3(66

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	4(41
	5(83

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	1
	1
	1
	1
	1(4
	1(4

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	3(03
	3(03
	3(03
	3(03
	10(2
	10(2

	В657
	Смазка
	кг
	1
	1
	1
	1
	2
	2

	В542
	Краски и лаки
	кг
	1(7
	1(7
	1(7
	1(7
	1(9
	1(9

	В384
	Электроды
	кг
	3(5
	3(5
	3(5
	3(5
	4(9
	4(9

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(09
	0(09
	0(09
	0(12
	0(12

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(011
	0(011

	В3025
	Грузы железобетонные
	т
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-11-1
	8-11-2
	8-11-3
	8-11-4
	8-11-5
	8-11-6


Продолжение табл. 8-11

	
	
	
	Разъединитель( напряжение( кВ

	Шифр
	
	Единица
	220( на ток 1000-3200 А
	330 и 500(
	750( на
	500
	750

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	без заземляющих ножей
	с одним или двумя заземляющими ножами
	на ток

3200 А
	ток 4000 А
	подвесной

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	52(5
	72(1
	217
	2889
	276
	490

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	17(2
	22(8
	58(7
	86(4
	46(5
	80(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	7(18
	10
	38(8
	53(9
	16(6
	29(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(48
	3(12
	5(76
	10(7
	3(28
	4(97

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	7(52
	9(72
	14(1
	21(8
	26(6
	45(7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(86
	6(66
	9(66
	5(86
	6(85
	14(4

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	13(3
	24(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	1(5
	1(5
	6(03
	22(8
	-
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(7
	1(7
	10(1
	-
	-
	-

	В657
	Смазка
	кг
	2
	2
	6
	16(6
	30(3
	28(4

	В542
	Краски и лаки
	кг
	1(9
	1(9
	3(6
	42
	0(24
	0(36

	В384
	Электроды
	кг
	6
	6
	11(1
	16(7
	3
	6(6

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(09
	0(09
	0(09
	0(08
	0(12

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(01
	0(01
	0(0086
	0(0086
	0(008
	0(010

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	-
	-
	0(16
	0(2

	В46
	Гвозди
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(4
	0(5

	В3025
	Грузы железобетонные
	т
	По проектным данным

	В3026
	Трубы( канат стальной
	м
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-11-7
	8-11-8
	8-11-9
	8-11-10
	8-11-11
	8-11-12


Группа 12. Отделители

Таблица 8-12

Отделители

Измеритель - 1 комплект (3 полюса)

	
	
	
	Отделитель однополюсной

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	с заземляющими ножами( напряжение( кВ
	без заземляющих ножей

	ресурса
	
	измерения
	35
	110
	напряжением 150 и 220 кВ

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	33
	39(1
	49(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(3
	7(01
	9(73

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	6(15
	5(2
	6(07

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(15
	0(4
	0(83

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	1(41
	2(82

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(27
	1(56
	1(17

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	0(34
	0(34
	1(6

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	2(21
	10(5
	6(62

	В319
	Трубы
	10 м
	0(51
	0(49
	0(44

	В384
	Электроды
	кг
	1(1
	2(1
	0(3

	В542
	Краски и лаки
	кг
	1(4
	1(66
	2(8

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(12
	0(30

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(011
	0(011
	0(034

	В657
	Смазка
	кг
	1(08
	1(08
	2(88

	В3025
	Грузы железобетонные
	т
	По проектным данным

	В3026
	Трубы( канат стальной
	м
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-12-1
	8-12-2
	8-12-3


Группа 13. Заземлители

Таблица 8-13

Заземлители

Измеритель - 1 штука (гр. 1)( 1 комплект (3 полюса) (гр. 2( 3( 4)

	Шифр
	
	Единица
	Заземлитель однополюсный( напряжение( кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	110
	330
	500
	750

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(3
	44(3
	51(5
	57(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(12
	11(9
	14(1
	15(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(06
	5(93
	7(04
	7(77

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(06
	0(43
	0(54
	0(77

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	5(5
	6(5
	7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(52
	1(46
	1(66
	3(66

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(12
	3(38
	3(38
	3(38

	В657
	Смазка
	кг
	0(36
	0(6
	5(4
	5(4

	В384
	Электроды
	кг
	0(15
	0(6
	0(75
	0(75

	В542
	Краски и лаки
	кг
	1(4
	3
	3
	3

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(04
	0(12
	0(12
	0(12

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(005
	0(016
	0(016
	0(016

	В3025
	Грузы железобетонные
	т
	По проектным данным

	В3026
	Трубы( канат стальной
	м
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-13-1
	8-13-2
	8-13-3
	8-13-4


Группа 14. Короткозамыкатели

Таблица 8-14

Короткозамыкатели

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Короткозамыкатель

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	двухполюсный 
	однополюсный( напряжение( кВ

	ресурса
	
	измерения
	напряжением 35 В
	110
	150( 220

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(5
	13(4
	18(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(68
	1(69
	2(37

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(64
	1(57
	1(98

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(04
	0(12
	0(15

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	0(24

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(42
	1(32
	1(52

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	0(01
	0(18
	0(28

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	2(63
	0(93
	2(67

	В657
	Смазка
	кг
	0(2
	0(14
	0(14

	В319
	Трубы
	10 м
	0(4
	0(2
	0(2

	В384
	Электроды
	кг
	0(65
	0(15
	0(3

	В542
	Краски и лаки
	кг
	1(4
	1
	1

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(03
	0(04
	0(03

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(003
	0(005
	0(004

	В3025
	Грузы железобетонные
	т
	По проектным данным

	В3026
	Трубы( канат стальной
	м
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-14-1
	8-14-2
	8-14-3


Группа 15. Разрядники и ограничители перенапряжений

Таблица 8-15

Разрядники и ограничители перенапряжений

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	
	
	
	Разрядник( напряжение( кВ
	Ограничитель

	
	
	
	
	
	
	
	330( типы
	500( типы
	750 в
	перенапряжения

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	35
	110
	150
	220
	РВМГ
	РВМК
	РВМГ
	РВМК
	одно-
	напряжение( кВ( до

	ресурса
	
	измерения
	
	
	
	
	
	
	
	
	колонковом исполнении
	220
	500

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(3
	26(8
	29(9
	50(2
	67
	261
	185
	465
	101
	12(4
	22(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(21
	5(85
	6(69
	11(4
	22(9
	66(5
	62(9
	121
	41(4
	4(36
	9(48

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(25
	4(67
	5(44
	7(82
	15(1
	44(4
	41(4
	81(6
	24(6
	2(66
	5(44

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(25
	0(47
	0(54
	0(94
	1(33
	4(14
	4(78
	7(74
	9
	0(36
	2(43

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	0(71
	0(71
	0(71
	2(66
	6(51
	18
	16(7
	32(1
	7(77
	1(34
	1(61

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(36
	0(96
	1(06
	1(34
	2(29
	6(11
	5(66
	10(9
	0(81
	2(36
	2(52

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	0(39
	0(84
	1(11
	1(11
	1(5
	1(41
	5(28
	5(28
	1(53
	0(63
	1(53

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	14(9
	20(9
	25(8
	28(9
	9(84
	22
	8(38
	8(38
	8(38
	8(1
	8(1

	В657
	Смазка
	кг
	0(15
	0(39
	0(9
	1(2
	2(4
	2(4
	3(6
	3(6
	0(9
	-
	-

	В542
	Краски и лаки
	кг
	1(2
	0(3
	1(5
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	0(11
	0(18

	В384
	Электроды
	кг
	0(15
	0(3
	0(3
	1(05
	1(5
	1(5
	2(4
	2(4
	2(4
	2(2
	2(2

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(09
	0(031
	0(029
	0(028
	0(009
	0(009
	0(029
	0(029
	0(029
	0(011
	0(045

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(009
	0(031
	0(029
	0(028
	0(009
	0(009
	0(029
	0(029
	0(029
	0(011
	0(045

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(052
	0(052
	0(052
	-
	-

	В46
	Гвозди
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1(3
	1(3
	1(3
	-
	-

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(1
	5

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-15-1
	8-15-2
	8-15-3
	8-15-4
	8-15-5
	8-15-6
	8-15-7
	8-15-8
	8-15-9
	8-15-10
	8-15-11


Группа 16. Предохранители

Таблица 8-16

Предохранители

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Предохранитель

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	напряжение 35 кВ

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(47

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(16

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(08

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(08

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(12

	4
	Материалы
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	0(3

	В657
	Смазка
	кг
	0(04

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(04

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(12

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(004

	В384
	Электроды
	кг
	0(12

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-16-1


Группа 17. Опоры шинные и изоляторы опорные

Таблица 8-17

Опоры шинные и изоляторы опорные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	опора шинная( напряжение( кВ
	Изолятор опорный( напряжение

	ресурса
	
	измерения
	35
	110
	150
	220
	330
	500
	750
	35
	110

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	3(1
	3(15
	4(12
	8(24
	19(6
	26(8
	2(03
	2(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(49
	0(71
	1(16
	1(99
	3(23
	7(07
	10(2
	0(32
	0(39

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(42
	0(6
	0(81
	0(96
	1(6
	3(99
	5(4
	0(3
	0(35

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(07
	0(11
	0(11
	0(16
	0(23
	0(74
	0(9
	0(02
	0(04

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	0(24
	0(87
	1(4
	2(34
	3(92
	-
	-

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(12
	0(12
	0(12
	0(12
	0(67
	0(83
	0(87
	0(12
	0(12

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(97
	2(42
	2(42
	2(42
	3(84
	1(56
	1(64
	0(79
	2(43

	В657
	Смазка
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(06
	0(06
	0(1
	0(2
	0(02
	0(02

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(8
	1
	1(2
	1(5
	1(5
	5(4
	5(4
	0(7
	0(7

	В384
	Электроды
	кг
	0(05
	0(05
	0(05
	0(1
	0(1
	2(1
	2(1
	0(05
	0(05

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(03
	0(04
	0(04
	0(05
	0(04
	0(06
	0(07
	0(03
	0(04

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(003
	0(005
	0(006
	0(006
	0(003
	0(004
	0(005
	0(003
	0(004

	В293
	Бязь
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(03
	0(1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-17-1
	8-17-2
	8-17-3
	8-17-4
	8-17-5
	8-17-6
	8-17-7
	8-17-8
	8-17-9


Группа 18. Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

Таблица 8-18

Изоляторы проходные и вводы линейные маслонаполненные

Измеритель - 1 комплект (3 штуки)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Изолятор проходной напряжением 35 кВ

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	7(21

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(6

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(3

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(72

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(36

	4
	Материалы
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(010

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	

	В542
	Краски и лаки
	кг
	0(36

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(010

	В384
	Электроды
	кг
	0(36

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-18-1


Продолжение табл. 8-18

	Шифр
	
	Единица
	Ввод линейный маслонаполненный( напряжение( кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	110
	220

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	78(3
	168

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5(93
	9(26

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(51
	2(55


	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(51
	1(8

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	9(8
	24(2

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	3(29
	10(5

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	4(91
	4(91

	4
	Материалы
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	3(02
	5(5

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	1
	2

	В542
	Краски и лаки
	кг
	2(86
	4(6

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(1
	0(1

	В162
	Полотно миткалевое
	м2
	8
	10

	В189
	Припой
	кг
	0(1
	0(1

	В666
	Спирт
	дкл
	0(1
	0(1

	В384
	Электроды
	кг
	3(26
	10(8

	В2547
	Резина малостойкая
	кг
	4(5
	10

	В2788
	Дюбели и патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(12
	0(20

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(010
	0(020

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-18-2
	8-18-3


Группа 19. Прогрев маслонаполненных вводов

Таблица 8-19

Прогрев маслонаполненных вводов

Измеритель - 1 комплект (3 штуки)

	Шифр
	
	Единица
	Ввод( напряжение( кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	110
	150( 220
	330
	500
	750

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	50(5
	108
	138
	275
	358

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(36
	0(42
	1(69
	33
	44

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(18
	0(21
	0(23
	0(31
	0(37

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(18
	0(21
	0(23
	0(31
	0(37

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	24
	48
	90
	138
	162

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	1(23
	32(4
	43(2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(07
	0(22
	0(24
	0(6
	0(8

	В46
	Гвозди
	кг
	0(7
	2(2
	2(4
	6
	8

	В37
	Асбест
	кг
	7
	22
	24
	60
	80

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-19-1
	8-19-2
	8-19-3
	8-19-4
	8-19-5


Группа 20. Гирлянды поддерживающие

Таблица 8-20

Гирлянды поддерживающие

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная( напряжение( кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	35
	110
	150
	220
	330
	500
	750

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(1
	4(17
	4(21
	5(16
	6(18
	8(24
	9(29

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(35
	0(38
	0(39
	0(48
	0(8
	2(36
	2(92

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(15
	0(15
	0(15
	0(18
	0(33
	0(33
	0(47

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(15
	0(15
	0(15
	0(18
	0(33
	0(33
	0(47

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	0(05
	0(08
	0(09
	0(12
	0(14
	0(17
	0(2

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(5
	0(75
	0(93
	1(18
	1(35
	1(7
	1(98

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-20-1
	8-20-2
	8-20-3
	8-20-4
	8-20-5
	8-20-6
	8-20-7


Группа 21. Ошиновка гибкая

Таблица 8-21

Ошиновка гибкая

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

	
	
	
	Шина сборная( напряжение( кВ

	
	
	
	35( сечение( мм2( до
	110-150( сечение( мм2( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	400
	600
	400
	600

	ресурса
	
	измерения
	Количество проводов в фазе

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	28(8
	45(3
	30(9
	50(5
	36(1
	51(5
	39(1
	55(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(4
	0(44
	1(37
	1(26
	1(76
	1(72
	1(88
	1(92

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(22
	0(2
	0(16
	0(33
	0(38
	0(35
	0(42

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(22
	0(2
	0(16
	0(33
	0(38
	0(35
	0(42

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	5(4
	5(1
	5(8
	5(64
	6(6
	5(76
	7(1
	6(48

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	2(7
	2(55
	2(9
	2(82
	3(3
	2(88
	3(55
	3(24

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	2(7
	2(55
	2(9
	2(82
	3(3
	2(88
	3(55
	3(24

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	0(97
	0(94
	1(1
	0(96
	1(18
	1(08

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В657
	Смазка
	кг
	0(14
	0(14
	0(19
	0(19
	0(14
	0(14
	0(24
	0(24

	В3016
	Провода( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-21-1
	8-21-2
	8-21-3
	8-21-4
	8-21-5
	8-21-6
	8-21-7
	8-21-8


Продолжение табл. 8-21

	
	
	
	Шина сборная( напряжение( кВ

	
	
	
	220( сечение( мм2( до
	330( сечение( мм2( до
	500( сечение( мм2( до
	750( сечение

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	600
	640
	640
	до 640 мм2(

	ресурса
	
	измерения
	Количество проводов в фазе
	3 провода

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	в фазе

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	46(4
	75(2
	96(8
	52(5
	86(5
	106
	62(8
	102
	127
	204

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(48
	2(78
	3(54
	2(52
	3(38
	4(2
	2(86
	3(96
	4(82
	6(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(53
	0(7
	0(88
	0(79
	0(9
	1
	0(86
	1(04
	1(19
	1(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(53
	0(7
	0(88
	0(79
	0(9
	1
	0(86
	1(04
	1(19
	1(8

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	8(5
	8(28
	10(7
	5(64
	9(48
	12(4
	6(84
	11(3
	14(6
	18(9

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	4(25
	4(14
	5(34
	2(82
	4(74
	6(2
	3(42
	5(64
	7(32
	9(5

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	4(25
	4(14
	5(34
	2(82
	4(74
	6(2
	3(42
	5(64
	7(32
	9(5

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(42
	1(38
	1(78
	0(94
	1(58
	2(1
	1(14
	1(88
	2(44
	3(2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В657
	Смазка
	кг
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В3016
	Провода( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-21-9
	8-21-10
	8-21-11
	8-21-12
	8-21-13
	8-21-14
	8-21-15
	8-21-16
	8-21-17
	8-21-18


Продолжение табл. 8-21

	
	
	
	Мост шинный( напряжение( кВ

	
	
	
	35( сечение( мм2( до
	110-150( сечение( мм2( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	400
	600
	400
	600

	ресурса
	
	измерения
	Количество проводов в фазе

	
	
	
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	28(8
	46(4
	33
	49(4
	41(2
	56(7
	43(3
	63(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(35
	1(3
	1(43
	1(39
	1(91
	1(82
	2
	2(02

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(19
	0(22
	0(2
	0(23
	0(33
	0(38
	0(35
	0(42

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(19
	0(22
	0(2
	0(23
	0(33
	0(38
	0(35
	0(42

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	5(8
	5(16
	6(2
	5(58
	7(5
	6(36
	8
	7(08

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	2(9
	2(58
	3(1
	2(79
	3(75
	3(18
	4
	3(54

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	2(9
	2(58
	3(1
	2(79
	3(75
	3(18
	4
	3(54

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	0(97
	0(86
	1(03
	0(93
	1(25
	1(06
	1(73
	1(18

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В657
	Смазка
	кг
	0(14
	0(14
	0(19
	0(19
	0(14
	0(14
	0(24
	0(24

	В3016
	Провода( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-21-19
	8-21-20
	8-21-21
	8-21-22
	8-21-23
	8-21-24
	8-21-25
	8-21-26


Окончание табл. 8-21

	
	
	
	Мост шинный( напряжение( кВ

	
	
	
	220( сечение( мм2( до
	330( сечение( мм2( до
	500( сечение( мм2( до
	750( сечение

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	600
	640
	640
	до 640 мм2(

	ресурса
	
	измерения
	Количество проводов в фазе
	3 провода

	
	
	
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	в фазе

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	55(6
	85(5
	111
	61(8
	96(8
	126
	74(2
	122
	150
	228

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(76
	2(98
	3(82
	2(7
	3(58
	4(34
	3(08
	4(32
	5(18
	7(13

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(53
	0(7
	0(88
	0(79
	0(9
	1
	0(86
	1(04
	1(19
	1(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(53
	0(7
	0(88
	0(79
	0(9
	1
	0(86
	1(04
	1(19
	1(8

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	10(2
	9(48
	12(4
	6(7
	10(7
	14
	8(16
	13(4
	16(8
	2(2

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	5(1
	4(74
	6(18
	3(36
	5(34
	7(02
	4(08
	6(72
	8(4
	10(6

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	5(1
	4(74
	6(18
	3(36
	5(34
	7(02
	4(08
	6(72
	8(4
	10(6

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(7
	1(58
	2(06
	1(12
	1(78
	2(34
	1(36
	2(24
	2(8
	3(53

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В657
	Смазка
	кг
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В3016
	Провода( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-21-27
	8-21-28
	8-21-29
	8-21-30
	8-21-31
	8-21-32
	8-21-33
	8-21-34
	8-21-35
	8-21-36


Группа 22. Ошиновка жесткая

Таблица 8-22

Ошиновка жесткая

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Ошиновка из алюминиевых труб для ОРУ( напряжение( кВ

	ресурса
	
	измерения
	110
	220

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	50(5
	60(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(27
	1(71

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(11
	0(18

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(11
	0(18

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	10
	11(5

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(05
	1(35

	4
	Материалы
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	0(96
	1(44

	В203
	Проволока сварочная
	кг
	0(84
	1(92

	В10
	Ацетон
	кг
	3(5
	4(5

	В124
	Краска
	кг
	13(5
	17(3

	В221
	Растворитель
	кг
	2(8
	3(6

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-22-1
	8-22-2


Группа 23. Спуски( петли и перемычки

Таблица 8-23

Ошиновка жесткая

Измеритель - 1 спуск( петля или перемычка (3 фазы)

	
	
	
	Спуск( петля или перемычка( сечение провода( мм2( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	300
	640

	ресурса
	
	измерения
	1
	2
	1
	2
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(12
	17(5
	7(21
	28(8
	36(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(59
	7(29
	1(82
	9(98
	11(7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(04
	0(11
	0(11
	0(15
	0(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(04
	0(11
	0(11
	0(15
	0(2

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	1(26
	2(52
	3(9
	7(8
	8(85

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(51
	7(07
	1(6
	9(68
	11(3

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	-
	-
	1(6
	3(18
	4(77

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В657
	Смазка
	кг
	0(08
	0(14
	0(24
	0(48
	0(72

	В3016
	Провода( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-23-1
	8-23-2
	8-23-3
	8-23-4
	8-23-5


Группа 24. Токопроводы подвесные генераторного напряжения

Таблица 8-24

Токопроводы подвесные генераторного напряжения

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

	
	
	
	Токопровод длиной до 40 мм из провода сечением( мм2( до

	Шифр
	
	Единица
	185
	600

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	Количество проводов в фазе

	
	
	
	10
	24
	16
	6
	9
	12

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	306
	356
	409
	296
	368
	440

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	30(3
	35(4
	40(6
	29(7
	37(1
	44(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(65
	0(8
	0(9
	0(86
	1(15
	1(44

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(65
	0(8
	0(9
	0(86
	1(15
	1(44

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	14(5
	16(9
	19(4
	14
	17(4
	20(8

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	29
	33(8
	38(8
	28
	34(8
	41(6

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	14(5
	16(9
	19(4
	14
	17(4
	20(8

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	14(5
	16(9
	19(4
	14
	17(4
	20(8

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	14(5
	16(9
	19(4
	14
	17(4
	20(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В124
	Краска
	кг
	1(2
	1(68
	1(92
	0(72
	1(08
	1(44

	В3016
	Провода( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-24-1
	8-24-2
	8-24-3
	8-24-4
	8-24-5
	8-24-6


Группа 25. Подстанции комплектные трансформаторные и блоки с оборудованием для комплектных подстанций

Таблица 8-25

Подстанции комплектные трансформаторные и блоки

с оборудованием для комплектных подстанций

Измеритель - 1 подстанция

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Подстанция комплектная напряжением до 10 Кв

с трансформатором мощностью( кВ(А( до

	ресурса
	
	измерения
	400
	1000

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	27(8
	38(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7(6
	11(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(05
	2(03

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	6(55
	9(05

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(86
	2(01

	4
	Материалы
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	1(36
	1(5


	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(007
	0(009

	В37
	Шнур асбестовый
	кг
	1
	1(5

	В2357
	Наконечник алюминиевый
	100 шт.
	0(18
	0(30

	В396
	Краска эмалевая
	кг
	0(18
	0(24

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-1
	8-25-2


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	мостик с выключателями в перемычке и в цепях линии( мощность трансформаторов до 6300 кВ(А
	одна рабочая( секционированная с выключателем( система шин( мощность трансформаторов до 6300 кВ(А
	мостик с выключателями в перемычке и в цепях линии( мощность трансформаторов до 16000 кВ(А
	одна рабочая( секционированная с выключателем( система шин( мощность трансформаторов до 16000 кВ(А

	
	
	
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	938
	1928
	1065
	2064

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	73(5
	143
	81(9
	150

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	61(9
	116
	68(5
	122

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	9(9
	22(6
	11(7
	24(5

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	6(1
	12(6
	7
	12(9

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	34
	72(3
	37(7
	77

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(68
	3(94
	1(68
	3(93

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(011
	0(013
	0(011
	0(013

	В2010
	Бирки
	100 шт.
	24(2
	36(3
	24(2
	36(3

	В41
	Вазелин технический
	кг
	4(5
	4(9
	5(4
	5(88

	В542
	Лаки и краски разные
	кг
	21(5
	36(45
	23(5
	34(7

	В590
	Наконечники и оконцеватели
	10 шт.
	16(8
	25(2
	16(8
	25(2

	В201
	Проволока стальная оцинкованная
	кг
	0(55
	0(8
	0(55
	0(8

	В37
	Асбест листовой
	кг
	1(5
	2(3
	1(5
	2(3

	В657
	Смазка
	кг
	3(74
	4(5
	4(3
	5(1

	В636
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	8(0
	12(0
	8(0
	12(0

	В384
	Электроды
	кг
	14(9
	18(3
	17(9
	22

	В3001
	Заделка концевая эпоксидная
	компл.
	16
	24
	16
	24

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(016
	0(017
	0(016
	0(017

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(63
	2(95
	1(63
	2(95

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(14
	0(1
	0(14

	В158
	Мастика герметизирующая
	кг
	3(6
	4(2
	3(6
	4(2

	В293
	Ткань хлопчатобумажная
	м2
	14(4
	19(8
	17(3
	23(8

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-3
	8-25-4
	8-25-5
	8-25-6


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ по схеме с одним трансформатором мощностью до 16000 кВ(А

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ с двумя трансформаторами мощностью до 16000 кВ(А
	два блока с определителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов

	
	
	
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	718
	1891
	1997

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	42
	87(3
	124

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	37
	75(5
	104

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	5(04
	11(2
	19(8

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	4
	8(8
	11(6

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	30
	62(7
	63(6

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	0(56
	0(56

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(018
	0(040
	0(045

	В2010
	Бирки
	100 шт.
	21(16
	47(61
	52(9

	В41
	Вазелин технический
	кг
	1(68
	3(78
	4(2

	В542
	Лаки и краски разные
	кг
	14(4
	31(5
	35

	В2324
	Лента с запонками ЛМЗ
	100 м
	0(376
	0(85
	0(94

	В590
	Наконечники и оконцеватели
	10 шт.
	18(4
	41(4
	46(0

	В201
	Проволока стальная оцинкованная
	кг
	0(44
	0(99
	1(1

	В37
	Асбест листовой
	кг
	1(6
	3(6
	4

	В657
	Смазка
	кг
	3(82
	9(5
	10(55

	В2541
	Пруток латунный
	кг
	0(12
	0(27
	0(3

	В636
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10(8
	24(3
	27(0

	В293
	Ткань хлопчатобумажная
	м2
	9(52
	21(422
	23(8

	В2511
	Бандаж коммутационный
	100 шт.
	5(60
	12(60
	14(00

	В384
	Электроды
	кг
	8(2
	18(45
	20(5

	В3001
	Заделки концевые эпоксидная
	компл.
	30
	67
	74

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(003
	0(006
	0(006

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	6(15
	14(8
	18(34

	В110
	Кислород
	м3
	0(16
	0(36
	0(4

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(01
	0(02
	0(02

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(05
	0(1
	0(1

	В178
	Парафин
	т
	0(001
	0(003
	0(003

	В189
	Припой
	кг
	1(04
	2(34
	2(6

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(15
	0(15

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-7
	8-25-8
	8-25-9


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с трансформатором мощностью до 40000 кВ(А

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ
	два блока с определителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов

	
	
	
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	839
	2071
	2138

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	52(3
	101
	137

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	42(9
	85(4
	112

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	9(36
	15(5
	24(1

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	32(8
	82
	67(9

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	0(56
	0(56

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(019
	0(098
	0(11

	В2010
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	26(76
	6(02
	74(46

	В41
	Вазелин технический
	кг
	4(03
	3(78
	4(2

	В542
	Лаки и краски
	кг
	28(1
	65(2
	37(2

	В2324
	Лента с запонками
	100 м
	0(38
	0(85
	0(94

	В590
	Наконечники и оконцеватели кабельные
	10 шт.
	1(84
	4(14
	4(6

	В203
	Проволока стальная
	кг
	0(44
	0(99
	1(1

	В2433
	Паста кварцевазелиновая
	кг
	0(44
	0(9
	1

	В37
	Асбест листовой
	кг
	1(6
	1(6
	4

	В189
	Припой
	кг
	1(04
	2(34
	2(6

	В657
	Смазка
	кг
	5(66
	8(33
	9(25

	В2541
	Пруток латунный
	кг
	0(12
	0(27
	0(3

	В666
	Спирт
	дкл
	0(02
	0(01
	0(05

	В636
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10(8
	50(7
	35(4

	В293
	Ткань хлопчатобумажная
	м2
	22(9
	21(4
	57(1

	В384
	Электроды
	кг
	19(7
	18(5
	20(5

	В3001
	Заделка концевая эпоксидная
	компл.
	30
	67
	74

	В256
	Лист стальной
	т
	0(003
	0(006
	0(006

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	6(12
	14(8
	15(3

	В110
	Кислород
	м3
	0(16
	0(36
	0(4

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(01
	0(02
	0(02

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(05
	0(1
	0(1


	В178
	Парафин
	т
	1(36
	3(06
	3(4

	В39
	Шкурка шлифованная
	кг
	3(76
	8(46
	9(4

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(15
	0(15

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-10
	8-25-11
	8-25-12


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Подстанция блочная напряжением 110 кВ с трансформатором мощностью до 40000 кВ(А

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	с одним трансформатором с расщепленной обмоткой мощностью до 63 кВ(А - блок линия-трансформатор с выключателем на стороне 110 кВ
	с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ(А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов

	
	
	
	13
	14
	15

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1071
	2413
	2485

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	75
	130
	165

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	57
	105
	132

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	18
	24(1
	32(8

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	4
	9(2
	11(8

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	41(8
	78
	80(8

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	-
	0(56
	0(56

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(02
	0(103
	0(114

	В2010
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	28(68
	60(21
	75(00

	В41
	Вазелин технический
	кг
	4(2
	3(78
	4(2

	В542
	Лаки и краски
	кг
	29(1
	67(6
	37(4

	В2324
	Лента с запонками
	100 м
	0(38
	0(85
	0(94

	В590
	Наконечники и оконцеватели кабельные
	10 шт.
	18(4
	41(4
	46(0

	В203
	Проволока стальная
	кг
	0(44
	0(99
	1(1

	В2433
	Паста кварцевазелиновая
	кг
	0(4
	0(9
	1

	В37
	Асбест листовой
	кг
	1(6
	3(6
	4

	В189
	Припой
	кг
	1(04
	2(34
	2(6

	В657
	Смазка
	кг
	5(8
	8(33
	17(5

	В2541
	Пруток латунный
	кг
	0(12
	0(27
	0(3

	В666
	Спирт
	дкл
	0(02
	0(02
	0(05

	В636
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10(8
	52(6
	36(0

	В293
	Ткань хлопчатобумажная
	м2
	23(8
	21(4
	59(5

	В384
	Электроды
	кг
	20(5
	18(5
	20(5


	В3001
	Заделка концевая эпоксидная
	компл.
	30
	67
	74

	В256
	Лист стальной
	т
	0(003
	0(006
	0(006

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	6(42
	14(8
	15(3

	В110
	Кислород
	м3
	0(16
	0(36
	0(4

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(01
	0(02
	0(02

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(05
	0(1
	0(1

	В178
	Парафин
	т
	1(36
	3(065
	3(4

	В39
	Шкурка шлифованная
	кг
	3(76
	4(23
	9(4

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(15
	0(15

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-13
	8-25-14
	8-25-15


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	с одним трансформатором - блок линия-трансформатор с выключателем
	с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 16000 кВ(А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов (линий)

	
	
	
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1826
	2916
	3333

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	92(6
	220
	257

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	75(6
	182
	211

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	15(3
	33(8
	41(8

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	9(5
	21(5
	24(4

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	78(9
	122
	132

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(69
	4(5
	4(5

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(02
	0(044
	0(049

	В2010
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	26(76
	60(21
	66(90

	В41
	Вазелин технический
	кг
	1(68
	3(78
	4(2

	В542
	Лаки и краски
	кг
	14(7
	33
	36(7

	В2324
	Лента с запонками
	100 м
	0(38
	0(85
	0(94

	В590
	Наконечники и оконцеватели
	10 шт.
	18(4
	41(4
	46(0

	В203
	Проволока стальная
	кг
	0(44
	0(99
	1(1

	В2433
	Паста кварцевазелиновая
	кг
	0(4
	0(9
	1

	В37
	Асбест
	кг
	1(6
	3(6
	4

	В189
	Припой
	кг
	1(04
	2(34
	2(6

	В2541
	Пруток латунный
	кг
	0(12
	0(27
	0(3

	В657
	Смазка
	кг
	4(3
	9(68
	10(8


	В666
	Спирт
	дкл
	0(02
	0(05
	0(05

	В636
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10(8
	24(3
	27(0

	В293
	Ткань хлопчатобумажная
	м2
	14(3
	32(2
	35(8

	В384
	Электроды
	кг
	13(4
	30(2
	33(5

	В3001
	Заделка концевая эпоксидная
	компл.
	30
	67
	74

	В256
	Лист стальной
	т
	0(006
	0(012
	0(014

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	6(12
	14(3
	15(3

	В110
	Кислород
	м3
	0(16
	0(35
	0(4

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(01
	0(02
	0(02

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(05
	0(1
	0(01

	В178
	Парафин
	т
	1(36
	3(06
	3(4

	В39
	Шкурка шлифованная
	кг
	5(68
	12(8
	14(2

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(15
	0(15

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-16
	8-25-17
	8-25-18


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Подстанция блочная напряжением 110/35 кВ по схеме

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	с одним трансформатором мощностью до 63000 кВ(А - блок линия-трансформатор с выключателем
	с двумя трансформаторами с расщепленной обмоткой мощностью до 63000 кВ(А - два блока с отделителями (выключателями) и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	мостик с выключателем в перемычке и определителями в цепях трансформаторов (линий)

	
	
	
	19
	20
	21

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1932
	3063
	3470

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	101
	232
	268

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	15(8
	33(2
	46(1

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	83(8
	189
	217

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	9(5
	21(5
	24(4

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	83(3
	128
	138

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	1(69
	4(5
	4(5

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В20
	Бензин
	т
	0(021
	0(044
	0(049

	В2010
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	55(26
	71(28
	79(20

	В41
	Вазелин технический
	кг
	1(68
	3(78
	4(2

	В542
	Лаки и краски
	кг
	14(7
	33(3
	35

	В2324
	Лента с запонками
	100 м
	0(38
	0(85
	0(94

	В590
	Наконечники и оконцеватели
	10 шт.
	18(4
	41(4
	46(0

	В203
	Проволока стальная
	кг
	0(44
	0(99
	1(1

	В2433
	Паста кварцевазелиновая
	кг
	0(4
	0(9
	1

	В37
	Асбест
	кг
	1(6
	3(6
	4

	В189
	Припой
	кг
	0(32
	2(34
	2(6

	В2541
	Пруток латунный
	кг
	0(12
	0(27
	0(3

	В657
	Смазка
	кг
	4(3
	9(68
	10(8

	В666
	Спирт
	дкл
	0(02
	0(05
	0(05

	В636
	Скобы и накладки для крепления кабеля
	10 шт.
	10(8
	24(3
	27(0

	В293
	Ткань хлопчатобумажная
	м2
	14(3
	32(2
	35(8

	В384
	Электроды
	кг
	13(4
	30(2
	33(5

	В3001
	Заделка концевая эпоксидная
	компл.
	30
	67
	74

	В256
	Лист стальной
	т
	0(006
	0(012
	0(014

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	6(12
	14(8
	15(3

	В110
	Кислород
	м3
	0(16
	0(36
	0(4

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(01
	0(02
	0(02

	В2477
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(05
	0(1
	0(1

	В178
	Парафин
	т
	1(36
	3(06
	3(4

	В39
	Шкурка шлифованная
	кг
	5(68
	12(8
	14(2

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1
	0(1
	0(15

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-19
	8-25-20
	8-25-21


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Открытое распределительное устройство напряжением 220 кВ для блочных подстанций по схеме

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	блок линия-трансформатор с разделителем
	блок линия-трансформатор с отделителем
	два блока с отделителями и неавтоматической перемычкой со стороны линий
	мостик с выключателем в перемычке и отделителями в цепях трансформатора

	
	
	
	22
	23
	24
	25

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	188
	294
	789
	1026

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	68(1
	102
	239
	293

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	24(2
	29(5
	84(2
	100

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(57
	5(47
	13(4
	16(9

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	6(4
	7(2
	15(7
	16(9

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5(57
	9(17
	23(6
	32(3

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	40(3
	67(2
	141
	176

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	4(59
	4(59
	9(2
	9(18

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В20
	Бензин
	т
	0(011
	0(021
	0(042
	0(065

	Б39
	Бумага шлифовальная
	кг
	5
	10
	20
	30

	Б47
	Гвозди
	кг
	1
	1
	2
	3

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(08
	0(08
	0(16
	0(16

	В542
	Краска
	кг
	6(4
	12(8
	25(6
	39

	В162
	Полотно миткалевое
	
	12
	25
	50
	75

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(005
	0(010
	0(020
	0(030

	В657
	Смазка
	кг
	4(6
	9(2
	18
	28

	В384
	Электроды
	кг
	7
	10(5
	26
	33

	В671
	Профиль монтажный
	м
	-
	-
	-
	3

	В203
	Проволока сварочная
	кг
	-
	-
	0(22
	1(84

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-22
	8-25-23
	8-25-24
	8-25-25


Окончание табл. 8-25

	
	
	
	Блок с оборудованием для комплектных подстанций

	
	
	
	35 кВ
	110 кВ

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	с разъединителем или выключателем
	с шинными аппаратами
	с разъединителем или отделителем
	с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения( аппаратурой высокочастотной связи( опорными изоляторами( металлоконструкциями для выключателя

	
	
	
	26
	27
	28
	29

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	37(1
	17(5
	17(5
	14(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(45
	1(92
	2(02
	2(88

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(19
	1(31
	1(48
	2(34

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(26
	0(61
	0(54
	0(54

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(82
	0(5
	0(67
	1(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В20
	Бензин
	т
	0(0001
	0(0005
	0(0016
	0(0013

	В657
	Смазка
	кг
	0(07
	0(27
	0(6
	0(3

	В162
	Полотно миткалевое
	
	1(5
	3
	1(3
	2(6

	Б39
	Шкурка шлифовальная
	кг
	0(2
	0(6
	0(04
	0(1

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(001
	0(001
	0(0003
	0(001

	В384
	Электроды
	кг
	1
	1(5
	0(8
	0(8

	В542
	Краска
	кг
	0(1
	0(2
	0(5
	0(3

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	0(04
	0(04

	Г19
	Электроэнергия
	кВт(ч
	-
	-
	57
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-25-26
	8-25-27
	8-25-28
	8-25-29


Группа 27. Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

Таблица 8-27

Распределительные устройства комплектные 6-10 кВ

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Шкаф наружно установки с коридором обслуживания с
	Шкаф наружной установки

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	выключателем
	измерительными трансформаторами
	аппаратурой высокочастотной связи или резервный
	с выключателем без коридора обслуживания

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	34
	15(5
	9(27
	27(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(53
	1(33
	1(07
	1(07

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(1
	1
	0(78
	0(78

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(43
	0(33
	0(29
	0(29


	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(12
	2(12
	0(52
	1(66

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В20
	Бензин
	т
	0(0002
	0(0002
	0(0002
	0(0002

	В542
	Лаки и краски разные
	кг
	0(3
	0(3
	0(2
	0(3

	В657
	Смазка
	кг
	0(17
	0(17
	-
	0(17

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(002
	0(002
	0(002
	0(002

	В384
	Электроды
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В162
	Полотно миткалевое
	
	0(3
	0(3
	-
	0(3

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-27-1
	8-27-2
	8-27-3
	8-27-4


Группа 28. Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

Таблица 8-28

Распределительные устройства комплектные блочные 110 кВ

Измеритель - 1 ячейка (гр. 1-7)( 1 узел (гр. 8)

	
	
	
	Ячейка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	линии
	трансформатора
	совмещенного секционного и обходного выключателя с узлом шинных аппаратов
	трансформатора и линии

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	295
	191
	287
	381

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	80(8
	44(4
	63(7
	99(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	23(3
	20(1
	27(9
	29(5

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	4(5
	3(85
	6(15
	5(9

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	53
	20(4
	29(6
	64(1

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	10(7
	11(3
	26(8
	18(1

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	9(18
	-
	-
	9(18

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	12(8
	7(86
	10(1
	17(7

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	19(8
	19(8
	19(8
	19(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	21(7
	21(7
	21(7
	21(7

	В20
	Бензин
	т
	0(006
	0(006
	0(011
	0(009

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	2(56
	1(7
	2(56
	2(56

	В671
	Профиль монтажный
	м
	5
	4
	6
	6

	В47
	Гвозди
	кг
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31

	В60
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В542
	Краска
	кг
	6(44
	7(25
	9(83
	9(48

	В162
	Полотно миткалевое
	м2
	2(92
	2(92
	3(45
	3(71

	В203
	Проволока сварочная
	кг
	0(52
	0(52
	0(52
	0(52

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(002
	0(002
	0(002
	0(002

	В657
	Смазка
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5

	В384
	Электроды
	кг
	5(83
	5(26
	7(08
	8(04

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-28-1
	8-28-2
	8-28-3
	8-28-4


Продолжение табл. 8-25

	
	
	
	Ячейка
	Узел

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	совмещенного секционного и обходного выключателя
	шиносоединительного выключателя с узлом шинных аппаратов (при обходной системе шин)
	обходного выключателя
	шинных аппаратов

	
	
	
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	208
	235
	212
	58(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	40(4
	57(6
	48(3
	16(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	22(4
	26(2
	21(9
	6(66

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	4(43
	5(15
	4(1
	2(88

	3.1.7
	Гидроподъемник
	маш.-ч
	13(6
	26(2
	22(3
	7(28

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	12(5
	13(6
	12(4
	3(19

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	19(8
	19(8
	19(8
	-

	3.5.1
	Агрегат опрессовочный
	маш.-ч
	7(59
	7(38
	6(55
	2(46

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	21(7
	21(7
	21(7
	-

	В20
	Бензин
	т
	0(009
	0(006
	0(006
	0(002

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	2(12
	2(12
	1(7
	0(42

	В671
	Профиль монтажный
	м
	5
	5
	5
	1

	В47
	Гвозди
	кг
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31

	В60
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В542
	Краска
	кг
	7(96
	7(61
	7(96
	1(87

	В162
	Полотно миткалевое
	м2
	2(65
	3(18
	2(65
	0(8

	В203
	Проволока сварочная
	кг
	0(52
	0(52
	0(52
	-

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(001
	0(002
	0(001
	0(0004


	В657
	Смазка
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(2

	В384
	Электроды
	кг
	5(83
	5(78
	5(06
	1(43

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-28-5
	8-28-6
	8-28-7
	8-28-8


Раздел 2. Распределительные устройства закрытые 35-220 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до места установки.

2. В нормах не учтены затраты на:

установку моторных приводов разъединителей, определяемые по соответствующим нормам группы 57;
монтаж устройства блокировки разъединителей, вторичной коммутации и заземления, определяемые по соответствующим нормам отдела 2, установку опорных конструкций.

3. В нормах не учтен, расход следующих материальных ресурсов:

проводов всех марок и сечений;

труб.

Группа 42. Изоляторы

Таблица 8-42

Изоляторы

Измеритель - 1 комплект (3 шт.)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Изолятор напряжением 35 кВ

	ресурса
	
	измерения
	опорный
	проходной

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(12
	13(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(08

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(04

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(04

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(12
	0(58

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	0(38

	4
	Материалы
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(78
	0(78

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(0002
	0(001

	В2469
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(03
	0(12

	В466
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(03
	0(12

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(0034
	0(010

	В384
	Электроды
	кг
	0(12
	0(36

	В542
	Краска
	кг
	0(27
	0(36

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-42-1
	8-42-2


Группа 43. Разъединители

Таблица 8-43

Изоляторы

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Разъединитель трехполюсный напряжением 35 кВ на ток до 1000 А

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	33

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(22

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(11

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(11

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	4(33

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(22

	3.7.38
	Станок трубонарезной
	маш.-ч
	0(42

	4
	Материалы
	
	

	В542
	Краска
	кг
	1(7

	В2655
	Трубы
	10 м
	0(64

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	2(58

	В657
	Смазка
	кг
	1

	В2469
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(003

	В466
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(003

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(01

	В384
	Электроды
	кг
	3(5

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	0(24

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(14

	В553
	Лента монтажная
	10 м
	0(01

	В2430
	Оконцеватель жил
	100 шт.
	0(14

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-43-1


Группа 44. Выключатели

Таблица 8-44

Выключатели

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Выключатель воздушный напряжением 35 кВ на ток 1600 А

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	113

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(43

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(65

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(78

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	9(95

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(86

	4
	Материалы
	
	

	В293
	Бязь
	м2
	4(1

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	8(96

	В657
	Смазка
	кг
	0(5

	В39
	Бумага шлифовальная
	кг
	0(9

	В384
	Электроды
	кг
	2(8

	В110
	Кислород
	м3
	0(32

	В200
	Пруток латунный
	кг
	0(3

	В2469
	Дюбели для пристрелки
	100 шт.
	0(004

	В466
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(12

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(004

	В2430
	Оконцеватель жил
	100 шт.
	0(30

	В553
	Лента монтажная
	10 м
	0(003

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(30

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-44-1


Группа 45. Ошиновка гибкая

Таблица 8-45

Выключатели

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Шина сборная напряжением до 220 кВ с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах
	Мост шинный с одним проводом в фазе на подвесных изоляторах

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	65(9
	27(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(36
	0(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(18
	0(05

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(18
	0(05

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	19
	7(02

	3.3.1
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	6(3
	2(2

	4
	Материалы
	
	
	

	В216
	Проволока стальная
	кг
	1(02
	0(8

	В657
	Смазка
	кг
	0(14
	0(14

	В3016
	Провод( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-45-1
	8-45-2


Группа 46. Ошиновка из алюминиевых труб

Таблица 8-46

Ошиновка из алюминиевых труб

Измеритель - 1 пролет (3 фазы)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Ошиновка аппаратов ячеек напряжением 110 кВ алюминиевыми трубами диаметром 85 мм

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	43(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3(38

	3.7.2
	Станок трубогибочный
	маш.-ч
	2(9

	3.7.38
	Станок трубонарезной
	маш.-ч
	2(9

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	4(1

	4
	Материалы
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	15

	В3
	Аргон
	м3
	0(9

	В203
	Проволока для присадки
	кг
	0(6

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(02

	В412
	Бензин
	т
	0(0004

	В3001
	Бумага наждачная
	лист
	2

	В3016
	Провод( трубы( шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-46-1


Раздел 3. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ

УСТРОЙСТВА ЗАКРЫТЫЕ 3-20 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтена затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

разделку кабеля, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 2;
монтаж компрессорных установок и воздуховодов к воздушным выключателям;

монтаж опорных металлических конструкций;

установку опорных и проходных изоляторов для неэкранированных токопроводов;

монтаж встроенных трансформаторов тока и напряжения, разъединителей и выключателей, монтаж вентиляционно-охладительных установок.

3. При монтаже разъединителей с двумя тягами расход ресурсов для дополнительной тяги следует определять по нормам 8-57-4.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

труб;

шинодержателей;

компенсаторов;

пластин переходных;

плит асбестоцементных.

Группа 52. Изоляторы

Таблица 8-52

Изоляторы

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Изолятор опорный( напряжение( кВ( до
	Изолятор проходной с овальным или

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	10( количество точек крепления
	20
	квадратным фланцем( напряжение( кВ( до

	ресурса
	
	измерения
	1
	2
	4
	
	10
	20

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	1(44

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(4
	0(4
	0(6
	0(77
	0(86
	

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(008
	0(014
	0(032
	0(052
	0(024
	0(142

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(004
	0(007
	0(016
	0(026
	0(012
	0(071

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(004
	0(007
	0(016
	0(026
	0(012
	0(071

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(003
	0(003
	0(007
	0(023
	0(086
	0(14

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(078
	0(078
	0(25
	0(72
	0(23
	0(72

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-52-1
	8-52-2
	8-52-3
	8-52-4
	8-52-5
	8-52-6


Группа 53. Трансформаторы тока

Таблица 8-53

Трансформаторы тока

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор( напряжение( кВ( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	20

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(15
	2(49

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(07
	0(12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(035
	0(06

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(035
	0(06

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(02
	0(02

	4
	Материалы
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(39
	0(94

	В2430
	Оконцеватель маркировочный
	100 шт.
	0(041
	0(041

	В595
	Перемычка заземляющая гибкая
	шт.
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-53-1
	8-53-2


Группа 54. Трансформаторы напряжения

Таблица 8-54

Трансформаторы напряжения

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор( напряжение( кВ( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	20

	
	
	
	однофазный
	трехфазный
	трехфазный

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(72
	1(59
	3(38

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1
	0(24
	0(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05
	0(12
	0(1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05
	0(12
	0(1

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2430
	Оконцеватель маркировочный
	100 шт.
	0(0204
	0(0612
	0(0612

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-54-1
	8-54-2
	8-54-3


Группа 55. Разъединители однополюсные

Таблица 8-55

Разъединители однополюсные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Разъединитель с одной тягой( напряжение до 10 кВ( ток( А( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	600
	1000
	3000
	5000

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(98
	1(2
	1(63
	2(37

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(05
	0(16
	0(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(025
	0(08
	0(1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(025
	0(08
	0(1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(26
	0(82
	0(92
	1(33

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-55-1
	8-55-2
	8-55-3
	8-55-4


Группа 56. Разъединители трехполюсные

Таблица 8-56

Разъединители трехполюсные

Измеритель - 1 штука (гр. 4)( 1 комплект (3 фазы) (гр. 5(6)

	Шифр
	
	Единица
	Разъединитель( напряжение до 10 кВ( ток( А( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	600
	1000
	4000

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(43
	3(79
	5(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1
	0(14
	0(28

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05
	0(07
	0(14

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05
	0(07
	0(14

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(03
	0(06
	0(25

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(42
	0(42
	2(79

	В2746
	Шайбы квадратные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-56-1
	8-56-2
	8-56-3


Продолжение табл. 8-56

	Шифр
	
	Единица
	Разъединитель( напряжение до 10 кВ( ток( А( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	600
	1000
	4000

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	19(9
	38(4
	64(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(48
	2(4
	6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(24
	1(2
	3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(24
	1(2
	3

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	1(43
	14(3
	21(6

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(4
	0(12
	0(4

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	15(4
	15(4
	15(4

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(72
	0(72
	1(98

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(003
	0(010
	0(012

	В657
	Смазка
	кг
	0(75
	1(75
	2

	В325
	Труба стальная
	м
	3(3
	3(3
	3(3

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(004
	0(004
	0(004

	В384
	Электроды
	кг
	0(12
	0(12
	0(12

	В2430
	Оконцеватели и наконечники
	100 шт.
	0(14
	0(14
	0(14

	В553
	Лента монтажная
	100 м
	0(01
	0(01
	0(01

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(14
	0(14
	0(14

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03
	0(14
	0(05

	В319
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-56-4
	8-56-5
	8-56-6


Группа 57. Приводы к разъединителям

Таблица 8-57

Приводы к разъединителям

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Привод с одной тягой
	Каждая допол-

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	рычажный
	червячный
	моторный
	нительная тяга

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(17
	4(42
	8(15
	5(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(07
	0(11
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(035
	0(055
	-

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(035
	0(055
	-

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(02
	0(05
	0(05
	0(01

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(68
	0(71
	1(25
	0(15

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(002
	0(002
	0(002
	-

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В2746
	Шайбы квадратные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(06
	0(04

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-57-1
	8-57-2
	8-57-3
	8-57-4


Группа 58. Выключатели нагрузки

Таблица 8-58

Выключатель нагрузки

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Выключатель с приводом

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	ручным
	электромагнитным

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(19
	10(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(18
	0(24

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(09
	0(12

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(09
	0(12

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(09
	0(12

	4
	Материалы
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(87
	0(42

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(00087
	0(00042

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(03
	0(03

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(04
	0(04

	В2746
	Шайбы квадратные
	100 шт.
	0(08
	0(04

	В325
	Трубы
	10 м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-58-1
	8-58-2


Группа 59. Выключатели масляные

Таблица 8-59

Выключатель масляные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Выключатель

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	ВМПП( ВК или ВКЭ с приводом
	МГГ с приводом

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	7(23
	29(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(72
	3(32

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(36
	1(66

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(36
	1(66

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(2
	1(5

	4
	Материалы
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(35
	1(87

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	1(0
	1(0

	В2746
	Шайбы квадратные
	100 шт.
	0(04
	0(04

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(17
	0(17

	В247
	Сталь круглая
	т
	-
	0(005

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-59-1
	8-59-2


Группа 60. Выключатели воздушные

Таблица 8-60

Выключатель воздушные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Выключатель напряжением

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	до 20 кВ на ток до 20000 А

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	306

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7(92

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(96

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(96

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5(62

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	17(5

	4
	Материалы
	
	

	В37
	Асбест листовой
	кг
	1(6

	В110
	Кислород
	м3
	6

	В542
	Лаки и краски
	кг
	1(38

	В202
	Проволока медная
	кг
	0(5

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(5

	В657
	Смазка
	кг
	0(08

	В666
	Спирт
	дкл
	0(2

	В270
	Сталь листовая и полосная
	т
	0(007

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(003

	В384
	Электроды
	кг
	6(02

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	10(4

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-60-1


Группа 62. Трансформаторы( автотрансформаторы и реакторы

Таблица 8-62

Трансформаторы( автотрансформаторы и реакторы

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Трансформатор силовой( автотрансформатор или масляный реактор( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	3
	7
	10
	20

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	19(7
	27(6
	40(8
	57(8
	93(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(93
	8(66
	8(66
	19(9
	32(9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(9
	3(34
	3(34
	7(6
	16(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(03
	5(32
	5(32
	12(3
	16(4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В375
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	10
	15
	20
	30
	30

	В237
	Скобы строительные
	кг
	7
	10(5
	30
	50
	50

	В216
	Проволока стальная
	кг
	5
	10
	15
	15
	30

	В2412
	Наконечники
	100 шт.
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В2798
	Плакат по ТБ
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В26
	Лес круглый 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	0(3
	0(5
	0(5

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	0(1
	0(2
	0(2

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-62-1
	8-62-2
	8-62-3
	8-62-4
	8-62-5


Группа 63. Бетонные реакторы

Таблица 8-63

Бетонные реакторы

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	Шифр
	
	Единица
	Реактор( масса комплекта( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1(5
	3
	4(5
	6
	7(5
	10(5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	25(8
	34(4
	44(1
	53(7
	62
	77(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(46
	6(07
	9(24
	12(4
	13(5
	19(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(23
	3(035
	4(62
	6(22
	6(75
	9(75

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(23
	3(035
	4(62
	6(22
	6(75
	9(75

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	


	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	2(57
	3(21
	3(86
	4(5
	5(15
	5(84

	В2798
	Плакат по ТБ
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2412
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-63-1
	8-63-2
	8-63-3
	8-63-4
	8-63-5
	8-63-6


Группа 65. Заливка электрооборудования

сухим трансформаторным маслом

Таблица 8-65

Заливка электрооборудования сухим трансформаторным маслом

Измеритель - 1 т

	
	
	
	Заливка

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	трансформаторов
	электрооборудования (кроме трансформаторов)

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(16
	11(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(9
	2(9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(45
	1(45

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(45
	1(45

	3.5.4
	Насос центробежный
	маш.-ч
	1(13
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-65-1
	8-65-2


Группа 66. Разрядники

Таблица 8-66

Разрядники

Измеритель - 1 комплект (3 фазы)

	Шифр
	
	Единица
	Разрядник( напряжение( кВ( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	20

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(75
	6(12

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(2
	0(82

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(1
	0(41

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(1
	0(41

	4
	Материалы
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(38
	0(38

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-66-1
	8-66-2


Группа 67. Статические конденсаторы и комплектные конденсаторные установки

Таблица 8-67

Статические конденсаторы и комплектные конденсаторные установки

Измеритель - 1 штука (гр. 1-6)( 1 шкаф (гр. 7-10)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Конденсатор( масса( кг( до
	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная( масса( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	15
	25
	40
	70
	100
	150
	100
	500
	900
	1700

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(8
	2(24
	3(46
	2(7
	2(83
	3(09
	2(24
	3(86
	4(53
	7(75

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(04
	0(08
	0(12
	0(2
	0(3
	0(44
	0(3
	1(46
	2(6
	4(92

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(02
	0(04
	0(06
	0(1
	0(15
	0(22
	0(15
	0(73
	1(3
	2(46

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(02
	0(04
	0(06
	0(1
	0(15
	0(22
	0(15
	0(73
	1(3
	2(46

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(28
	0(28
	0(28
	0(28
	0(28
	0(28
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2412
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В384
	Электроды
	кг
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	-
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-67-1
	8-67-2
	8-67-3
	8-67-4
	8-67-5
	8-67-6
	8-67-7
	88-67-8
	8-67-9
	8-67-10


Группа 68. Шины сборные - одна полоса в фазе

Таблица 8-68

Шины сборные - одна полоса в фазе

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	250
	500
	1000
	1500

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	45(3
	55(6
	77(3
	87(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(4
	0(74
	1(26
	1(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(37
	0(63
	0(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(37
	0(63
	0(8

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(69
	8(43
	3(79
	4(59

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	4(9
	6(8
	7(7
	8(6

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	0(86
	1(23
	1(63
	2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	0(31
	0(55
	0(83
	0(94

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	0(06
	0(13
	0(5
	0(61

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	0(03
	0(06
	0(18
	0(22

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	2(88
	7(21
	7(53
	7(53

	В2726
	Шайбы пружинные
	кг
	0(12
	0(28
	0(28
	0(28

	В542
	Лаки и краски
	кг
	1(74
	2(09
	2(76
	3(43

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-68-1
	8-68-2
	8-68-3
	8-68-4


Группа 69. Шины сборные - две полосы в фазе

Таблица 8-69

Шины сборные - две полосы в фазе

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	250
	500
	1000
	1500

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	80(3
	95(8
	136
	152

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(66
	1(26
	2(32
	3(06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(33
	0(63
	1(16
	1(53

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(33
	0(63
	1(16
	1(53

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	7(6
	3(66
	5(14
	20(3

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	9(03
	12(6
	14(2
	15(9

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	1(6
	2(27
	3(03
	3(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	0(57
	1(02
	1(54
	1(74

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	0(12
	0(25
	0(94
	1(13

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	0(05
	0(12
	0(33
	0(41

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	5(32
	13(3
	13(9
	13(9

	В2726
	Шайбы пружинные
	кг
	0(22
	0(52
	0(52
	0(52

	В542
	Лаки и краски
	кг
	2(44
	2(93
	3(86
	4(8

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-69-1
	8-69-2
	8-69-3
	8-69-4


Группа 71. Шины сборные - четыре полосы в фазе

Таблица 8-71

Шины сборные - четыре полосы в фазе

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	250
	500

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	251
	285

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(34
	6(06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(17
	3(03

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(17
	3(03

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	8
	9(3

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	28(1
	31(4

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	6
	7(3

	4
	Материалы
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	3(03
	3(43

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	1(84
	2(23

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	0(66
	0(8

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	27(5
	27(5

	В2726
	Шайбы пружинные
	кг
	1(02
	1(02

	В542
	Лаки и краски
	кг
	6(07
	7(55

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(041
	0(041

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-71-1
	8-71-2


Группа 72. Шины ответвленные - одна полоса в фазе

Таблица 8-72

Шины ответвленные - одна полоса в фазе

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	250
	350
	700
	1000
	1500

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	50(5
	55(6
	68
	80(3
	98(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(4
	0(6
	1(26
	1(46
	1(86

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(3
	0(63
	0(73
	0(93

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(3
	0(63
	0(73
	0(93

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	6(25
	8(08
	9(77
	12(3
	16(2

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	5(93
	7(7
	11(7
	14(4
	18(4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	0(03
	0(04
	0(05
	0(06
	0(05

	В3
	Аргон
	м3
	0(44
	0(6
	0(87
	1(24
	1(5

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	0(18
	0(24
	0(82
	1(05
	1(26

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	0(13
	0(45
	1(08
	2(97
	3(6

	В542
	Лаки и краски
	кг
	1(36
	1(62
	2(23
	2(73
	3(97

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-72-1
	8-72-2
	8-72-3
	9-72-4
	8-72-5


Группа 73. Шины ответвленные - две полосы в фазе

Таблица 8-73

Шины ответвленные - две полосы в фазе

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	350
	700
	1000
	1500

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	101
	123
	145
	191

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(94
	1(8
	2(54
	3(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(47
	0(9
	1(27
	1(7

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(47
	0(9
	1(27
	1(7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	14(3
	14(7
	18(7
	31

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	14(2
	21(6
	26(6
	34

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	1(21
	1(73
	2(48
	3

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(01
	0(12
	0(14

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	0(48
	1(64
	2(1
	2(52

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	0(9
	2(16
	5(94
	7(2

	В542
	Лаки и краски
	кг
	3(24
	4(46
	5(46
	7(94

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-73-1
	8-73-2
	8-73-3
	9-73-4


Группа 74. Шины ответвленные - три полосы в фазе

Таблица 8-74

Шины ответвленные - три полосы в фазе

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	700
	1000
	1500

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	179
	213
	282

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(46
	3(54
	4(26

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(23
	1(77
	2(13

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(23
	1(77
	2(13

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	19(9
	25(1
	43

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	32(1
	39(4
	50(6

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	2(6
	3(72
	4(5

	В384
	Электроды
	кг
	0(15
	0(18
	0(21

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	2(46
	3(15
	3(78

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	3(24
	8(91
	10(8

	В542
	Лаки и краски
	кг
	6(9
	8(19
	11(9

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-74-1
	8-74-2
	8-74-3


Группа 76. Шины круглые

Таблица 8-76

Шины круглые

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Шина( диаметр( мм( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	20

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	69
	98(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(32
	8(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(16
	4(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(16
	4(2

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	17
	22

	3.7.2
	Станок трубогибочный
	маш.-ч
	4
	6(5

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(88
	3(2

	4
	Материалы
	
	
	

	В43
	Водород технический
	м3
	6
	7

	В99
	Канифоль
	кг
	0(52
	1(12

	В189
	Припой
	кг
	1(02
	2(24

	В146
	Медь листовая
	кг
	1(43
	3(95

	В202
	Проволока медная
	кг
	1(22
	1(22

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-76-1
	8-76-2


Группа 77. Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб

Таблица 8-77

Токопроводы неэкранированные из алюминиевых шин и труб

Измеритель - 1 м (3 фазы)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Токопровод закрытый напряжением 10 кВ из шин корытного профиля( ток до 3200 А

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	8(24

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(97

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(17

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	0(75

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(85

	4
	Материалы
	
	

	В8
	Асбест
	кг
	0(05

	В3
	Аргон
	м3
	0(16

	В384
	Электроды
	кг
	0(08

	В203
	Проволока для присадки
	кг
	0(09

	В110
	Кислород
	м3
	0(11

	В9
	Ацетилен
	м3
	0(07

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(08

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(001

	В513
	Картон электроизоляционный
	кг
	0(2

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(13

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	В2752
	Шинодержатели и компенсаторы
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-77-1


Окончание табл. 8-77

	Шифр
	
	Единица
	Токопровод открытый из двух шин корытного профиля( размер( мм

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2(125(55(6(5)
	2(200(90(12)
	2(250(115(12(5)

	
	
	
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(09
	5(15
	6(18

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(53
	0(63
	0(7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(5
	0(6
	0(65

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03
	0(03
	0(05

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	0(63
	1
	1(23

	3.7.2
	Станок гибочный
	маш.-ч
	0(05
	0(08
	0(09

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В542
	Лаки и краски
	кг
	1(33
	2(66
	3(06

	В221
	Растворитель
	кг
	0(32
	0(64
	0(74

	В3
	Аргон
	м3
	0(16
	0(25
	0(31

	В203
	Проволока для присадки
	кг
	0(1
	0(14
	0(16

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(01
	0(01
	0(01

	В46
	Гвозди
	кг
	0(05
	0(05
	0(095

	В3001
	Бумага шлифовальная
	шт.
	0(24
	0(24
	0(24

	В165
	Натр едкий технический
	кг
	0(1
	0(1
	0(1

	В2752
	Шинодержатель
	100 шт.
	0(06
	0(10
	0(10

	В2290
	Компенсатор
	компл.
	25
	25
	25

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-77-2
	8-77-3
	8-77-4


Группа 78. Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

Таблица 8-78

Токопроводы экранированные из алюминиевых шин

Измеритель - 1 м (3 фазы)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Токопровод напряжением до 10 кВ пофазноэкранированный с шиной корытного профиля( ток до 3200 А

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	9(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(8


	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(33

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(47

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	0(65

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3(27

	4
	Материалы
	
	

	В8
	Асбест
	кг
	0(17

	В3
	Аргон
	м3
	0(81

	В384
	Электроды
	кг
	0(08

	В203
	Проволока для присадки
	кг
	0(58

	В10
	Ацетон
	кг
	0(12

	В9
	Ацетилен
	м3
	0(11

	В110
	Кислород
	м3
	0(103

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(1

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(0002

	В513
	Картон электроизоляционный
	кг
	0(2

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(125

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(1

	В46
	Гвозди
	кг
	0(15

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-78-1


Продолжение табл. 8-78

	Шифр
	
	Единица
	Токопровод с круглой шиной для генераторов( мощностью( мВт

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	6-120
	200
	300
	500-1000

	
	
	
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	10(3
	11(3
	14(4
	15(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(53
	3(23
	3(93
	4(33

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(2
	2(4
	2(63
	2(8

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(23
	0(7
	1(17
	1(23

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(1
	0(13
	0(13
	0(3

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	1(46
	0(85
	1(16
	2(21

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	1(08
	3(3
	3(8
	3(93

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	0(95
	0(63
	0(67
	1(27

	В10
	Ацетон
	кг
	0(1
	0(1
	0(2
	0(3

	В202
	Провод медный
	кг
	0(3
	0(6
	0(6
	0(6

	В203
	Проволока для присадки
	кг
	0(72
	0(47
	0(51
	0(95

	В221
	Растворитель
	кг
	0(04
	0(04
	0(04
	0(11

	В374
	Шпалы 10-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(04
	0(06
	0(08
	0(1

	В384
	Электроды
	кг
	0(14
	0(22
	0(27
	0(15

	В46
	Гвозди
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(006
	0(1
	0(1
	0(01

	В165
	Натр едкий технический
	кг
	0(1
	0(1
	0(2
	0(2

	В111
	Кислота азотная
	кг
	0(1
	0(1
	0(2
	0(2

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(3
	0(6
	0(7
	1

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-78-2
	8-78-3
	8-78-4
	8-78-5


Окончание табл. 8-78

	Шифр
	
	Единица
	Токопровод отпаечный для генераторов( мощность( мВт

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	300
	500-1000

	
	
	
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(18
	7(21

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(56
	6(23

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	4(43
	5(93

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(13
	0(3

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	0(54
	1(17

	4
	Материалы
	
	
	

	В3
	Аргон
	м3
	0(65
	0(84

	В203
	Проволока для присадки
	кг
	0(48
	0(61

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(01
	0(01

	В46
	Гвозди
	кг
	0(1
	0(1

	В165
	Натр едкий технический
	кг
	0(1
	0(1

	В111
	Кислота азотная
	кг
	0(1
	0(1

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(5
	0(5

	В10
	Ацетон
	кг
	0(1
	0(1

	В221
	Растворитель
	кг
	0(04
	0(04

	В384
	Электроды
	кг
	0(1
	0(1

	В202
	Провод медный
	кг
	0(3
	0(3

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-78-6
	8-78-7


Группа 79. Мосты шинные для сборных распределительных устройств

Таблица 8-79

Мосты шинные для сборных распределительных устройств

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Мост( количество опорных изоляторов

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	9
	12
	18
	21

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	13(4
	17(5
	24(7
	24(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(18
	0(24
	0(36
	0(44

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(09
	0(12
	0(18
	0(22

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(09
	0(12
	0(18
	0(22

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(28
	0(37
	0(55
	0(55

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(07
	0(09
	0(14
	0(17

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	3(4
	4
	12
	6

	В384
	Электроды
	кг
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(03
	0(04
	0(05
	0(07

	В542
	Лаки и краски
	кг
	По проектным данным

	В3028
	Шины
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-79-1
	8-79-2
	8-79-3
	8-79-4


Группа 80. Приборы измерения и защиты

Таблица 8-80

Приборы измерения и защиты

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Прибор( количество подключаемых концов( до
	Блок-

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2
	6
	12
	контактор

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	1(03
	2(06
	1(03

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(06
	0(14
	0(14
	0(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03
	0(07
	0(07
	0(1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03
	0(07
	0(07
	0(1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(043
	0(043
	0(183
	-

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(02
	0(06
	0(12
	0(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-80-1
	8-80-2
	8-80-3
	8-80-4


Группа 81. Аппараты управления и сигнализации

Таблица 8-81

Аппараты управления и сигнализации

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Аппарат( количество подключаемых концов( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2
	6
	12

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	1(03
	1(03

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(06
	0(06
	0(06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03
	0(03
	0(03

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03
	0(03
	0(03

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(063
	0(063
	0(063

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(02
	0(06
	0(12

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-81-1
	8-81-2
	8-81-3


Группа 82. Зажимы наборные

Таблица 8-82

Зажимы наборные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Зажим без кожуха

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	41(2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(2

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(1

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(16

	4
	Материалы
	
	

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(003

	В2187
	Зажимы наборные
	100 шт.
	1(02

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	2(04

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(8

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-82-1


Группа 83. Устройство сигнально-блокировочное

Таблица 8-83

Устройство сигнально-блокировочное

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Устройство

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(0026

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(0013

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(0013

	4
	Материалы
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(11

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(002

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(08

	В708
	Шплинты разводные
	кг
	0(4

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-83-1


Группа 84. Камеры сборные распределительных устройств серии КСО

Таблица 8-84

Камеры сборные распределительных устройств серии КСО

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Камера

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	с масляным выключателем
	трансформатора напряжения линейного ввода( разрядника или разъединителя
	Резервная
	С выключателем нагрузки

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	
	22(7
	18(5
	14(4
	21(6

	2
	Затраты труда машинистов
	
	2
	1(4
	0(8
	0(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1
	0(7
	0(4
	0(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1
	0(7
	0(4
	0(4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(3
	0(3
	0(3
	0(3

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(42
	0(42
	0(42
	0(42

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-84-1
	8-84-2
	8-84-3
	8-84-4


Группа 86. Шкафы комплектные распределительных устройств

Таблица 8-86

Шкафы комплектные распределительных устройств

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Шкаф с выключателем напряжением 6-10 кВ на ток до 3200 А

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	28(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(86

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(93

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(93

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0б17

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	15(5

	4
	Материалы
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(23

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(001

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(2

	В657
	Смазка
	кг
	0(3

	В666
	Спирт
	дкл
	0(3

	В162
	Миткаль
	м2
	0(3

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(02

	В553
	Лента монтажная
	100 м
	0(025

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-83-1


Группа 87. Комплектные трансформаторные подстанции

Таблица 8-87

Комплектные трансформаторные подстанции

Измеритель - 1 шкаф (гр. 1( 2)( 1 мост (гр. 3)

	Шифр
	
	Единица
	Шкаф
	Мост шинный для

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	ввода высокого напряжения
	низковольтный
	двухрядного КТП

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	8(24
	12(4
	9(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(3
	1(25
	1(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(87
	0(57
	0(6

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(56
	0(11
	0(6

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(87
	0(57
	0(6

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(33
	0(33
	5(57

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-87-1
	8-81-2
	8-87-3


Группа 88. Ограждения( плиты и металлические

конструкции под оборудование

Таблица 8-88

Ограждения( плиты и металлические конструкции под оборудование

Измеритель - 1 м2 (гр. 1( 2)( 1 т (гр. 3)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Ограждение сетчатое
	Плита проходная асбестоцементная или стальная
	Конструкция металлическая

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	11(3
	53(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(06
	0(26
	3(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03
	0(13
	1(6

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03
	0(13
	1(6

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(33
	-
	13(07

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(0157
	0(0118
	-

	В522
	Конструкции индивидуальные решетчатые
	т
	0(0002
	-
	1

	В384
	Электроды сварочные
	кг
	0(26
	-
	4(2

	В122
	Краска масляная
	кг
	0(21
	-
	-

	В546
	Лак асфальтовый
	кг
	-
	0(16
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	2(28
	27

	В2788
	Дюбели с распорной гайкой
	100 шт.
	-
	-
	0(8

	В355
	Цемент
	кг
	-
	-
	180

	В2453
	Песок
	м3
	-
	-
	0(15

	В3014
	Плиты
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-88-1
	8-88-2
	8-88-3


Раздел 4. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. В нормах учтены затрата на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

монтаж трансформаторов, определяемые по соответствующим нормам отдела 1;
монтаж щитков, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 3;
прокладку шин заземления, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 2;
устройство система охлаждения, определяемые по соответствующим нормам отдела 1.
Группа 101. Преобразователи

Таблица 8-101

Преобразователи

Измеритель - 1 шкаф

	Шифр
	
	Единица
	Преобразователь( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(15
	0(25
	0(5
	1
	1(5
	2
	2(5
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	7(21
	10(3
	13(5
	19(6
	23(7
	28(8
	34
	37(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(34
	0(66
	1(46
	2(74
	3(8
	5(8
	5(26
	7(14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(17
	0(33
	0(73
	1(37
	1(9
	2(9
	2(63
	3(57

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(17
	0(33
	0(73
	1(37
	1(9
	2(9
	2(63
	3(57

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2371
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(1224
	0(1224
	0(1836
	0(1836
	0(1836
	0(1836
	0(1836
	0(1836

	В2430
	Оконцеватель маркировочные
	100 шт.
	0(102
	0(204
	0(306
	0(408
	0(51
	0(612
	0(612
	0(612

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(1224
	0(1224
	0(1836
	0(1836
	0(1836
	0(1836
	0(1836
	0(1836

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(06
	0(066
	0(096
	0(108
	0(108
	0(108
	0(108
	0(108

	В2324
	Лента монтажная
	м
	2(88
	2(88
	4(32
	4(32
	4(32
	4(32
	4(32
	4(32

	В515
	Кнопки
	10 шт.
	2(4
	2(4
	3(7
	3(7
	3(7
	3(7
	3(7
	3(7

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(77
	0(77
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-101-1
	8-101-2
	8-101-3
	8-101-4
	8-101-5
	8-101-6
	8-101-7
	8-101-8


Группа 102. Шкафы управления и регулирования

Таблица 8-102

Шкафы управления и регулирования

Измеритель - 1 шкаф

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Шкаф управления или регулирования

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	13(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(46

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(73

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(73

	4
	Материалы
	
	

	В2371
	Наконечники
	100 шт.
	0(0204

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(612

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02

	В2324
	Лента монтажная
	м
	0(48

	В515
	Кнопки
	10 шт.
	0(41

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(016

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(77

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-102-1


Группа 103. Шкафы с быстродействующими автоматами

Таблица 8-103

Шкафы с быстродействующими автоматами

Измеритель - 1 шкаф

	Шифр
	
	Единица
	Шкаф с однополюсным автоматом на ток( А( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	4000
	10000

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	13(4
	20(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(14
	2(0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(57
	1(0

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(57
	1(0

	4
	Материалы
	
	
	

	В2371
	Наконечники
	100 шт.
	0(1224
	0(2448

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(408
	0(408

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(012
	0(024

	В2324
	Лента монтажная
	м
	2(88
	5(76

	В515
	Кнопки
	10 шт.
	2(5
	4(9

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(072
	0(144

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(77
	0(77

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-103-1
	8-103-2


Группа 104. Теплообменники для преобразовательных устройств

Таблица 8-104

Теплообменники для преобразовательных устройств

Измеритель - 1 шкаф

	Шифр
	
	Единица
	Теплообменник( мощность отводимого тепла( кВт( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	30
	80
	100

	
	
	
	1
	2
	3


	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	9(27
	14(4
	18(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(46
	2(12
	3(46

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(73
	1(06
	1(73

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(73
	1(06
	1(73

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2371
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(0612
	0(0612
	0(0612

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(0612
	0(0612
	0(0612

	В2324
	Лента монтажная
	м
	1(44
	1(44
	1(44

	В515
	Кнопки
	10 шт.
	1(224
	1(224
	1(224

	В2430
	Оконцеватель
	100 шт.
	0(102
	0(204
	0(306

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(024
	0(024
	0(024

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(77
	0(77
	0(77

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-104-1
	8-104-2
	8-104-3


Группа 105. Автоматические выпрямительных устройства

Таблица 8-105

Автоматические выпрямительных устройства

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Устройство( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(1
	0(25
	0(5
	1(5
	2(5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	18(5
	21(6
	28(8
	39(1
	51(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В2371
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(11
	0(11
	0(15
	0(15
	0(15

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(07
	0(07
	0(09
	0(09
	0(09

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	В2785
	Лента К226
	100 м
	0(0264
	0(0264
	0(036
	0(036
	0(036

	В515
	Кнопки
	10 шт.
	2(24
	2(24
	3(06
	3(06
	3(06

	В189
	Припой
	кг
	0(11
	0(11
	0(13
	0(13
	0(13

	В690
	Флюс КСП
	кг
	0(007
	0(007
	0(009
	0(009
	0(009

	В728
	Краска эмалевая
	кг
	0(25
	0(25
	0(4
	0(4
	0(6

	В546
	Лак асфальтовый
	кг
	0(15
	0(15
	0(25
	0(25
	0(5

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-105-1
	8-105-2
	8-105-3
	8-105-4
	8-105-5


Раздел 5. АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. Затраты на ошиновку аккумуляторных батарей определяются по соответствующим нормам раздела 3 настоящего отдела.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

стеллажей;

плитки метлахской;

плит проходных.

Группа 121. Аккумуляторы кислотные стационарные

Таблица 8-121

Аккумуляторы кислотные стационарные

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Аккумулятор

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	С-1

СК-1
	С-2

СК-2
	С-3

СК-3
	С-4

СК-4

С-5

СК-5
	С-6

СК-6

С-8

СК-8
	С-10

СК-10

С-12

СК-12
	С-14

СК-14

С-16

СК-16
	С-18

СК-18

С-20

СК-20
	С-24

СК-24

С-28

СК-28
	С-32

СК-32

С-36

СК-36

С-40

СК-40

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	2(06
	3(1
	3(1
	4(12
	5(15
	6(18
	7(21
	8(24
	10(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В165
	Натрий едкий
	кг
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(17
	0(17
	0(17
	0(17
	0(17

	В2002
	Алюминий чушковый
	кг
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В113
	Серная кислота аккумуляторная
	кг
	1
	1(7
	2(5
	3(6
	3(41
	4(8
	4(5
	6(2
	6(2
	7(13

	В448
	Вода дистиллированная
	кг
	2(8
	5(3
	7(5
	10(8
	10(2
	14(4
	13(5
	18(6
	18(6
	21(5

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-121-1
	8-121-2
	8-121-3
	8-121-4
	8-121-5
	8-121-6
	8-121-7
	8-121-8
	8-121-9
	8-121-10


Продолжение табл. 8-121

	
	
	
	Аккумулятор

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	С-44

СК-44

С-48

СК-48
	С-52

СК-52

С-56

СК-56
	С-60

СК-60

С-64

СК-64
	С-68

СК-68

С-72

СК-72
	С-76

СК-76

С-80

СК-80

С-84

СК-84
	С-88

СК-88

С-92

СК-92

С-96

СК-96
	С-100

СК-100

С-104

СК-104

С-108

СК-108
	С-112

СК-112

С-116

СК-116

С-120

СК-120
	С-124

СК-124

С-128

СК-128

С-132

СК-132
	С-136

СК-136

С-140

СК-140

С-144

СК-144

С-148

СК-148

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(3
	13(4
	15(5
	16(5
	17(5
	20(6
	23(7
	25(8
	28(8
	31(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В165
	Натрий едкий
	кг
	0(17
	0(17
	0(17
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25

	В2002
	Алюминий чушковый
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7

	В113
	Серная кислота аккумуляторная
	кг
	10(54
	11(7
	12(7
	15(5
	16(7
	18(6
	20(8
	22(6
	24(8
	26(7

	В448
	Вода дистиллированная
	кг
	31(6
	35
	38(1
	46(5
	50(1
	55(8
	62(2
	68
	74(4
	80

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-121-11
	8-121-12
	8-121-13
	8-121-14
	8-121-15
	8-121-16
	8-121-17
	8-121-18
	8-121-19
	8-121-20


Группа 122. Формирование и контрольный

заряд-разряд аккумуляторных

Таблица 8-122

Формирование и контрольный заряд-разряд аккумуляторных

Измеритель - 1 формирование (гр. 1( 2)( тренировочный цикл (гр. 3)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Батареи аккумуляторов кислотных стационарных
	Каждая последующая батарея сверх одной при одновременном формировании
	Дополнительный тренировочный “разряд-заряд” при формировании кислотной аккумуляторной батареи

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	98(8
	69
	17(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-122-1
	8-122-2
	8-122-3


Группа 123. Стеллажи для аккумуляторов

Таблица 8-123

Стеллажи для аккумуляторов

Измеритель - 1 м

	
	
	
	Стеллаж

	Шифр
	
	Единица
	деревянный
	металлический

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	одноярусный
	двухъярусный
	одноярусный
	двухъярусный

	
	
	
	однорядный
	двухрядный
	однорядный
	двухрядный
	однорядный
	двухрядный
	однорядный
	двухрядный

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	3(09
	3(09
	4(12
	1(03
	1(03
	2(06
	2(06

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2302
	Краска кислотоупорная
	кг
	0(2
	0(5
	0(9
	1(5
	-
	-
	-
	-

	В120
	Клей столярный
	кг
	0(02
	0(03
	0(06
	0(1
	-
	-
	-
	-

	В187
	Кислотостойкий цемент
	кг
	8
	12
	8
	12
	-
	-
	-
	-

	В2480
	Плитка метлахская
	м2
	0(04
	0(06
	0(04
	0(08
	-
	-
	-
	-

	В2627
	Стеллаж одноярусный однорядный деревянный
	м
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-

	В519
	Конструкции металлические
	т
	-
	-
	-
	-
	0(017
	0(032
	0(043
	0(073

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(061
	0(091
	0(091
	0(122

	В397
	Краска эмалевая
	кг
	-
	-
	-
	-
	6(86
	6(86
	6(86
	6(86

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-123-1
	8-123-2
	8-123-3
	8-123-4
	8-123-5
	8-123-6
	8-123-7
	8-123-8


ОТДЕЛ 2. КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Раздел 1. Кабельные линии до 500 кВ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, в РСН 8-156-3 по 8-156-6 и группе 181 - 8 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

монтаж анкерных и ограничительных конструкций и конструкций под концевые муфты маслонаполненных кабелей;

контроль сварных соединений трубопроводов;

установку и разборку шатров при монтаже концевых муфт маслонаполненных кабелей и кабельных вводов в трансформаторы;

монтаж коллектора для автоматической подпитывающей установки маслонаполненных кабелей.

3. Нормы 8-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.

4. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

заделок кабельных (комплект материалов);

зажимов питающих;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

кассет герметизирующих; кирпича;

конструкций металлических кабельных, кроме норм с 8-152-1 по 8-152-3;
коробов;

кожухов защитных для кабельных муфт;

кронштейнов для крепления трубопроводов и муфт маслонаполненных кабелей;

лотков металлических;

масла для маслонаполненных кабелей;

муфт кабельных, кроме муфт для маслонаполненных кабелей, учитываемых как оборудование;

наконечников в нормах 8-144;
плит асбестоцементных и железобетонных;

песка, кроме норм 8-156;
труб.

Группа 141. Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

Таблица 8-141

Кабели до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18
	23
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(8
	11(8
	12(2
	18(8
	19
	19(8
	24(9
	25(4
	31(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(7
	1
	2(14
	3(02
	4(46
	6(14
	7(6
	9(1
	10(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(35
	0(51
	1(07
	1(51
	2(23
	3(07
	3(8
	4(55
	5(31

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(35
	0(51
	1(07
	1(51
	2(23
	3(07
	3(8
	4(55
	5(31

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	2(77
	2(77
	2(77
	4(27
	4(27
	4(27
	5(37
	5(37
	6(8

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	2(77
	2(77
	2(77
	4(27
	4(27
	4(27
	5(37
	5(37
	6(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В231
	Свинец рольный
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	В2324
	Лента монтажная
	м
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В543
	Краска для наружных работ
	кг
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25

	В3029
	Кабель( трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-141-1
	8-141-2
	8-141-3
	8-141-4
	8-141-5
	8-141-6
	8-141-7
	8-141-8
	8-141-9


Группа 142. Устройство постели для кабеля

Таблица 8-142

Устройство постели для кабеля

Измеритель - 100 м кабеля

	
	
	
	Устройство постели

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	при одном кабеле в траншее
	на каждый последующий кабель к гр. 1

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(08
	2(28

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9(14
	2(62

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	4(57
	1(31

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	4(57
	1(31

	4
	Материалы
	
	
	

	В2453
	Песок
	м3
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-142-1
	8-142-2


Группа 143. Покрытие кабеля( проложенного в траншее

Таблица 8-143

Покрытие кабеля( проложенного в траншее

Измеритель - 100 м кабеля

	
	
	
	Покрытие кабеля

	Шифр
	
	Единица
	кирпичом
	плитами

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	одного кабеля
	каждого последующего
	одного кабеля
	каждого последующего

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5(97
	3(12
	6(58
	3(18

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7(78
	4(66
	9(74
	4(88

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(89
	2(33
	4(87
	2(44

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(89
	2(33
	4(87
	2(44

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В3030
	Кирпич
	м3
	По проектным данным
	-
	-

	В2478
	Плиты
	м2
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-143-1
	8-143-2
	8-143-3
	8-143-4


Группа 144. Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

Таблица 8-144

Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей

Измеритель - 100 штук

	Шифр
	
	Единица
	Провод или кабель( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2(5
	6
	16
	35
	70
	150
	240
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(9
	13
	15(2
	17(1
	18(9
	28(4
	38(4
	57(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2371
	Наконечники
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-144-1
	8-144-2
	8-144-3
	8-144-4
	8-144-5
	8-144-6
	8-144-7
	8-144-8


Группа 145. Кабели до 35 кВ( прокладываемые

по дну канала без крепления

Таблица 8-145

Кабели до 35 кВ( прокладываемые по дну канала без крепления

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18
	23
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(31
	7(14
	8(01
	11
	12(9
	14(5
	17(6
	19
	20(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(7
	0(98
	2(12
	2(96
	4(38
	6(06
	7(5
	8(64
	9(94

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(35
	0(49
	1(06
	1(48
	2(19
	3(03
	3(75
	4(32
	4(97

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(35
	0(49
	1(06
	1(48
	2(19
	3(03
	3(75
	4(32
	4(97

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	1(47
	1(63
	1(77
	2(4
	2(77
	3
	3(63
	3(87
	4(13

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	1(47
	1(63
	1(77
	2(4
	2(77
	3
	3(63
	3(87
	4(13

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В231
	Свинец рольный
	кг
	0(8
	0(8
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04

	В2324
	Лента монтажная
	м
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6

	В189
	Припой
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5

	В174
	Кабель
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-145-1
	8-145-2
	8-145-3
	8-145-4
	8-145-5
	8-145-6
	8-145-7
	8-145-8
	8-145-9


Группа 146. Кабели до 35 кВ( прокладываемые

с креплением накладными скобами

Таблица 8-146

Кабели до 35 кВ( прокладываемые с креплением накладными скобами

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(5
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18
	23
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	12(7
	14(4
	16(6
	20(1
	26(2
	32(9
	41(8
	52(3
	63(6
	77(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(44
	5(26
	6(25
	8(35
	11(2
	14(5
	18(9
	23(5
	28(0
	33(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(22
	0(38
	0(54
	1(09
	1(58
	2(26
	3(1
	3(83
	4(34
	4(97

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(22
	0(38
	0(54
	1(09
	1(58
	2(26
	3(1
	3(83
	4(34
	4(97

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3
	3(37
	3(87
	4(63
	6
	7(5
	9(5
	11(9
	14(5
	17(7

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	3
	3(37
	3(87
	4(63
	6
	7(5
	9(5
	11(9
	14(5
	17(7

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	4
	4(5
	5(17
	6(17
	8
	10
	12(7
	15(8
	19(3
	23(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001
	0(001

	В2324
	Лента монтажная
	м
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В636
	Скобы
	100 шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В2169
	Дюбеля
	кг
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5

	В594
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48
	2(48

	В231
	Свинец рольный
	кг
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6

	В189
	Припой
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5

	В546
	Лак битумный
	кг
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88
	2(88

	В174
	Кабель
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-146-1
	8-146-2
	8-146-3
	8-146-4
	8-146-5
	8-146-6
	8-146-7
	8-146-8
	8-146-9
	8-146-10


Группа 147. Кабели до 35 кВ( прокладываемые

по установленным конструкциям и лоткам

Таблица 8-147

Кабели до 35 кВ( прокладываемые по

установленным конструкциям и лоткам

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18
	23
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	10
	13(3
	16(1
	21(8
	26(7
	34
	43(2
	49(6
	67(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(38
	0(76
	1(08
	2(24
	3(1
	6(14
	8(72
	11(0
	13(9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(19
	0(38
	0(54
	1(12
	1(55
	3(07
	4(36
	5(52
	6(97

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(19
	0(38
	0(54
	1(12
	1(55
	3(07
	4(36
	5(52
	6(97

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	2(37
	3(1
	3(77
	5(03
	6(13
	7(67
	9(63
	12(03
	15(03

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	2(37
	3(1
	3(77
	5(03
	6(13
	7(67
	9(63
	12(03
	15(03

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В2324
	Лента монтажная
	м
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В636
	Скобы
	100 шт.
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18

	В231
	Свинец рольный
	кг
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В189
	Припой
	кг
	0(26
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72

	В378
	Шурупы
	кг
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11

	В174
	Кабель
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-147-1
	8-147-2
	8-147-3
	8-147-4
	8-147-5
	8-147-6
	8-147-7
	8-147-8
	8-147-9


Продолжение таблицы 8-147

	Шифр
	
	Единица
	Кабель с креплением на поворотах и в конце трассы( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18
	23
	30

	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(2
	18(6
	22(4
	32
	42(4
	55(3
	74(4
	90(8
	113

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(46
	0(78
	1(1
	2(26
	3(16
	6(4
	8(76
	11(2
	14(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(23
	0(39
	0(55
	1(13
	1(58
	3(2
	4(38
	5(58
	7(24

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(23
	0(39
	0(55
	1(13
	1(58
	3(2
	4(38
	5(58
	7(24

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3(6
	4(37
	5(27
	7(43
	9(83
	12(7
	17(1
	20(8
	25(8

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	3(6
	4(37
	5(27
	7(43
	9(83
	12(7
	17(1
	20(8
	25(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2324
	Лента монтажная
	м
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45


	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08
	2(08

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В636
	Скобы
	100 шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В231
	Свинец рольный
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62

	В189
	Припой
	кг
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72

	В378
	Шурупы
	кг
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62
	0(62

	В174
	Кабель
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-147-1
	8-147-2
	8-147-3
	8-147-4
	8-147-5
	8-147-6
	8-147-7
	8-147-8
	8-147-9


Группа 148. Кабели до 35 кВ в проложенных

трубах( блоках и коробах

Таблица 8-148

Кабели до 35 кВ в проложенных трубах( блоках и коробах

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18
	23
	30

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	10(7
	15(8
	20
	24(8
	31(7
	39(4
	46(9
	54(6
	63(2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(7
	1(02
	2(12
	2(98
	5(54
	8(38
	11
	14(1
	16(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(35
	0(51
	1(06
	1(49
	2(77
	4(19
	5(5
	7(06
	8(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(35
	0(51
	1(06
	1(49
	2(77
	4(19
	5(5
	7(06
	8(4

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	2(50
	3(67
	4(6
	5(53
	7(13
	8(77
	10(3
	11(9
	13(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(0041
	0(0041
	0(0041
	0(0041
	0(0041
	0(0041
	0(0041
	0(0041
	0(0041

	В2324
	Лента монтажная
	м
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832
	0(832

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04

	В231
	Свинец рольный
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В189
	Припой
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	В174
	Кабель
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-148-1
	8-148-2
	8-148-3
	8-148-4
	8-148-5
	8-148-6
	8-148-7
	8-148-8
	8-148-9


Группа 149. Кабели( подвешиваемые на тросе

Таблица 8-149

Кабели( подвешиваемые на тросе

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	4

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	14(7
	19(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	12(2
	17

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(35
	0(99

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(35
	0(99

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	11(5
	15

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	2(37
	3(1

	4
	Материалы
	
	
	

	В295
	Толь
	м2
	0(21
	0(21

	В2348
	Муфты натяжные
	100 шт.
	0(08
	0(08

	В2003
	Анкер
	шт.
	8
	8

	В2201
	Зажимы
	шт.
	8
	8

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02

	В2324
	Лента монтажная
	м
	0(48
	0(48

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(416
	0(416

	В2585
	Серьга
	шт.
	8
	8

	В174
	Кабель
	м
	102
	102

	В485
	Трос (канат стальной)
	м
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-149-1
	8-149-2


Группа 151. Кабели до 35 кВ(
прокладываемые по непроходным эстакадам

Таблица 8-149

Кабели до 35 кВ( прокладываемые по непроходным эстакадам

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	3
	6
	13

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	17(13
	26(62
	33(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14(4
	23(5
	26(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(19
	1(06
	2(19

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(19
	1(06
	2(19

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	3(23
	4(93
	5(1

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	10(8
	16(5
	17(1

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3(23
	4(93
	5(1

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(1
	0(1
	0(1

	В2324
	Лента монтажная
	м
	2(45
	2(45
	2(45

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(08
	2(08
	2(08

	В201
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(02
	0(02
	0(02

	В641
	Скобы
	100 шт.
	0(78
	0(78
	0(78

	В231
	Свинец рольный
	кг
	0(8
	0(8
	0(8

	В189
	Припой
	кг
	0(5
	0(5
	0(5

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(06
	0(06
	0(06

	В378
	Шурупы
	кг
	0(11
	0(11
	0(11

	В174
	Кабель
	м
	102
	102
	102

	В2653
	Трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-151-1
	8-151-2
	8-151-3


Группа 152. Конструкции металлические кабельные

Таблица 8-152

Конструкции металлические кабельные

Измеритель - 100 т (гр. 1( 2( 3)( 100 м блока (гр. 16-20)

	
	
	
	Полка-кронштейн 
	Скоба П-образная
	Конструкция
	Стойка сборных кабельных конструкций (без полок)( масса( кг( до
	Полка кабельная( устанавливаемая на стойках( масса( кг( до

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	из угловой стали
	из полосовой или угловой стали
	сварная
	1(6
	2(4
	4
	0(4
	0(7
	0(9

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	87(6
	58(7
	39(1
	24(7
	24(7
	24(7
	2(06
	2(06
	2(06

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(86
	3(74
	3(74
	0(74
	1(0
	1(2
	0(2
	0(54
	0(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(93
	1(87
	1(87
	0(37
	0(5
	0(6
	0(1
	0(27
	0(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(93
	1(87
	1(87
	0(37
	0(5
	0(6
	0(1
	0(27
	0(3

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	23(7
	16
	13(2
	19
	19
	19
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В355
	Цемент
	кг
	9(12
	3(74
	0(09
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	2(99
	1(49
	1(52
	3(68
	3(68
	3(68
	-
	-
	-

	В522
	Конструкции индивидуальные
	т
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2169
	Дюбели
	кг
	6(02
	2(83
	8(75
	0(9
	1(2
	1(5
	-
	-
	-

	В546
	Лак асфальтовый
	кг
	11(17
	7(8
	7(8
	0(6
	0(94
	1(4
	0(16
	0(31
	0(06

	В2398
	Наконечники
	100 шт.
	9(52
	5(28
	3(74
	1(22
	1(84
	2(45
	-
	-
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	9(52
	5(28
	3(74
	1(22
	1(84
	2(45
	-
	-
	-

	В641
	Скобы
	100 шт.
	-
	-
	-
	0(44
	0(63
	0(87
	-
	-
	-

	В2282
	Конструкция кабельная соответствующего типа
	шт.
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-152-1
	8-152-2
	8-152-3
	8-152-4
	8-152-5
	8-152-6
	8-152-7
	8-152-8
	8-152-9


Продолжение таблицы 8-147

	
	
	
	Основание одиночных полок
	Подвес для прокладки кабелей под перекрытия со стойками
	Конструкции из профильной стали для крепления кабельных закладных
	Подвеска кабельная заклад-
	Блок кабельных конструкций из одинарных или

сдвоенных стоек из угловой стали (без полок)( устанавливаемых на

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	для закрепле-
	сдвоенными
	раздвинутыми
	подвесок( масса( кг( до
	ная для прок-
	стене при 
	потолке при высоте сдвоенной стойки( мм( до

	
	
	
	ния на одной кабельной полке
	массой до 4 кг
	массой до 8 кг
	1
	2
	ладки кабеля массой до 6(5 кг
	высоте одинарной стойки до 1800 м
	400
	600
	800
	1200

	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	14(4
	38(1
	39(1
	15(5
	15(5
	2(06
	64(9
	78(3
	94(8
	103
	119

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(14
	1(46
	2(86
	0(4
	1
	0(02
	4(06
	3(46
	3(86
	4(14
	4(86

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(07
	0(73
	1(43
	0(2
	0(5
	0(01
	2(03
	1(73
	1(93
	2(07
	2(43

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(07
	0(73
	1(43
	0(2
	0(5
	0(01
	2(03
	1(73
	1(93
	2(07
	2(43

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	32(6
	32(6
	6(2
	6(2
	-
	39(1
	132(1
	159(1
	185(1
	240

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В546
	Лак асфальтовый
	кг
	0(16
	2(89
	6(08
	0(62
	1(48
	0(05
	0(7
	0(7
	-
	-
	-

	В2169
	Дюбели ДГ
	кг
	1
	-
	-
	-
	2(1
	2(1
	-
	1
	1
	1
	1

	В2398
	Наконечники
	100 шт.
	2(04
	-
	-
	2(86
	4(28
	-
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	2(04
	-
	-
	2(86
	4(28
	-
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04

	В384
	Электроды
	кг
	-
	5(25
	5(25
	1(58
	1(58
	-
	8
	13(7
	15(1
	16(4
	19(2

	В636
	Скобы
	100 шт.
	-
	-
	-
	0(143
	0(214
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В122
	Краска масляная
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5(1
	5(1
	5(1
	-
	-

	В270
	Сталь полосовая
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В2282
	Конструкция кабельная соответствующего типа
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-152-10
	8-152-11
	8-152-12
	8-152-13
	8-152-14
	8-152-15
	8-152-16
	8-152-17
	8-152-18
	8-152-19
	8-152-20


Группа 153. Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

Таблица 8-153

Короба для прокладки кабелей внутри и снаружи зданий

Измеритель - 100 м трассы

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	125

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5(93

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(61

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(32

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	28(1

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	18(2

	4
	Материалы
	
	

	В55
	Грунт ФЛоЗК
	кг
	0(26

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(008

	В2623
	Сольвент каменноугольный
	т
	0(0003

	В384
	Электроды
	кг
	31(06

	В397
	Эмаль
	кг
	0(39

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(02

	В46
	Гвозди
	кг
	0(25

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-153-1


Группа 154. Плиты асбестоцементные

Таблица 8-154

Плиты асбестоцементные

Измеритель - 100 м2
	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Плиты асбестоцементные между проложенными кабелями на кабельных конструкциях

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	25(2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(6

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(3

	4
	Материалы
	
	

	В2621
	Соединители перегородок
	100 шт.
	3(41

	В126
	Краска силикатная
	кг
	19(8

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-154-1


Группа 155. Герметизация проходов при вводе кабелей

Таблица 8-155

Герметизация проходов при вводе кабелей

Измеритель - 1 проход кабеля (гр. 1)( 100 м уложенного кабеля (гр. 2)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
	Заделка проходов при прокладке кабелей по стенам и потолкам

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	


	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(47
	1(26

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	

	В2797
	Уплотнительный состав
	кг
	0(72
	-

	В37
	Асбест шнуровой
	кг
	0(06
	0(03

	В176
	Пакля
	кг
	0(15
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-155-1
	8-155-2


Группа 156. Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

Таблица 8-156

Короба (кожухи) и кассеты для герметизации проходов

кабелей через стены во взрывоопасных помещениях

Измеритель - 1 короб (гр. 1( 2)( 1 штука (гр. 3-6)

	Шифр
	
	Единица
	Короб
	Кассета герметизирующая разборного типа( периметр кассеты( м

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	неразъемный
	разъемный
	до 0(75
	до 1
	до 2
	свыше 2

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(72
	10(75
	3(09
	4(12
	8(24
	9(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(28
	0(38
	0(04
	0(12
	0(28
	0(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(14
	0(19
	0(02
	0(06
	0(14
	0(02

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(14
	0(19
	0(02
	0(06
	0(14
	0(02

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	1(13
	-
	-
	-

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	-
	0(57
	0(57
	0(57
	0(57

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В2453
	Песок
	м3
	0(12
	0(12
	-
	-
	-
	-

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(1
	0(12
	-
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	0(5
	2(75
	0(3
	0(4
	0(3
	0(4

	В401
	Эмаль масляная
	кг
	1(83
	2(4
	-
	-
	-
	-

	В247
	Сталь круглая
	т
	-
	0(03
	-
	-
	-
	-

	В270
	Сталь полосовая
	т
	-
	0(002
	-
	-
	-
	-

	В397
	Эмаль
	кг
	-
	-
	0(08
	0(1
	0(09
	0(11

	В3007
	Кассеты
	шт.
	-
	-
	1
	1
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-156-1
	8-156-2
	8-156-3
	8-156-4
	8-156-5
	8-156-6


Группа 157. Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

Таблица 8-157

Снятие с кабеля верхнего джутового покрова

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	9
	23

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(58
	2(42

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-157-1
	8-157-2


Группа 158. Заделки концевые сухие

Таблица 8-158

Заделки концевые сухие

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ
	Для контрольного кабеля( сечение одной жилы( мм2( до

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	контактной сети городского транспорта( сечение( мм2( до
	2(5( количество жил( до
	6( количество жил( до

	
	
	
	240
	500
	800
	4
	7
	10
	14
	19
	27
	37
	4
	7
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(55
	3(09
	3(09
	0(26
	0(38
	0(52
	0(69
	0(91
	1(26
	1(68
	0(29
	0(41
	0(54

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В201
	Проволока стальная оцинкованная
	кг
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(03
	0(04
	0(04
	0(03
	0(03
	0(04

	В202
	Провод медный
	кг
	-
	-
	-
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11

	В189
	Припой
	кг
	-
	-
	-
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В2178
	Жир паяльный
	кг
	-
	-
	-
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2412
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В178
	Парафин технический
	кг
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(001
	0(001
	0(001
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В355
	Цемент
	т
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2793
	Втулки фарфоровые
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-158-1
	8-158-2
	8-158-3
	8-158-4
	8-158-5
	8-158-6
	8-158-7
	8-158-8
	8-158-9
	8-158-10
	8-158-01
	8-158-12
	8-158-13


Продолжение табл. 8-158

	
	
	
	Заделка концевая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1 кВ( сечение одной жилы( мм2( до
	10 кВ( сечение одной жилы( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	35
	120
	185
	240
	35
	70
	120
	185
	240

	
	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(15
	1(37
	1(58
	1(68
	1(78
	2(1
	2(42
	2(95
	3(25

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(3
	0(3
	0(3
	0(3
	0(3

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-158-14
	8-158-15
	8-158-16
	8-158-17
	8-158-18
	8-158-19
	8-158-20
	8-158-21
	8-158-22


Группа 159. Заделки концевые в резиновой перчатке

Таблица 8-159

Заделки концевые в резиновой перчатке

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Заделка для кабелей напряжением( кВ( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1( сечение одной жилы( мм2( до
	10( сечение одной жилы( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	35
	70
	120
	240
	35
	70
	120
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(1
	2(37
	2(63
	2(83
	1(9
	2(42
	2(83
	3(36
	2(88

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-159-1
	8-159-2
	8-159-3
	8-159-4
	8-159-5
	8-159-6
	8-159-7
	8-159-8
	8-159-9


Группа 160. Заделки концевые эпоксидные

Таблица 8-160

Заделки концевые в резиновой эпоксидные

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Заделка для 3-4-жильного кабеля напряжением( кВ( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1( сечение одной жилы( мм2( до
	10( сечение одной жилы( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	70
	240
	70
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(05
	3(88
	2(83
	3(47
	3(88

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-160-1
	8-160-2
	8-160-3
	8-160-4
	8-160-5


Группа 161. Заделки концевые сухие с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля

Таблица 8-161

Заделки концевые сухие с применением бандажирующих

муфт для контрольного кабеля

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Заделка для 3-жильного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией( сечение одной жилы( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2(5( количество жил( до
	6( количество

	
	
	
	14
	15
	жил( до 10

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(38
	0(48
	0(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01

	В216
	Проволока стальная
	кг
	0(01
	0(01
	0(01

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-161-1
	8-161-2
	8-161-3


Группа 162. Заделки концевые из самоклеющихся лент

Таблица 8-162

Заделки концевые из самоклеющихся лент

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ( сечением( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	35
	120
	240

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(1
	2(42
	2(95

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-162-1
	8-162-2
	8-162-3


Группа 163. Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками

Таблица 8-163

Заделки концевые с термоусаживающимися

полиэтиленовыми перчатками

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Заделка для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ( сечением( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	35
	120
	240

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(37
	1(73
	2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01

	В3004
	Заделки
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-163-1
	8-163-2
	8-163-3


Группа 164. Муфты мачтовые концевые металлические

Таблица 8-164

Муфты мачтовые концевые металлические

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Муфта для кабеля( напряжение( кВ( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1( сечение( мм2( до
	10( сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	35
	70
	120
	185
	240
	16
	35
	70
	120
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(32
	7(11
	7(75
	8(74
	10(7
	7(1
	8(05
	9(63
	11(1
	13(6
	14(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8(5
	9(8
	10(8
	12(4
	15(5
	9(8
	11(3
	13(8
	16(1
	20(1
	21(9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	8(4
	9(67
	10(7
	12(3
	15(4
	9(67
	11(2
	13(7
	16
	20
	21(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В412
	Бензин
	кг
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	3
	3
	3
	3
	3
	3(6
	3(6
	3(6
	3(6
	3(6
	3(6

	В2350
	Муфты
	шт.
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-164-1
	8-164-2
	8-164-3
	8-164-4
	8-164-5
	8-164-6
	8-164-7
	8-164-8
	8-164-9
	8-164-10
	8-164-11


Группа 165. Муфты концевые эпоксидные

Таблица 8-165

Муфты концевые эпоксидные

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Муфта для кабеля( напряжение( кВ( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1( сечение( мм2( до
	10( сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	70
	120
	185
	240
	35
	70
	120
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(35
	4(87
	5(82
	7(82
	4(78
	5(73
	6(56
	8(25
	8(98

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(21
	3(71
	4(61
	6(51
	3(64
	4(54
	5(34
	6(94
	7(64

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(003
	0(003
	0(003
	0(003
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(003
	0(003
	0(003
	0(003
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	3(2
	3(7
	4(6
	6(5
	3(6
	4(5
	5(3
	6(9
	7(6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В412
	Бензин
	кг
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4

	В2350
	Муфты
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-165-1
	8-165-2
	8-165-3
	8-165-4
	8-165-5
	8-165-6
	8-165-7
	8-165-8
	8-165-9


Группа 166. Муфты соединительные свинцовые с защитными кожухами

Таблица 8-166

Муфты соединительные свинцовые с защитными кожухами

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Муфта для кабеля напряжением до 10 кВ

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	с заливкой кожуха массой( сечение( мм2( до
	без заливки кожуха массой( сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	16
	35
	70
	120
	185
	240
	16
	35
	70
	120
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(89
	7(85
	9(05
	10(6
	12(8
	15
	7(31
	7(8
	9(58
	11(3
	13(6
	16

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(08
	0(08
	0(1
	0(1
	0(12
	0(12
	0(08
	0(08
	0(1
	0(1
	0(12
	0(12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(04
	0(04
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(04
	0(04
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(04
	0(04
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(04
	0(04
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	3(3
	4(2
	4(2
	5(1
	5(1
	5(7
	2(1
	2(7
	3(3
	3(3
	3(3
	3(6

	В2350
	Муфты
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-166-1
	8-166-2
	8-166-3
	8-166-4
	8-166-5
	8-166-6
	8-166-7
	8-166-8
	8-166-9
	8-166-10
	8-166-11
	8-166-12


Группа 167. Муфты соединительные эпоксидные

Таблица 8-167

Муфты соединительные эпоксидные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Муфта для кабеля( напряжение( кВ( до
	Муфта для контрольного кабеля( сечение одной жилы( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1( сечение( мм2( до
	10( сечение( мм2( до
	2(5( количество жил( до
	6 кол-во

	
	
	
	35
	70
	120
	185
	240
	35
	70
	120
	185
	240
	7
	19
	37
	жил( до 10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	6(34
	7(14
	8(55
	10(4
	11(8
	6(67
	7(56
	9(02
	10(9
	12(8
	4(68
	5(4
	5(83
	5(41

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(04
	0(04
	0(04
	0(06
	0(06
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(02
	0(03
	0(03
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(02
	0(03
	0(03
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	0(24
	-
	-
	-
	-

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	0(204
	-
	-
	-
	-

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	-
	-
	-
	-

	В412
	Бензин
	кг
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32

	В2149
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	-
	-
	-
	-

	В216
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2350
	Муфты
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-167-1
	8-167-2
	8-167-3
	8-167-4
	8-167-5
	8-167-6
	8-167-7
	8-167-8
	8-167-9
	8-167-10
	8-167-11
	8-167-12
	8-167-13
	8-167-14


Группа 170. Муфты соединительные поливинилхлоридные для контрольных небронированных кабелей

Таблица 8-170

Муфты соединительные поливинилхлоридные

для контрольных небронированных кабелей

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Муфта для кабеля с медными жилами( напряжение( кВ( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	2(5( количество жил( до
	6( количество жил( до

	ресурса
	
	измерения
	7
	14
	37
	4
	7

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(68
	4(1
	4(83
	3(78
	4(41

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(004
	0(004
	0(006
	0(006
	0(006

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(002
	0(002
	0(003
	0(003
	0(003

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(002
	0(002
	0(003
	0(003
	0(003

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В216
	Проволока стальная
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В412
	Бензин
	кг
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	В2350
	Муфты
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-170-1
	8-170-2
	8-170-3
	8-170-4
	8-170-5


Группа 171. Муфты соединительные эпоксидные

усовершенствованной конструкции

Таблица 8-171

Муфты соединительные эпоксидные

усовершенствованной конструкции

Измеритель - 1 соединение (3 муфты)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Муфта для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ в климатическом исполнении У-2 и УХЛ-2(5( сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	95
	120
	150
	185

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	19(64
	25(44
	29(92
	34(82

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(006
	0(006
	0(006
	0(008

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(003
	0(003
	0(004
	0(004

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(003
	0(003
	0(004
	0(004

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(72
	0(72
	0(72
	0(72

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(612
	0(612
	0(612
	0(612

	В412
	Бензин
	кг
	2(4
	2(4
	2(4
	2(4

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	В2350
	Муфты
	шт.
	3(06
	3(06
	3(06
	3(06

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-171-1
	8-171-2
	8-171-3
	8-171-4


Группа 172. Муфты концевые из пластмассового корпуса

с заливкой эпоксидным компаундом

Таблица 8-172

Муфты концевые из пластмассового корпуса

с заливкой эпоксидным компаундом

Измеритель - 1 соединение (3 муфты)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Муфта для 3-жильного кабеля напряжением

до 35 кВ( сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	95
	120
	150

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11
	14(7
	16(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(006
	0(008
	0(01

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(003
	0(004
	0(005

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(003
	0(004
	0(005

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(031
	0(031
	

	В553
	Лента монтажная
	м
	0(72
	0(72
	

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(612
	0(612
	

	В412
	Бензин
	кг
	2(4
	2(4
	

	В178
	Парафин технический
	кг
	0(01
	0(01
	

	В2350
	Муфты
	шт.
	3(06
	3(06
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-172-1
	8-172-2
	8-172-3


Группа 173. Лотки стальные для крепления соединительных муфт

Таблица 8-173

Лотки стальные для крепления соединительных муфт

Измеритель - 100 штук

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Лоток на установленных полках

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	22(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(24

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(62

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(62

	4
	Материалы
	
	

	В3011
	Лотки
	шт.
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-173-1


Группа 174. Кожухи защитные для эпоксидных муфт

Таблица 8-174

Кожухи защитные для эпоксидных муфт

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Кожух

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(09

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(08

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(04

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(04

	4
	Материалы
	
	

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	2(38

	В8
	Асбест
	кг
	0(1

	В2250
	Кожухи
	шт.
	1(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-174-1


Группа 175. Кабели маслонаполненные

Таблица 8-175

Кабели маслонаполненные

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Кабель напряжением до 220 кВ низкого давления( прокладываемый в
	Кабель высокого давления( прокладываемый в стальном трубопроводе( напряжение( кВ

	ресурса
	
	измерения
	земле (траншее)
	тоннелях
	220
	500

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	242
	427
	317
	371

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	16(7
	24(8
	22(2
	23

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	5(72
	4(22
	8(8
	9(17

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(12
	3(12
	3(44
	3(81

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	7(9
	17(5
	9(9
	12(2

	3.11.2
	Электростанция передвижная
	маш.-ч
	7(9
	17(5
	-
	-

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(2
	0(2
	3(4
	3(4

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	-
	-
	15
	16(1

	3.15.10
	Установка отопительно-вентиляционная
	маш.-ч
	-
	-
	10
	10

	3.15.11
	Транспортер
	маш.-ч
	-
	-
	4(95
	6(1

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	-
	-
	20
	24

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	кг
	0(45
	0(45
	-
	-

	В2060
	Бумага кабельная
	кг
	1(5
	1(5
	12
	12

	В293
	Бязь
	м2
	0(6
	0(6
	25
	25

	В46
	Гвозди
	кг
	0(009
	0(009
	3(3
	3(3

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(003
	0(003
	0(19
	0(19

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(3
	0(3
	10
	10

	В2785
	Лента киперная
	кг
	0(24
	0(24
	0(18
	0(18

	В189
	Припой
	кг
	0(9
	0(9
	0(3
	0(3

	В202
	Проволока медная
	кг
	0(09
	0(09
	1(5
	1(5

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	1(5
	1(5
	6
	6

	В666
	Спирт
	дкл
	0(009
	0(009
	0(15
	0(15

	В2666
	Трубка свинцовая
	м
	3
	3
	-
	-

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	2(3
	3(3
	0(8
	0(8

	В384
	Электроды
	кг
	0(2
	-
	-
	-

	В639
	Скобы
	10 шт.
	-
	30(0
	-
	-

	В609
	Прокладки резиновые
	кг
	-
	3
	-
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	19(5
	-
	-

	В110
	Кислород
	м3
	-
	-
	22(8
	22(8

	В216
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	2(45
	2(45

	В286
	Швеллер 3-кратной оборачиваемости
	т
	-
	-
	0(01
	0(01

	В2330
	Масло кабельное
	кг
	-
	-
	20
	50

	В410
	Азот
	м3
	-
	-
	7(5
	7(5

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-175-1
	8-175-2
	8-175-3
	8-175-4


Группа 176. Трубопроводы для маслонаполненных

кабельных линий высокого напряжения

Таблица 8-176

Трубопроводы для маслонаполненных 

кабельных линий высокого напряжения

Измеритель - 100 м (гр. 1-6)( разветвление (гр. 7-9)

	
	
	
	Трубопровод стальной( прокладываемый в

	Шифр
	
	Единица
	земле (траншеях)
	тоннелях и каналах

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	диаметр( мм

	
	
	
	219
	245
	273
	219
	245
	273

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	570
	670
	824
	501
	604
	742

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	52(9
	64
	88(1
	47(8
	53(5
	70

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	22(2
	29(8
	50(6
	15(1
	19(3
	35(5

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(05
	2(2
	2(52
	4(05
	2(2
	2(52

	3.2.4
	Прицеп двухосный
	маш.-ч
	2(05
	2(2
	2(52
	4(05
	2(2
	2(52

	3.7.2
	Станок трубогибочный
	маш.-ч
	7(08
	11(6
	26(4
	7(08
	11(6
	26(4

	3.15.13
	Машина для очистки и грунтовки труб
	маш.-ч
	24
	29
	34
	24
	29
	34

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	24
	29
	34
	24
	29
	34

	3.1.10
	Тельфер
	маш.-ч
	2(4
	2(9
	3(4
	2(4
	2(9
	3(4

	3.7.8
	Станок трубоотрезной
	маш.-ч
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5

	3.7.9
	Станок токарный
	маш.-ч
	9(1
	10(5
	12
	9(1
	10(5
	12

	3.11.2
	Электростанция передвижная
	маш.-ч
	26(7
	30
	33
	26(7
	30
	30

	3.7.7
	Краскопульт
	маш.-ч
	12
	12
	14
	12
	12
	14

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	1(95
	1(95
	1(95
	1(95
	1(95
	1(95

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	41(6
	43(3
	46(6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В542
	Лаки и краски
	кг
	47(3
	56(2
	85
	57(8
	66(7
	95(5

	В293
	Бязь
	м2
	39
	48
	53
	39
	48
	53

	В236
	Скипидар
	кг
	7
	8
	9(3
	6
	8
	9(3

	В223
	Резина техническая 2-кратной оборачиваемости
	кг
	4(5
	5(5
	7
	4(5
	5(5
	7

	В412
	Бензин
	кг
	100
	150
	200
	-
	-
	-

	В80
	Дрова
	м3
	12
	16(6
	18(5
	-
	-
	-

	В3018
	Резиновая крошка
	кг
	50
	70
	100
	-
	-
	-

	В2623
	Сольвент
	кг
	45
	25
	25
	-
	-
	-

	В672
	Стеклохолст
	м
	228
	280
	332
	-
	-
	-

	В216
	Проволока стальная
	кг
	12
	14(5
	14(5
	12
	20
	19

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(4
	0(4
	0(4
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	26(7
	30
	33
	68(3
	73(3
	46(6

	В158
	Мастика битумная
	кг
	520
	1970
	2630
	-
	-
	-

	В410
	Азот
	м3
	7(5
	7(5
	7(5
	7(5
	7(5
	7(5

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(007
	0(007
	0(007
	-
	-
	-

	В27
	Брезент 5-кратной оборачиваемости
	м2
	10(8
	10(8
	10(8
	-
	-
	-

	В2168
	Дробь металлическая
	т
	0(2
	0(25
	0(3
	0(2
	0(25
	0(3

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-176-1
	8-176-2
	8-176-3
	8-176-4
	8-176-5
	8-176-6


Продолжение табл. 8-176

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Трубопровод медный с тройным разветвлением и прокладкой в нем кабелей( диаметр труб( мм

	ресурса
	
	измерения
	90
	120
	180

	
	
	
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	


	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	707
	898
	1280

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	38(2
	41(5
	44(7

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(51
	1(73
	2(23

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(51
	1(73
	2(23

	3.7.2
	Станок трубогибочный
	маш.-ч
	48(7
	58(7
	87(6

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	9(5
	11(4
	17(4

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	55(8
	66(7
	89(9

	3.15.13
	Машина для очистки и грунтовки труб
	маш.-ч
	7(2
	7(2
	11(4

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	26(2
	26(2
	27(4

	3.1.10
	Тельфер
	маш.-ч
	0(72
	0(72
	1(14

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	0(78
	0(78
	0(78

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	5(4
	8(2
	10(4

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	8
	8
	8

	3.15.10
	Установка отопительно-вентиляционная
	маш.-ч
	35(2
	38
	40(2

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2453
	Песок кварцевый
	м3
	0(045
	0(072
	0(135

	В37
	Асбест листовой и шнуровой
	кг
	94
	104
	170

	В40
	Бура
	кг
	1(2
	1(5
	2(32

	В101
	Карбид кальция
	кг
	131
	179
	225

	В110
	Кислород
	м3
	35(3
	44(8
	48(9

	В200
	Латунь круглая
	кг
	9(96
	12(2
	18(5

	В216
	Проволока стальная
	кг
	7(2
	7(4
	7(4

	В542
	Лаки и краски
	кг
	2(8
	2(8
	3(9

	В162
	Полотно миткалевое
	м2
	2
	2
	3

	В236
	Скипидар
	кг
	2
	2
	4

	В410
	Азот
	м3
	47(6
	59(8
	148

	В2547
	Резина малостойкая
	кг
	11(5
	15
	20(8

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	30(6
	30(6
	30(6

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(7
	0(7
	0(7

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(043
	0(043
	0(043

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(0076
	0(0076
	0(03

	В283
	Сталь швеллерная
	т
	0(152
	0(152
	0(152

	В384
	Электроды
	кг
	24
	24
	24

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(015
	0(015
	0(015

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	1(2
	1(2
	1(2

	В27
	Брезент 5-кратной оборачиваемости
	м2
	10
	10
	10

	В440
	Бумага кабельная
	кг
	4(5
	4(5
	4(5

	В189
	Припой
	кг
	0(6
	0(6
	0(6

	В2521
	Провод медный
	кг
	0(2
	0(2
	0(2

	В666
	Спирт
	дкл
	0(04
	0(04
	0(04

	В2330
	Масло кабельное
	кг
	50
	50
	50

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-176-7
	8-176-8
	8-176-9


Группа 177. Муфты для кабеля напряжением 35 кВ и выше

Таблица 8-177

Муфты для кабеля напряжением 35 кВ и выше

Измеритель - 100 м (гр. 1-6)( разветвление (гр. 7-9)

	Шифр
	
	Единица
	Муфта для кабеля

напряжением 35 кВ
	Муфта для маслонаполненного кабеля

напряжением 11 кВ низкого давления

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	концевая
	соединительная и стопорная
	концевая
	соединительная
	стопорная

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(5
	43(3
	199
	186
	207

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(18
	0(3
	5(94
	13(6
	14(0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(9
	0(15
	5(52
	3(13
	3(44

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(9
	0(15
	0(42
	0(42
	0(54

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	1(7
	0(91
	0(96

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	-
	-
	25(5
	25(9
	30(5

	3.15.14
	Вентилятор
	маш.-ч
	-
	-
	15(6
	15(9
	20(5

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	-
	-
	13
	14
	20

	3.15.10
	Установка отопительно-вентиляционная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	10
	10

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В189
	Припой
	кг
	2(4
	5(8
	9(46
	11(8
	11(9

	В216
	Проволока стальная
	кг
	0(3
	0(4
	0(4
	0(6
	0(6

	В2521
	Проволока медный
	кг
	0(7
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5

	В8
	Асбест
	кг
	0(25
	0(25
	6
	17(6
	18(7

	В178
	Парафин( стеарин
	кг
	0(35
	0(6
	1(89
	2(48
	2(48

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(4
	0(87
	1(2
	2(7
	2(9

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	0(005
	0(005
	0(011
	0(010
	0(005

	В2178
	Жир паяльный
	кг
	0(06
	0(06
	0(09
	1(17
	1(27

	В293
	Бязь
	м2
	0(1
	0(1
	3
	3(66
	10

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	-
	-
	3(32
	12(9
	14(4

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	-
	-
	0(26
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	-
	-
	3(3
	3(3
	3(3

	В3008
	Компаунд эпоксидный
	кг
	-
	-
	2(4
	2(4
	2(4

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	-
	-
	-
	0(02
	0(02

	В237
	Скобы стальные
	кг
	-
	-
	-
	3
	3

	В2666
	Трубы свинцовые 5-кратной оборачиваемости
	кг
	-
	-
	-
	5(5
	6(3

	В2066
	Бумага кабельная
	кг
	-
	-
	-
	13(1
	11(6

	В685
	Трубка резиновая вакуумная
	кг
	-
	-
	-
	0(8
	0(8

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-177-1
	8-177-2
	8-177-3
	8-177-4
	8-177-5


Продолжение табл. 8-176

	
	
	
	Муфта для маслонаполненного кабеля высокого давления( напряжение( кВ

	Шифр
	
	Единица
	220
	500

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	концевая
	соединительная
	соединительно-разветвительная
	концевая
	соединительная
	соединительно-разветвительная

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	586
	338
	400
	983
	636
	698

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	69(2
	61(7
	70
	126
	82(5
	88(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(08
	1(08
	1(08
	1(44
	1(44
	1(44

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(08
	1(08
	1(08
	1(44
	1(44
	1(44

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	3(2
	5(9
	13(7
	3(2
	18(6
	18(6

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	48
	24
	24
	72
	24
	24

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	34
	34
	34
	34
	34
	34

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	9
	9
	9
	9
	9
	9

	3.15.10
	Установка отопительно-вентиляционная
	маш.-ч
	67
	59(5
	67(8
	123
	79(6
	85(6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7
	0(7

	В110
	Кислород
	м3
	12
	-
	-
	12
	-
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4

	В2521
	Проволока медный
	кг
	6(3
	0(3
	0(3
	0(6
	0(6
	0(6

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	4
	-
	-
	4
	-
	-

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(7
	-
	-
	0(7
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	3(2
	6(9
	3(7
	3(2
	18(6
	18(6

	В412
	Бензин
	кг
	0(002
	0(02
	0(02
	0(004
	0(03
	0(03

	В2066
	Бумага кабельная
	кг
	2
	2
	2
	4
	4
	4

	В2329
	Масло изоляционное
	кг
	20
	-
	-
	40
	-
	-

	В162
	Миткаль суровый
	м2
	30
	25
	25
	60
	50
	50

	В189
	Припой
	кг
	0(5
	3
	3
	1
	6
	6

	В2447
	Пленка полиэтиленовая
	кг
	0(3
	10
	10
	0(3
	10
	10

	В666
	Спирт
	дкл
	0(03
	0(03
	0(03
	0(06
	0(06
	0(06

	В2547
	Резина маслостойкая
	кг
	4(5
	-
	-
	4(5
	-
	-

	В2665
	Трубка медная 5-кратной оборачиваемости
	кг
	1(2
	-
	-
	1(2
	-
	-

	В157
	Масло 5-кратной оборачиваемости
	кг
	145
	-
	-
	145
	-
	-

	В410
	Азот
	м3
	45
	69
	69
	45
	87
	87

	В27
	Брезент 5-кратной оборачиваемости
	м2
	-
	10
	10
	-
	10
	10

	В216
	Проволока стальная
	кг
	-
	2
	2
	-
	5
	5

	В598
	Пластик ПВХ
	кг
	-
	8
	8
	-
	10
	10

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-177-6
	8-177-7
	8-177-8
	8-177-9
	8-177-10
	8-177-11


Окончание табл. 8-176

	Шифр
	
	Единица
	Муфта для кабеля с пластмассовой изоляцией напряжением 110 кВ

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	220

	
	
	
	концевая
	соединительная

	
	
	
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	179
	101

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15(11
	7(59

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	6(82
	1(43

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(32
	0(16

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	14(2
	12

	3.15.10
	Установка отопительно-вентиляционная
	маш.-ч
	8
	6

	3.15.15
	Воздухоосушитель
	маш.-ч
	20(4
	18

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	1(44
	1(3

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	1(8
	1(2

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(7
	0(42

	4
	Материалы
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(15
	0(01

	В27
	Брезент 5-кратной оборачиваемости
	м2
	3
	-

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(26
	-

	В384
	Электроды
	кг
	1(7
	0(47

	В8
	Асбест
	кг
	4
	4

	В162
	Миткаль суровый
	м2
	10
	10

	В189
	Припой
	кг
	0(3
	0(3

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	22
	23

	В674
	Стеклолента
	кг
	0(2
	0(2

	В666
	Спирт
	дкл
	0(04
	0(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-177-12
	8-177-13


Группа 178. Указатели кабельных трасс

Таблица 8-178

Указатели кабельных трасс

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Указатель месторасположения трассы кабелей( проложенных в земле

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(64

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	

	4
	Материалы
	
	

	В397
	Эмаль
	кг
	0(2

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(0008

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(002

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-178-1


Группа 179. Маслоподпитывающее оборудование

Таблица 8-179

Маслоподпитывающее оборудование

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Бак низкого давления

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(36

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(16

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(18

	4
	Материалы
	
	

	В37
	Асбест шнуровой
	кг
	4(8

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(12

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	3(7

	В237
	Скобы стальные
	кг
	1(5

	В189
	Припой
	кг
	0(09

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(001

	В287
	Стеарин
	кг
	0(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-179-1


Окончание табл. 8-179

Измеритель - 2 бака

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Автоматическая подпитывающая установка АПУ

	
	
	
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1048

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	38(7

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	7(47

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(72

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	20(3

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	5(28

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	62(1

	3.7.2
	Станок трубогибочный
	маш.-ч
	1(25

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	51(2

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	25(2

	3.15.16
	Установка дегазационная
	маш.-ч
	25(2

	4
	Материалы
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	4

	В542
	Лаки и краски
	кг
	4(5

	В162
	Миткаль суровый
	м2
	15

	В2547
	Резина малостойкая
	кг
	6

	В410
	Азот
	м3
	60

	В412
	Бензин
	кг
	0(025

	В2529
	Пропан-бутан
	кг
	0(030

	В8
	Асбест
	кг
	5

	В666
	Спирт
	дкл
	0(4

	В3022
	Фреон
	л
	2

	В189
	Припой
	кг
	1(2

	В384
	Электроды
	кг
	62

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-179-2


Группа 180. Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода

Таблица 8-180

Обработка кабельного масла и заполнение им кабелепровода

Измеритель - 1 т

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Очистка( сушка и дегазация масла( вакуумирование и заполнение кабелепровода маслом

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	40(2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(54

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(41

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(54

	3.7.11
	Маслонасос
	маш.-ч
	0(74

	3.15.16
	Установка дегазационная
	маш.-ч
	2(59

	3.15.4
	Маслоподогреватель
	маш.-ч
	0(37

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(67

	3.15.12
	Вакуум-насос
	маш.-ч
	5(98

	4
	Материалы
	
	

	В102
	Картон фильтрованный
	кг
	0(5

	В2547
	Резина малостойкая
	кг
	0(2

	В189
	Припой
	кг
	1(25

	В542
	Лаки и краски
	кг
	0(02

	В2075
	Вентиль 10-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(048

	В325
	Трубы стальная
	м
	0(24

	В410
	Азот
	м3
	8

	В412
	Бензин
	кг
	0(001

	В162
	Миткаль суровый
	м2
	1(2

	В666
	Спирт
	дкл
	0(01

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-180-1


Группа 184. Кабели напряжением 110 кВ и выше

с пластмассовой изоляцией

Таблица 8-184

Кабели напряжением 110 кВ и выше с пластмассовой изоляцией

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Кабель

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	96(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5(13

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(72

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(41

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(87

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	0(5

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	5(4

	3.15.7
	Электроподогреватель
	маш.-ч
	5(4

	4
	Материалы
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(04

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(45

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	0(24

	В46
	Гвозди
	кг
	0(1

	В37
	Асбест листовой и шнуровой
	кг
	1(6

	В162
	Миткаль суровый
	м2
	3

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-184-1


Раздел 2. СЕТИ ПРОВОДОК В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м.

2. В нормах не учтены затраты на:

установку конструкций для крепления лотков, определяемые по нормам 8-88-3;
затягивание проводов в трубы при монтаже модульных проводок, определяемые по соответствующим нормам 8-412;

монтаж стальной полосы для крепления кабеля по группе 401, определяемые по нормам 8-152-3;
монтаж конструкций под осветительные шинопроводы, определяемые по нормам 8-414-1;
установку распределительных колонок при монтаже модульных проводок.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей и проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте оборудования, учитываемых как оборудование;

каната стального (троса);

коробов и лотков металлических;

труб, кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки, перекрытия, фундаменты, при выходе из траншей и пола, для ввода кабелей и отрезков винипластовых и полиэтиленовых труб для изготовления колец и гильз;

вводов гибких;

рукавов металлических (шлангов);

шинопроводов для переменного тока напряжением до 1 кВ и постоянного тока напряжением до 1,2 кВ;

коробов ответвительных, соединительных, проходных; ящиков протяжных;

конструкций для крепления коробов и шинопроводов по группам 416 - 418;
сжимов болтовых для магистральных шинопроводов;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

трубок резинобитумных;

шинодержателей;

компенсаторов шинных.

Группа 391. Провода по деревянному основанию

Таблица 8-391

Провода по деревянному основанию

Измеритель - 100 м двух-трехжильного провода

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Провод двух-трехжильный

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	10(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(03

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(013

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(013

	4
	Материалы
	
	

	В37
	Асбест листовой и шнуровой
	кг
	6(1

	В46
	Гвозди
	кг
	0(55

	В2128
	Гильзы
	100 шт.
	0(49

	В2254
	Колпачки
	100 шт.
	0(49

	В2281
	Коробочки
	100 шт.
	По проектным данным

	В2783
	Провод
	100 м
	1(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-391-1


Группа 392. Провода по роликам

Таблица 8-392

Провода по роликам

Измеритель - 100 м линии

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Провод сечением до 2(5 мм2

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(03

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(017

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(017

	4
	Материалы
	
	

	В2792
	Ролики фарфоровые
	100 шт.
	1(85

	В2793
	Втулки
	100 шт.
	2(04

	В2794
	Воронки
	100 шт.
	1(02

	В687
	Трубки полутвердые
	кг
	0(82

	В2392
	Масса кабельная
	т
	0(00021

	В378
	Шурупы
	кг
	0(67

	В202
	Проволока оцинкованная
	кг
	0(32

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(21

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	В2783
	Провод
	м
	1(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-392-1


Группа 394. Проводки тросовые

Таблица 8-394

Проводки тросовые

Измеритель - 100 м линии

	Шифр
	
	Единица
	Провод до 4 в линии( сечение жил( мм2( до
	Кабель до 4 в линии( 

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	6
	16
	35
	сечение жил до 16 мм2

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	24(7
	31(9
	41(2
	57(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14(6
	19(1
	25(7
	20(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(33
	0(43
	0(57
	0(47

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(33
	0(43
	0(57
	0(47

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	13(9
	18(2
	24(6
	19(2

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(23
	2(23
	2(23
	2(23

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2003
	Анкер тросовый
	шт.
	8
	8
	8
	8

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В709
	Шпильки
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В2254
	Колпачки изолирующие
	100 шт.
	0(49
	0(49
	0(49
	0(49

	В2508
	Полоски
	100 шт.
	2(25
	2(25
	2(25
	2(25

	В2510
	Пряжки
	100 шт.
	2(25
	2(25
	2(25
	2(25

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(41
	0(41
	0(41
	0(41

	В384
	Электроды
	кг
	0(19
	0(19
	0(19
	0(19

	В2348
	Муфты натяжные
	шт.
	4
	4
	4
	4

	В474
	Зажимы
	10 шт.
	1(2
	1(2
	1(2
	1(6

	В216
	Проволока
	кг
	0(7
	0(7
	0(7
	0(15

	В542
	Лак масляный
	кг
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4

	В519
	Конструкции металлические индивидуальные
	т
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В2527
	Провод( кабель
	100 м
	По проектным данным

	В485
	Трос (канат стальной)
	м
	102
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-394-1
	8-394-2
	8-394-3
	8-394-4


Группа 395. Лотки

Таблица 8-395

Лотки

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Лотки металлические штампованные по установленным конструкциям( ширина лотков( мм( до

	ресурса
	
	измерения
	200
	400

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	58(7
	50(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20(26
	17(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(43
	1(43

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(43
	1(43

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	17(4
	14(2

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	11(3
	9(12

	4
	Материалы
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	3(36
	2(66

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	2(54
	1(78

	В3011
	Лотки
	шт.
	1
	1

	В3017
	Разделители
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-395-1
	8-395-2


Группа 395. Короба металлические

Таблица 8-396

Короба металлические

Измеритель - 100 м

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Короба на конструкциях( кронштейнах(
по фермам и колоннам
	Короба по стенам и потолкам

	ресурса
	
	измерения
	длина( м

	
	
	
	2
	3
	6 (блоки)
	9 (блоки)
	2
	3
	6 (блоки)
	9 (блоки)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	33
	27(8
	26(8
	23(7
	33
	25(8
	21(6
	15(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(2
	2(86
	2(86
	2(86
	2(34
	2
	2
	2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(6
	1(43
	1(43
	1(43
	1(17
	1
	1
	1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(6
	1(43
	1(43
	1(43
	1(17
	1
	1
	1

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	10(1
	8(55
	5(91
	5(04
	10(1
	8
	4(85
	3(39

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(73
	2(73
	2(73
	2(73
	-
	-
	-
	-

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	2(13
	1(86
	1(73
	1(46
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В444
	Винты
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	-
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	6(84
	6(84
	6(84
	6(84
	-
	-
	-
	-

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	124(5
	124(5
	124(5
	124(5
	124(5
	124(5
	124(5
	124(5

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	1(25
	1(25
	1(25
	1(25
	1(25
	1(25
	1(25
	1(25

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04
	-
	-
	-
	-

	В378
	Шурупы
	кг
	102
	102
	102
	102
	2
	2
	2
	2

	В3011
	Короба
	м
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	В2282
	Конструкции
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-396-1
	8-396-2
	8-396-3
	8-396-4
	8-396-5
	8-396-6
	8-396-7
	8-396-8


Окончание табл. 8-396

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Короба( подвешиваемые к конструкциям

на оттяжках или подвесках
	Короба( подвешиваемые на тросах

с помощью тросовых подвесок

	ресурса
	
	измерения
	длина( м

	
	
	
	2
	3
	6 (блоки)
	9 (блоки)
	2
	3
	6 (блоки)
	9 (блоки)

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	52(5
	43(3
	39(1
	30(9
	38(1
	31(9
	29(9
	24(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(34
	2
	2
	2
	2(6
	2(34
	2(34
	2(34

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(17
	1
	1
	1
	1(3
	1(17
	1(17
	1(17

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(17
	1
	1
	1
	1(3
	1(17
	1(17
	1(17

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	16(41
	13(57
	8(81
	6(93
	11(7
	9(9
	6(67
	5(42

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	1(77
	1(5
	1(33
	1(1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В444
	Винты
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	-
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	1(84
	1(84
	1(84
	1(84
	-
	-
	-
	-

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	124(5
	124(5
	124(5
	124(5
	-
	-
	-
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	1(25
	1(25
	1(25
	1(25
	-
	-
	-
	-

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В3011
	Короба
	м
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	В2282
	Конструкции
	шт.
	По проектным данным

	В485
	Трос (канат стальной)
	м
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-396-9
	8-396-10
	8-396-11
	8-396-12
	8-396-13
	8-396-14
	8-396-15
	8-396-16


Группа 397. Профили перфорированные монтажные

Таблица 8-397

Профили перфорированные монтажные

Измеритель - 100 штук

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Профиль длиной 2 м

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	9(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(47

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(3

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	2(87

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(59

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	1(9

	4
	Материалы
	
	

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	51

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(25

	В384
	Электроды
	кг
	2(14

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	43(4

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(43

	В2585
	Серьга
	шт.
	30

	В2348
	Муфты натяжные
	шт.
	6

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(30

	В2530
	Профиль
	шт.
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-397-1


Группа 398. Провода в лотках

Таблица 8-398

Провода в лотках

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Провод( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	6
	35
	70
	120
	185

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	2(06
	3(09
	4(12
	6(18

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(92
	1(1
	1(53
	1(73
	2(37

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(03
	0(1
	0(2
	0(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(03
	0(1
	0(2
	0(3

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	0(7
	1(03
	1(33
	1(33
	1(77

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В553
	Лента монтажная
	м
	5
	5(5
	6
	7
	13

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(0
	2(0
	2(0
	2(0
	2(0

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В2508
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0(26
	0(30
	0(32
	0(34
	0(38

	В2783
	Провод
	100 м
	1(03
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-398-1
	8-398-2
	8-398-3
	8-398-4
	8-398-5


Группа 399. Провода в коробах

Таблица 8-399

Провода в коробах

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Провод( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	6
	35
	70
	120
	185

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(09
	4(12
	5(15
	7(21
	9(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(4
	2(0
	2(67
	3(27
	3(57

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(03
	0(1
	0(2
	0(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(03
	0(1
	0(2
	0(3

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	1(37
	1(93
	2(47
	2(87
	2(97

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В553
	Лента монтажная
	м
	5
	5(5
	6
	7
	13

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(0
	2(0
	2(0
	2(0
	2(0

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В2508
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0(26
	0(30
	0(32
	0(34
	0(38

	В2783
	Провод
	100 м
	1(03
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-399-1
	8-399-2
	8-399-3
	8-399-4
	8-399-5


Группа 400. Провода по перфорированным профилям

Таблица 8-400

Провода по перфорированным профилям

Измеритель - 100 м провода

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Провод сечением до 6 мм2

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(12

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	1(93

	4
	Материалы
	
	

	В553
	Лента монтажная
	м
	5

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(0

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(05

	В2508
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0(26

	В2783
	Провод
	100 м
	1(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-400-1


Группа 401. Кабели с креплением накладными скобами( полосками с установкой осветительных коробок

Таблица 8-401

Кабели с креплением накладными скобами( полосками с

установкой осветительных коробок

Измеритель - 100 м

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Кабель двух-четырехжильный сечением до 16 мм2

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	45(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	22(2

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(23

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(23

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	21(7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(13

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	5(2

	4
	Материалы
	
	

	В2620
	Скобы
	шт.
	165

	В378
	Шурупы
	кг
	0(65

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	2(50

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	45

	В2508
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0(83

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(011

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(007

	В2515
	Полоса монтажная
	м
	34

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(45

	В384
	Электроды
	кг
	1(75

	В553
	Лента монтажная
	10 м
	0(30

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	0(204

	В2793
	Втулка
	100 шт.
	0(244

	В2783
	Кабель
	м
	102

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-401-1


Группа 402. Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

Таблица 8-402

Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок

Измеритель - 100 м кабеля

	
	
	
	Кабель двух-четырехжильный

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	во врывоопасных и пожароопасных помещениях сечением жилы до 6 мм2

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	20(3
	19(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(43
	5(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(73
	1(5

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(73
	1(5

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	2(97
	2(8

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(33
	2(22

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	2(97
	2(8

	4
	Материалы
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	1(9
	1(9

	В553
	Лента монтажная
	10 м
	5(5
	5

	В515
	Кнопки монтажные
	10 шт.
	2(0
	2(0

	В2508
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	0(30
	0(30

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(16
	0(16

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(16
	0(16

	В2783
	Кабель
	м
	102
	102

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-402-1
	8-402-2


Группа 403. Провода групповых осветительных сетей

Таблица 8-403

Провода групповых осветительных сетей

Измеритель - 100 м

	
	
	
	Провод двух-трехжильный

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	в пустотах плит перекрытий
	в готовых каналах стен и перекрытий
	под штукатурку по стенам или в бороздах
	по перекрытиям

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(3
	13(4
	16(5
	15(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(27
	3(01
	4(61
	0(04

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	2(23
	2(97
	4(57
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2254
	Колпачки изолирующие
	100 шт.
	0(49
	0(49
	0(49
	0(49

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(5
	2(5
	2(5
	-

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(83
	0(83
	0(83
	-

	В1
	Алебастр
	кг
	-
	10
	-
	-

	В2604
	Скобки
	100 шт.
	-
	-
	2(8
	2(8

	В2795
	Дюбель-гвозди
	кг
	-
	-
	1(1
	1(1

	В2140
	Гильзы соединительные алюминиевые для опрессовки проводов 7(5-4-1-А
	100 шт.
	0(12
	0(12
	0(12
	0(12

	В2594
	Сжим соединительный
	100 шт.
	0(12
	0(12
	0(12
	0(12

	В3036
	Гвоздь усиленный ( 4 мм( l=50 мм
	кг
	-
	-
	0(2
	-

	В2172
	Дюбель-гвоздь ДГР-3(7(30
	кг
	-
	-
	0(1
	-

	В2509
	Полоска для крепления проводов
	100 шт.
	-
	-
	3
	-

	В218
	Сталь ( 2 мм
	кг
	-
	-
	-
	5

	В2783
	Провод
	100 м
	По проектным данным

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-403-1
	8-403-2
	8-403-3
	8-403-4


Группа 404. Провода магистралей( стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестовых трубах

Таблица 8-404

Провода магистралей( стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестовых трубах

Измеритель - 100 м трассы

	Шифр
	
	Единица
	Провод( количество и сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2(6
	4(16
	4(35
	4(70
	4(16+2(6
	4(35+2(6
	4(70+2(6
	6(16+2(6
	6(35+2(6

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	12(4
	15(5
	21(6
	29(9
	19(6
	24(7
	31(9
	23(7
	29(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2(26
	3(97
	5(84
	8(77
	5(43
	7(16
	9(9
	7(13
	8(93

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03
	0(2
	0(37
	0(67
	0(23
	0(43
	0(7
	0(3
	0(53

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03
	0(2
	0(37
	0(67
	0(23
	0(43
	0(7
	0(3
	0(53

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	2(2
	3(93
	5(1
	7(43
	4(97
	6(3
	8(5
	6(53
	7(87

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5
	2(5

	В687
	Трубка ХВТ
	кг
	0(83
	0(83
	0(83
	0(83
	0(83
	0(83
	0(83
	0(83
	0(83

	В2783
	Провод
	100 м
	По проектным данным

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-404-1
	8-404-2
	8-404-3
	8-404-4
	8-404-5
	8-404-6
	8-404-7
	8-404-8
	8-404-9


Группа 405. Провода по стальным конструкциям и панелям

Таблица 8-405

Провода по стальным конструкциям и панелям

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Провод( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	16
	35
	70
	120
	240
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	33
	36
	40(2
	44(3
	47(4
	65(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(46
	0(66
	1(4
	2(22
	3(86
	5(66

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(23
	0(33
	0(7
	1(1
	1(93
	2(83

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(23
	0(33
	0(7
	1(1
	1(93
	2(83

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	5(27
	5(27
	5(27
	5(27
	5(27
	5(27

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5(23
	5(23
	5(23
	5(23
	5(23
	5(23

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В2508
	Полоски и пряжки для крепления проводов
	100 шт.
	2(20
	2(20
	2(20
	2(20
	2(20
	2(20

	В188
	Прессшпан
	кг
	0(55
	0(6
	0(66
	0(99
	0(99
	1(27

	В444
	Винты
	кг
	0(58
	0(6
	0(66
	0(99
	0(99
	1(27

	В2783
	Провод
	100 м
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В445
	Винты 14(16
	кг
	0(692
	-
	-
	-
	-
	-

	В3037
	Скоба К-142
	шт.
	220
	220
	-
	-
	-
	-

	В3038
	Скоба К-142
	шт.
	-
	-
	220
	-
	-
	-

	В3039
	Скоба К-142
	шт.
	-
	-
	-
	220
	-
	-

	В3040
	Скоба К-142
	шт.
	-
	-
	-
	-
	220
	-

	В3041
	Скоба К-142
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	220

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-405-1
	8-405-2
	8-405-3
	8-405-4
	8-405-5
	8-405-6


Группа 406. Конструкции металлические для труб

Таблица 8-406

Конструкции металлические для труб

Измеритель - 1 т

	Шифр
	
	Единица
	Скобы или конструкции

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	П-образные
	Г-образные

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	230
	249

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(06
	3(06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(53
	1(53

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(53
	1(53

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	134
	166

	4
	Материалы
	
	
	

	В270
	Сталь полосовая
	т
	1(03
	-

	В546
	Лак битумный
	кг
	13(4
	63

	В384
	Электроды
	кг
	15(15
	27

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	915
	757

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	9(15
	7(57

	В279
	Сталь угловая
	т
	1(03
	-

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	-
	225

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-406-1
	8-406-1


Группа 407. Трубы стальные

Таблица 8-407

Трубы стальные по установленным конструкциям

Измеритель - 100 м

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Трубы по стенам с креплением скобами(
диаметр( мм( до
	Трубы в готовых бороздах( по основанию пола(
диаметр( мм( до

	ресурса
	
	измерения
	25
	40
	50
	80
	100
	25
	40
	50
	80
	100

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	26(8
	36(1
	41(2
	58(7
	80(3
	16(5
	20(6
	24(7
	37(1
	47(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	18(36
	24(84
	28(66
	32(0
	45(63
	0(86
	1(34
	1(66
	2(66
	3(46

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(43
	0(67
	0(83
	1(33
	1(73
	0(43
	0(67
	0(83
	1(33
	1(73

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(43
	0(67
	0(83
	1(33
	1(73
	0(43
	0(67
	0(83
	1(33
	1(73

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	17(5
	23(5
	27
	29(3
	43(9
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5(53
	5(53
	5(53
	5(53
	5(53
	3(66
	3(66
	3(66
	3(66
	3(66

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	5(33
	73
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2325
	Лента ФУМ
	кг
	0(03
	0(032
	0(034
	0(036
	0(038
	0(03
	0(032
	0(034
	0(036
	0(038

	В2101
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт.
	0(65
	0(65
	0(65
	0(21
	0(21
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25

	В645
	Скобы
	10 шт.
	4(1
	4(1
	4(1
	3(1
	3(1
	-
	-
	-
	-
	-

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(82
	0(82
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2344
	Муфты для соединения труб
	шт.
	17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2342
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	16
	-
	-
	-

	В573
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	16
	-
	-

	В574
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	16
	-

	В575
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	-
	-
	17
	-
	-
	-
	-
	16

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6
	6
	6
	6

	В542
	Краска
	кг
	0(68
	0(68
	0(68
	0(68
	0(68
	-
	-
	-
	-
	-

	В2149
	Гильзы соединительные
	шт.
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1

	В2179
	Заглушки
	шт.
	10(2
	10(2
	-
	-
	-
	10(2
	10(2
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	1(05
	1(05
	1(05
	2
	2
	1(05
	1(05
	1(58
	1(58
	1(58

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	-
	-
	100
	76
	76
	122
	122
	122
	122
	122

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	-
	-
	1(00
	0(76
	0(76
	-
	-
	-
	-
	-

	В2436
	Патроны Д и К
	100 шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1(34
	1(34
	1(34
	1(34
	1(34

	В355
	Раствор цементный
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	0(002
	0(003
	0(003
	0(004
	0(004

	В325
	Трубы
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	В2536
	Профиль К-236 перфорированный
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	6
	6
	6

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-407-1
	8-407-2
	8-407-3
	8-407-4
	8-407-5
	8-407-6
	8-407-7
	8-407-8
	8-407-9
	8-407-10


Окончание табл. 8-407

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Трубы в опалубке фундаментов

и перекрытиях( диаметр( мм( до
	Трубы по фермам( колоннам и другим стальным конструкциям( диаметр( мм( до

	ресурса
	
	измерения
	25
	40
	50
	80
	100
	40
	50
	80
	100

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	28(8
	37(1
	45(3
	62(8
	81(4
	28(8
	35
	50(5
	60(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(86
	1(34
	1(66
	2(66
	3(46
	18(24
	21(86
	32(66
	41(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(43
	0(67
	0(83
	1(33
	1(77
	0(67
	0(83
	1(33
	1(73

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(43
	0(67
	0(83
	1(33
	1(77
	0(67
	0(83
	1(33
	1(73

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	16(9
	20(2
	30
	37(6

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5(87
	5(87
	5(87
	5(87
	5(87
	7(87
	8(53
	9(37
	10(9

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2325
	Лента ФУМ
	кг
	0(03
	0(032
	0(034
	0(036
	0(038
	0(032
	0(034
	0(036
	0(038

	В2101
	Гайки установочные заземляющие
	100 шт.
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(25
	0(65
	0(31
	0(21
	0(21

	В693
	Хомутики
	шт.
	120
	40
	40
	30
	30
	40
	40
	30
	30

	В2179
	Заглушки
	шт.
	10(2
	10(2
	-
	-
	-
	10(2
	-
	-
	-

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(075
	0(075
	0(075
	0(075
	0(075
	-
	-
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	1(05
	1(58
	1(58
	1(58
	1(58
	1(6
	1(6
	1(6
	1(6

	В2344
	Муфты для соединения труб
	шт.
	16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2342
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	16
	-
	-
	-
	17
	-
	-
	-

	В573
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	16
	-
	-
	-
	17
	-
	-

	В574
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	-
	16
	-
	-
	-
	17
	-

	В575
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	-
	-
	16
	-
	-
	-
	17

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	6
	6
	6
	6
	6
	8
	8
	8
	8

	В2149
	Гильзы соединительные
	шт.
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8

	В645
	Скобы
	10 шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	4(1
	4(1
	3(1
	3(1

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	1(49
	-
	-
	-

	В542
	Краска
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	0(68
	0(68
	0(68
	0(68

	В325
	Трубы
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	В2538
	Профиль К-239 перфорированный
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	6
	6
	6

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	45
	45
	45
	45

	В2436
	Патроны Д и К
	100 шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	50
	50
	50
	50

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-407-11
	8-407-12
	8-407-13
	8-407-14
	8-407-15
	8-407-16
	8-407-17
	8-407-18
	8-407-19


Группа 408. Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных помещениях

Таблица 8-408

Трубы стальные во взрыво- и пожароопасных

помещениях по установленным конструкциям

Измеритель - 100 м

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	С креплением накладными скобами
	В готовых бороздах
	В опалубке фундаментов

	ресурса
	
	измерения
	25
	40
	50
	25
	40
	50
	25
	40
	50

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	54(6
	69
	83(4
	41(2
	51(5
	63(9
	56(7
	69
	85(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	33(44
	41(4
	5004
	12(24
	15(1
	18(44
	0(94
	1(4
	1(74

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(47
	0(7
	0(87
	0(47
	0(7
	0(87
	0(47
	0(7
	0(87

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(47
	0(7
	0(87
	0(47
	0(7
	0(87
	0(47
	0(7
	0(87

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	32(5
	40
	48(3
	11(3
	13(7
	16(7
	-
	-
	-

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	9(73
	12(5
	14(5
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В531
	Контргайки
	10 шт.
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0

	В2325
	Лента ФУМ
	кг
	0(03
	0(032
	0(034
	0(16
	0(18
	0(19
	0(16
	0(18
	0(19

	В645
	Скобы
	10 шт.
	7(1
	7(1
	7(1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2344
	Муфты для соединения труб
	шт.
	17
	-
	-
	17
	-
	-
	17
	-
	-

	В2342
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	17
	-
	-
	17
	-
	-
	17
	-

	В573
	Муфты соединительные
	шт.
	-
	-
	17
	-
	-
	17
	-
	-
	17

	В2556
	Сальники
	100 шт.
	0(12
	0(12
	0(12
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В279
	Сталь угловая
	т
	-
	-
	-
	0(075
	0(075
	0(075
	0(075
	0(075
	0(075

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	1(45
	1(45
	1(45
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	2
	2
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В542
	Краска
	кг
	0(6
	0(6
	0(6
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2179
	Заглушки
	шт.
	5
	5
	-
	5
	5
	-
	5
	5
	-

	В216
	Проволока стальная
	кг
	3(2
	3(2
	3(2
	3(2
	3(2
	3(2
	3(2
	3(2
	3(2

	В2797
	Уплотнительный состав
	кг
	1(36
	1(36
	1(36
	1(36
	1(36
	1(36
	1(36
	1(36
	1(36

	В325
	Трубы
	м
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-408-1
	8-408-2
	8-408-3
	8-408-4
	8-408-5
	8-408-6
	8-408-7
	8-408-8
	8-408-9


Группа 409. Трубы винипластовые

Таблица 8-409

Трубы винипластовые

Измеритель - 100 м

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	По стенам и колоннам с креплением скобами
	По потолкам
	По основанию пола

	ресурса
	
	измерения
	25
	50
	63
	50
	63
	25
	50
	63

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	20(7
	29(9
	34
	23(7
	25(8
	17(5
	19(6
	22(2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14(1
	21(2
	26(6
	10(7
	13(6
	0(2
	0(6
	0(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(1
	0(3
	0(4
	0(3
	0(4
	0(1
	0(3
	0(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(1
	0(3
	0(4
	0(3
	0(4
	0(1
	0(3
	0(4

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	13(9
	20(6
	25(8
	10(1
	12(8
	-
	-
	-

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(33
	2(33
	2(33
	2(33
	2(33
	-
	-
	-

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	4(17
	6
	7(73
	4(53
	5(73
	2(53
	3(1
	3(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2441
	Патрубки
	100 шт.
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(20
	0(20
	0(20

	В2793
	Втулки
	100 шт.
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	0(18
	-
	-
	-

	В645
	Скобы
	10 шт.
	11(0
	6(7
	6(7
	6(7
	6(7
	-
	-
	-

	В2179
	Заглушки
	шт.
	0(10
	0(10
	-
	0(10
	-
	0(10
	0(10
	-

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1

	В384
	Электроды
	кг
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96
	0(96

	В2243
	Клей БМК-5К
	кг
	0(2
	0(4
	0(55
	0(4
	0(55
	0(2
	0(4
	0(55

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	220
	134
	134
	134
	134
	122
	122
	122

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	2(20
	1(34
	1(34
	1(34
	1(34
	1(22
	1(22
	1(22

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	0(5
	0(5
	0(5

	В355
	Раствор цементный
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	0(021
	0(021
	0(021

	В325
	Трубы
	м
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101
	101

	В30091
	Коробки( втулки( уголки( муфты
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-409-1
	8-409-2
	8-409-3
	8-409-4
	8-409-5
	8-409-7
	8-409-8
	8-409-9


Группа 410. Трубы полиэтиленовые

Таблица 8-410

Трубы полиэтиленовые

Измеритель - 100 шт.

	Шифр
	
	Единица
	Трубы по основанию пола( диаметр( мм( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	25
	50
	63

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	14(4
	16(5
	16(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(2
	0(26
	0(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(1
	0(13
	0(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(1
	0(13
	0(2

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	0(7
	0(9
	0(13

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2659
	Трубы полиэтиленовые для нарезания труб
	100 м
	0(003
	0(003
	0(003

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(1
	2(1
	2(1

	В2243
	Клей БМК-5К
	кг
	0(2
	0(4
	0(55

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	0(5
	0(5
	0(5

	В2793
	Втулки
	шт.
	32
	32
	32

	В2179
	Заглушки
	шт.
	10
	10
	-

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	122
	122
	122

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	1(22
	1(22
	1(22

	В355
	Раствор цементный
	м3
	0(021
	0(021
	0(021

	В325
	Трубы
	м
	101
	101
	101

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-410-1
	8-410-2
	8-410-3


Группа 411. Рукава металлические и вводы гибкие

Таблица 8-411

Рукава металлические и вводы гибкие

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Рукав( наружный диаметр( мм( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	48
	60
	78

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	29(9
	30(9
	30(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(4
	0(6
	0(66

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(3
	0(33

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(3
	0(33

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	15(4
	15(4
	15(4

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	3(83
	4
	4(33

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В270
	Сталь полосовая
	кг
	51(5
	51(5
	51(5

	В384
	Электроды
	кг
	1(05
	1(05
	1(05

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	218
	218
	218

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	2(18
	2(18
	2(18

	В2793
	Втулки
	100 шт.
	0(10
	0(10
	0(10

	В645
	Скобы
	10 шт.
	25(0
	20(0
	20(0

	В444
	Винты
	кг
	2(18
	2(18
	2(18

	В2340
	Муфты соединительные
	100 шт.
	0(1
	0(1
	0(1

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	5
	5
	5

	В216
	Проволока стальная
	кг
	3
	3
	3

	В2438
	Патрубки
	100 шт.
	0(10
	0(10
	0(10

	В617
	Рукава
	м
	102
	102
	102

	В2281
	Коробки
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-411-1
	8-411-2
	8-411-3


Окончание табл. 8-411

	Шифр
	
	Единица
	Ввод гибкий( наружный диаметр металлорукава( мм( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	27
	48
	60
	78

	
	
	
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	1(03
	1(03
	1(03

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В645
	Скобы
	10 шт.
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1
	1

	В444
	Винты
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В3002
	Вводы гибкие
	кг
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-411-4
	8-411-5
	8-411-6
	8-411-7


Группа 412. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

Таблица 8-412

Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава

Измеритель - 100 м

	Шифр
	
	Единица
	Провод первый одножильный или многожильные в общей оплетке( суммарное сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	2(5
	6
	16
	35
	70
	120
	150
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5(15
	6(18
	7(21
	10(3
	13(4
	16(5
	24(7
	36(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(04
	0(08
	0(14
	0(26
	0(46
	0(54
	0(74

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(02
	0(04
	0(07
	0(13
	0(23
	0(27
	0(37

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(02
	0(04
	0(07
	0(13
	0(23
	0(27
	0(37

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В292
	Тальк
	кг
	0(43
	0(6
	1(05
	1(16
	1(26
	1(37
	1(48
	1(57

	В2793
	Втулки
	100 шт.
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(16
	0(16
	0(32
	0(32
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031

	В2783
	Провод
	100 м
	1(03
	1(03
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В2142
	Гильзы типа 13-5-1
	100 шт.
	-
	0(05
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2147
	Гильзы типа 35(5-8-1
	100 шт.
	-
	-
	0(03
	-
	-
	-
	-
	-

	В2140
	Гильзы типа 7(5-4-1
	100 шт.
	0(05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2254
	Колпачки для изоляции мест соединения К-440
	100 шт.
	0(08
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2255
	Колпачки К-441
	100 шт.
	-
	0(08
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-412-1
	8-412-2
	8-412-3
	8-412-4
	8-412-5
	8-412-6
	8-412-7
	8-412-8


Окончание табл. 8-412

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке( суммарное сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	6
	35
	70
	120
	150
	240

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(1
	5(15
	9(24
	10(3
	13(4
	16(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(14
	0(26
	0(46
	0(54
	0(74

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(07
	0(13
	0(23
	0(27
	0(37

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(07
	0(13
	0(23
	0(27
	0(37

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В292
	Тальк
	кг
	0(6
	1(16
	1(26
	1(37
	1(48
	1(57

	В2793
	Втулки
	100 шт.
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122
	0(122

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(16
	0(32
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031

	В2783
	Провод
	100 м
	1(03
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В2142
	Гильзы типа 13-5-1
	100 шт.
	0(05
	-
	-
	-
	-
	-

	В2255
	Колпачки К-441
	100 шт.
	0(08
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-412-9
	8-412-10
	8-412-11
	8-412-12
	8-412-13
	8-412-14


Группа 413. Провод в резинобитумных трубках

Таблица 8-413

Провод в резинобитумных трубках

Измеритель - 100 м

	
	
	
	Количество проводов в трубке( до

	Шифр
	
	Единица
	2
	3
	4

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	Сечение провода( мм2( до

	
	
	
	6
	16
	6
	16
	35
	70
	2(5
	6
	16
	35
	70

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	18(5
	25(8
	21(6
	30(9
	41(2
	52(5
	21(6
	25(8
	37(1
	48(4
	60(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(4
	0(6
	0(4
	0(66
	1(34
	2(06
	0(4
	0(4
	0(74
	1(34
	2(66

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(3
	0(2
	0(33
	0(67
	1(03
	0(2
	0(2
	0(37
	0(67
	1(33

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(3
	0(2
	0(33
	0(67
	1(03
	0(2
	0(2
	0(37
	0(67
	1(33

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В158
	Мастика битумная
	кг
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4

	В2438
	Патрубки
	100 шт.
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1

	В292
	Тальк
	кг
	0(3
	0(5
	0(5
	0(67
	0(67
	0(78
	0(3
	0(5
	0(67
	0(78
	0(99

	В1
	Алебастр
	кг
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	В513
	Картон прокладочный
	кг
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(16
	0(16
	0(16
	0(32
	0(32
	0(4
	0(16
	0(16
	0(32
	0(32
	0(4

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16

	В2783
	Провод
	100 м
	По проектным данным
	3(09
	3(06
	3(09
	3(06
	4(12
	4(12
	4(08
	4(08
	4(08

	В685
	Трубки
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-413-1
	8-413-2
	8-413-3
	8-413-4
	8-413-5
	8-413-6
	8-413-7
	8-413-8
	8-413-9
	8-413-10
	8-413-11


Окончание табл. 8-413

	
	
	
	Количество проводов в трубке( до

	Шифр
	
	Единица
	6
	8

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	Сечение провода( мм2( до

	
	
	
	2(5
	6
	16
	35
	2(5
	6
	16

	
	
	
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	25(8
	30(9
	45(3
	62(8
	29(9
	37(1
	54(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(74
	0(8
	1(34
	2(66
	0(74
	0(8
	1(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(37
	0(4
	0(67
	1(33
	0(37
	0(4
	0(7

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(37
	0(4
	0(67
	1(33
	0(37
	0(4
	0(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В158
	Мастика битумная
	кг
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4
	1(4

	В2438
	Патрубки
	100 шт.
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1
	2(1

	В292
	Тальк
	кг
	0(3
	0(5
	0(67
	0(78
	0(5
	0(67
	0(78

	В1
	Алебастр
	кг
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	21

	В513
	Картон прокладочный
	кг
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33
	0(33

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32
	0(32

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(16
	0(16
	0(32
	0(32
	0(16
	0(16
	0(32

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16

	В2783
	Провод
	100 м
	По проектным данным

	В685
	Трубки
	м
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-413-12
	8-413-13
	8-413-14
	8-413-15
	8-413-16
	8-413-17
	8-413-18


Группа 414. Конструкции металлические для шинопроводов

Таблица 8-414

Конструкции металлические для шинопроводов

Измеритель - 1 т

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Конструкция

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	163

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	55(36

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(53

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(53

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	52(3

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	9(33

	4
	Материалы
	
	

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	144

	В2240
	Изоляторы
	шт.
	3(33

	В135
	Лак
	кг
	63

	В384
	Электроды
	кг
	6(25

	В707
	Шпильки
	кг
	22(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	26(9

	В2752
	Шинодержатели
	100 шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-414-1


Группа 415. Шинопроводы открытые

Таблица 8-415

Шинопроводы открытые

Измеритель - 100 м однопроводной линии

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Шинопровод на установленных конструкциях( сечение( мм2( до

	ресурса
	
	измерения
	250
	640
	1200

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	29(9
	40(2
	53(6

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(17
	5(96
	8(41

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(17
	0(33
	0(47

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	3(83
	5(3
	7(47

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(17
	0(33
	0(47

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(37
	12(6
	19(5

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3(07
	4(17
	5(5

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В543
	Краска
	кг
	1(77
	2(81
	3(5

	В690
	Флюс ВАМИ
	кг
	0(2
	0(4
	0(5

	В726
	Электроды угольные
	кг
	0(08
	0(115
	0(14

	В2670
	Устройство натяжное
	компл.
	6
	6
	6

	В2544
	Распорки
	шт.
	11
	11
	11

	В2081
	Вставки изоляционные
	шт.
	2
	2
	2

	В2790
	Проволока СВАК5
	т
	0(17
	0(17
	0(17

	В3
	Аргон
	м3
	0(11
	0(11
	0(11

	В590
	Наконечники
	10 шт.
	1(4
	2(77
	3(5

	В2001
	Алюминий присадочный
	кг
	
	
	

	В3035
	Шинопроводы
	м
	По проектным данным

	В2259
	Компенсаторы шинные
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-415-1
	8-415-2
	8-415-3


Группа 416. Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

Таблица 8-416

Шинопроводы закрытые магистральные переменного тока

Измеритель - 100 м шинопровода

	
	
	
	Шинопровод на ток( А( до

	
	
	
	1600
	2500
	4000

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	на
	на конструкциях по
	на
	на конструкциях по
	на
	на конструкциях по

	ресурса
	
	измерения
	стойках
	стенкам и колоннам
	стойках
	стойках
	стенкам и колоннам
	фермам
	стойках
	стенкам и колоннам
	фермам

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	205
	202
	225
	262
	225
	287
	287
	287
	312

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	38(4
	35(3
	39(3
	49(6
	41(8
	52(1
	56(9
	54(5
	59(0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(87
	2(53
	2(63
	5(37
	4(47
	4(27
	6(93
	5(7
	5(87

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(87
	2(53
	2(63
	5(37
	4(47
	4(27
	6(93
	5(7
	5(87

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	30(7
	30(2
	34
	38(9
	32(9
	43(5
	43
	43(1
	47(3

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	30(7
	30(2
	34
	38(9
	32(9
	43(5
	43
	43(1
	47(3

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	36(1
	34(4
	34(4
	51(2
	49(2
	49(2
	62(7
	60(7
	60(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	88
	44
	-
	88
	44
	-
	88
	44
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(88
	0(44
	-
	0(88
	0(44
	-
	0(88
	0(44
	-

	В384
	Электроды
	кг
	9(5
	4(15
	3(15
	9(5
	4(15
	3(15
	11(39
	6(04
	5(04

	В2250
	Кожух защитный
	шт.
	33
	33
	33
	39
	39
	39
	40
	40
	40

	В2001
	Алюминий присадочный
	кг
	48(5
	48(5
	31(5
	58(2
	58(2
	58(2
	77(6
	77(6
	77(6

	В590
	Наконечники
	10 шт.
	2(04
	2(04
	2(04
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45
	2(45

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(07
	0(07
	0(07
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В2790
	Проволока СВАК5
	т
	0(009
	0(009
	0(009
	0(013
	0(013
	0(013
	0(017
	0(017
	0(017

	В3
	Аргон
	м3
	10
	10
	10
	15
	15
	15
	20
	20
	20

	В2482
	Подвес тросовый
	шт.
	-
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	8
	-

	В2342
	Муфты
	шт.
	-
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	8
	-

	В216
	Проволока стальная
	кг
	-
	4(29
	-
	-
	4(29
	-
	-
	4(29
	-

	В2003
	Анкер
	шт.
	-
	8
	-
	-
	8
	-
	-
	8
	-

	В3035
	Шинопроводы
	м
	По проектным данным

	В2282
	Конструкции
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-416-1
	8-416-2
	8-416-3
	8-416-4
	8-416-5
	8-416-6
	8-416-7
	8-416-8
	8-416-9


Группа 417. Шинопроводы закрытые распределительные

переменного тока

Таблица 8-417

Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока

Измеритель - 100 м шинопровода

	
	
	
	Шинопровод на ток до 630 А на

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	стойках
	конструкциях

	ресурса
	
	измерения
	
	по стенам
	на колоннах

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	146
	143
	143

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	32(2
	31(4
	31(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(73
	2(16
	2(16

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(73
	2(16
	2(16

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	26(7
	27(1
	27(1

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	22(7
	-
	14(3

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(29
	0(37
	0(42

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	88
	44
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(88
	0(44
	-

	В384
	Электроды
	кг
	3(81
	-
	1(69

	В2482
	Подвес тросовый
	шт.
	-
	-
	16

	В2003
	Анкер
	шт.
	-
	-
	32

	В2350
	Муфта натяжная
	шт.
	-
	-
	16

	В474
	Зажим тросовый
	10 шт.
	-
	-
	3(2

	В216
	Проволока стальная
	кг
	-
	-
	22(4

	В3035
	Шинопроводы
	м
	По проектным данным

	В2282
	Конструкции
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-417-1
	8-417-2
	8-417-3


Группа 418. Шинопроводы закрытые постоянного тока

Таблица 8-418

Шинопроводы закрытые постоянного тока

Измеритель - 100 м шинопровода

	
	
	
	Шинопровод на конструкциях на

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	напряжение до 1000 В на ток А( до

	ресурса
	
	измерения
	2500
	4000
	6300

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	198
	221
	246

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	63(6
	74(0
	83(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(03
	4(93
	5(97

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(03
	4(93
	5(97

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	57(5
	64(1
	71(6

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	28
	28
	28

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В384
	Электроды сварочные
	кг
	2(22
	2(22
	2(22

	В726
	Электроды угольные
	кг
	0(29
	0(46
	0(46

	В2001
	Алюминий присадочный
	кг
	15
	22(8
	22(8

	В690
	Флюс ВАМИ
	кг
	2(24
	2(85
	2(85

	В590
	Наконечники
	10 шт.
	1(2
	1(2
	1(2

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(06
	0(07
	0(08

	В3035
	Шинопроводы
	м
	По проектным данным

	В2282
	Конструкции
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-418-1
	8-418-2
	8-418-3


Группа 419. Шинопроводы осветительные

Таблица 8-419

Шинопроводы осветительные

Измеритель - 100 м шинопровода

	Шифр
	
	Единица
	Шинопровод на установленных

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	конструкциях

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	52(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	21(4

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	19(4

	4
	Материалы
	
	

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	166

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	1(66

	В645
	Скобы
	10 шт.
	3(4

	В590
	Наконечники
	10 шт.
	2(5

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(08

	В3035
	Шинопроводы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-419-1


Группа 420. Коробки осветительные к распределительному шинопроводу

Таблица 8-420

Коробки осветительные к распределительному шинопроводу

Измеритель - 100 штук

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Коробки с предохранителем или разъединителем( или автоматом(

	ресурса
	
	измерения
	или указателем напряжения

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	215

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	10

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	5

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	5

	4
	Материалы
	
	

	В590
	Наконечники
	10 шт.
	30(6

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-420-1


Группа 421. Проводки модульные

Таблица 8-421

Проводки модульные

Измеритель - 100 м труб

	Шифр
	
	Единица
	Проводка модульная стальными трубами( прокладываемыми в полу под заливку бетоном(

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	расстояние между ответвительными коробками( м

	
	
	
	до 2
	свыше 2

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	44(3
	33

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(4
	1(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(7
	0(7

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(7
	0(7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	11(8
	7(56

	3.7.38
	Станок трубонарезной
	маш.-ч
	1(46
	0(94

	4
	Материалы
	
	
	

	В135
	Лак
	кг
	2(6
	2(6

	В216
	Проволока стальная
	кг
	2(52
	2(52

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(062
	0(062

	В2797
	Уплотнительный состав
	кг
	0(34
	0(47

	В384
	Электроды
	кг
	2(1
	1(58

	В280
	Сталь угловая 50(50(5
	т
	0(06
	0(06

	В3042
	Профиль К-235
	кг
	25
	25

	В2101
	Гайки установочные
	100 шт.
	1(57
	1(57

	В325
	Трубы
	м
	По проектным данным

	В2281
	Коробки
	100 шт
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-421-1
	8-421-2


Раздел 3. СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

1. В нормах учтены затраты на производство работ в вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

2. В норме 8-472-10 не учтен расход провода.

Группа 471. Заземлители

Таблица 8-471

Заземлитель вертикальный

Измеритель - 10 штук

	
	
	
	Заземлитель из стали

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	угловой( размер( мм
	круглой( диаметр( мм

	ресурса
	
	измерения
	50(50(5
	63(63(6
	12
	16

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	9(27
	10(3
	7(21
	7(21

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(34
	0(54
	0(14
	0(26

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(17
	0(27
	0(07
	0(13

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(17
	0(27
	0(07
	0(13

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(51
	1(51
	2(19
	2(19

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(116
	0(177
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	0(65
	0(72
	0(61
	0(78

	В546
	Лак битумный
	кг
	2
	2(4
	1(9
	2

	В247
	Сталь круглая
	т
	-
	-
	0(047
	0(081

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-471-1
	8-471-2
	8-471-3
	8-471-4


Группа 472. Заземляющие проводники

Таблица 8-472

Заземляющие проводники

Измеритель - 100 м

	
	
	
	Заземлитель горизонтальный в траншее из

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	круглой стали( диаметр 12 мм
	полосовой стали( сечение 160 мм2

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	16(5
	14(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(26
	0(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(13
	0(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(13
	0(2

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(7
	2(7

	4
	Материалы
	
	
	

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(092
	-

	В270
	Сталь полосовая
	т
	-
	0(13

	В546
	Лак битумный
	кг
	2
	3(7

	В384
	Электроды
	кг
	0(6
	0(9

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-472-1
	8-472-2


Продолжение табл. 8-472

	
	
	
	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	полосовой стали( 
	круглой стали( диаметр( мм

	ресурса
	
	измерения
	сечение 100 мм2
	8
	12

	
	
	
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	13(4
	15(5
	15(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	0(86
	1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(5
	0(43
	0(5

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(5
	0(43
	0(5

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	6(2
	6(2
	6(2

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(081
	-
	-

	В247
	Сталь круглая
	т
	-
	0(04
	0(092

	В546
	Лак битумный
	кг
	3(7
	2
	2(4

	В605
	Проволока вязальная
	кг
	0(5
	0(5
	0(5

	В384
	Электроды
	кг
	1(6
	0(8
	1(8

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-472-3
	8-472-4
	8-472-5


Продолжение табл. 8-472

	
	
	
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	полосовой стали( сечение( мм2
	из круглой стали( диаметр( мм

	ресурса
	
	измерения
	100
	160
	8
	12

	
	
	
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	16(5
	18(5
	17(5
	18(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(34
	0(46
	0(2
	0(34

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(17
	0(23
	0(1
	0(17

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(17
	0(23
	0(1
	0(17

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(9
	2(9
	2(9
	2(9

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(081
	0(13
	-
	-

	В630
	Скобы
	10 шт.
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5

	В543
	Краска
	кг
	2
	2(3
	2
	2(4

	В2153
	Держатель
	100 шт.
	1(34
	1(34
	1(34
	1(34

	В384
	Электроды
	кг
	0(55
	1(3
	0(9
	0(9

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	82
	82
	82
	82

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(82
	0(82
	0(82
	0(82

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004

	В247
	Сталь круглая
	т
	-
	-
	0(004
	0(004

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-472-6
	8-472-7
	8-472-8
	8-472-9


Окончание табл. 8-472

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2

	ресурса
	
	измерения
	открыто по строительным основаниям

	
	
	
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	40(2

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(06

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	11

	4
	Материалы
	
	

	В2604
	Скобки
	100 шт.
	2(04

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	2(08

	В590
	Наконечники
	10 шт.
	20(4

	В2521
	Провод
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-422-10


ОТДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ И

ЭЛЕКТРООСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Раздел 1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

В нормах группы 488 учтены затраты на горизонтальное перемещение статора и ротора при установке на фундамент на расстояние до 10 м.

2. В нормах на установку электрических машин и агрегатов не учтены затраты на:

устройство защиты ограждений, определяемые по нормам 8-88-3;
установку защитных кожухов на вводах питания;

установку температурных, водоструйных реле, определяемые по соответствующим нормам сборника 11 РСН;

монтаж централизованной системы смазки подшипников, определяемые по соответствующим нормам сборника 12 РСН.

3. Затраты на подготовку к испытанию, сдаче под наладку, а также присоединение к электрической сети агрегатов определяются по соответствующим нормам данного раздела настоящего сборника для каждой машины, входящей в состав агрегата, отдельно.

4. При установке электрических машин и агрегатов в помещениях со взрывоопасной средой к нормам на подготовку машин к испытанию, сдаче под наладку и пуску и присоединение к электрической сети следует применять коэффициент 1,7.

5. В нормах не учтены затраты на изготовление вентиляционных кожухов, фундаментных болтов, болтов и пальцев для муфт, шпонок, изолирующих подкладок под подшипники и других деталей, являющихся принадлежностью оборудования, поставляемого заводами-изготовителями.

6. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

подкладок металлических;

клиньев металлических;

кронштейнов;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений, за исключением норм с 8-494-1 по 8-494-4.

Группа 481. Электрические машины со щитовыми подшипниками( поступающие в собранном виде

Таблица 8-481

Электрические машины со щитовыми подшипниками(
поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Установка машин на салазках( раме или металлической плите( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(05
	0(1
	0(15
	0(25
	0(5
	0(8
	1(2
	2
	3
	5
	7
	10

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(09
	5(15
	6(18
	8(24
	8(24
	13(4
	15(5
	19(6
	24(7
	36(1
	46(4
	62(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(47
	0(74
	0(89
	1(23
	2(69
	3(99
	5(53
	8(45
	9(72
	15(8
	20(3
	24(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(08
	0(16
	0(23
	0(39
	0(84
	1(3
	1(93
	3(16
	3(69
	6(03
	7(66
	8(73

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(08
	0(16
	0(23
	0(39
	0(84
	1(3
	1(93
	3(16
	3(69
	6(03
	7(66
	8(73

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(31
	0(42
	0(43
	0(45
	1(01
	1(39
	1(67
	2(13
	2(34
	3(73
	4(95
	6(68

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(07
	0(07
	0(08
	0(08
	0(09
	0(09
	0(11

	В26
	Бревна строительные
	м3
	-
	-
	-
	-
	0(005
	0(005
	0(005
	0(005
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02

	В237
	Скобы строительные
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06
	0(6
	2(3

	В374
	Шпалы
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(07
	0(77
	0(77
	0(77
	2(76

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-481-1
	8-481-2
	8-481-3
	8-481-4
	8-481-5
	8-481-6
	8-481-7
	8-481-8
	8-481-9
	8-481-10
	8-481-11
	8-481-12


Продолжение табл. 8-481

	Шифр
	
	Единица
	Установка машин на кронштейнах( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(05
	0(1
	0(15
	0(25
	0(5
	0(8
	1(2

	
	
	
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5(15
	8(24
	10(3
	13(4
	13(4
	20(6
	24(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(89
	1(26
	1(42
	1(77
	3(78
	5(35
	7(22

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(23
	0(31
	0(38
	0(54
	1(07
	1(53
	2(25

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(23
	0(31
	0(38
	0(54
	1(07
	1(53
	2(25

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(43
	0(64
	0(66
	0(69
	1(64
	2(29
	2(72

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В543
	Краска
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	1(25
	1(25
	2

	В355
	Цемент
	кг
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(067
	0(067
	0(067

	В2453
	Песок
	м3
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(03
	0(03
	0(04

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(067
	0(067
	0(067

	В26
	Бревна строительные
	м3
	-
	-
	-
	-
	0(005
	0(005
	0(005

	В237
	Скобы строительные
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(06

	В374
	Шпалы
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(5

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	В2317
	Кронштейны
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-481-13
	8-481-14
	8-481-15
	8-481-16
	8-481-17
	8-481-18
	8-481-19


Продолжение табл. 8-481

	Шифр
	
	Единица
	Установка машин на салазках( раме или металлической плите( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(15
	0(25
	0(5
	0(8
	1(2
	3
	5
	7
	10

	
	
	
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	2(06
	2(06
	2(06
	3(1
	3(1
	4(12
	5(2
	6(18

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(01
	0(016
	0(016
	0(016
	0(024

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(002
	0(002
	0(002
	0(002
	0(005
	0(008
	0(008
	0(008
	0(012

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(002
	0(002
	0(002
	0(002
	0(005
	0(008
	0(008
	0(008
	0(012

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(09
	0(11
	0(11
	0(13
	0(16
	0(11
	0(11
	0(14
	0(14

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(004
	0(004
	0(011
	0(011
	0(011
	0(015
	0(015
	0(015
	0(015

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В543
	Краска
	кг
	0(006
	0(006
	0(015
	0(015
	0(015
	0(021
	0(021
	0(021
	0(025

	В372
	Шпагат
	кг
	0(008
	0(008
	0(015
	0(015
	0(015
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В657
	Смазка консталин
	кг
	0(31
	0(31
	0(82
	0(82
	-
	-
	-
	-
	-

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(31
	0(304
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031
	0(031

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В568
	Масло турбинное
	кг
	-
	-
	-
	-
	2(4
	4(5
	4(5
	4(5
	7

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-481-20
	8-481-21
	8-481-22
	8-481-23
	8-481-24
	8-481-25
	8-481-26
	8-481-27
	8-481-28


Продолжение табл. 8-481

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока( масса( т( до

	
	
	
	0(1
	0(15
	0(5
	0(8
	1(2
	3
	5
	7
	10

	
	
	
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	3(09
	3(09
	3(09
	4(1
	6(2
	7(14
	9(18
	12(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(004
	0(006
	0(006
	0(006
	0(01
	0(018
	0(018
	0(022
	0(022

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(16
	0(18
	0(19
	0(2
	0(25
	0(29
	0(33
	0(36
	0(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(002
	0(003
	0(003
	0(003
	0(005
	0(009
	0(009
	0(011
	0(011

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(002
	0(003
	0(003
	0(003
	0(005
	0(009
	0(009
	0(011
	0(011

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(019
	0(023
	0(026
	0(028
	0(03
	0(045
	0(045
	0(045
	0(045

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В543
	Краска
	кг
	0(021
	0(029
	0(029
	0(031
	0(036
	0(049
	0(049
	0(049
	0(049

	В372
	Шпагат
	кг
	0(023
	0(03
	0(03
	0(032
	0(038
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В657
	Смазка консталин
	кг
	0(31
	0(6
	0(8
	0(8
	-
	-
	-
	-
	-

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(5
	0(7
	0(5
	0(5
	0(5
	0(7
	0(8
	0(8
	0(9

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(05
	0(07
	0(05
	0(05
	0(05
	0(07
	0(08
	0(08
	0(09

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В568
	Масло турбинное
	кг
	-
	-
	-
	-
	2(4
	5(3
	5(3
	7
	7

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-481-29
	8-481-30
	8-481-31
	8-481-32
	8-481-

33
	8-481-34
	8-481-

35
	8-481-36
	8-481-37


Группа 482. Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом( поступающие в собранном виде

Таблица 8-482

Электрические машины фланцевые с горизонтальным или вертикальным валом( поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Установка машины переменного или постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(05
	0(1
	0(15
	0(25
	0(35
	0(5
	0(8

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(1
	3(1
	5(2
	7(14
	10(3
	12(4
	16(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(45
	0(63
	0(83
	116
	2(1
	2(9
	4(3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(29
	0(31
	0(35
	0(38
	1(02
	1(22
	1(67

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(08
	0(16
	0(24
	0(39
	0(54
	0(84
	1(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(08
	0(16
	0(24
	0(39
	0(54
	0(84
	1(3

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(076
	0(076

	В26
	Бревна строительные
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	0(005
	0(005

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-482-1
	8-482-2
	8-482-3
	8-482-4
	8-482-5
	8-482-6
	8-482-7


Продолжение табл. 8-482

	Шифр
	
	Единица
	Установка машины переменного или постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1(2
	2
	3
	5
	7
	10

	
	
	
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	21(6
	33
	45(3
	73(1
	96(9
	140

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(2
	9(8
	12(3
	20
	27(6
	32(9

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(93
	3(15
	3(69
	5(99
	8(32
	8(73

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	2(31
	3(53
	4(93
	7(97
	11
	15(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(93
	3(15
	3(69
	5(99
	8(32
	8(73

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(079
	0(079
	0(088
	0(088
	0(088
	0(11

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(005
	0(005
	0(01
	0(01
	0(01
	0(015

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(05
	0(05
	0(61
	0(61
	0(61
	2(76

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(06
	0(06
	0(76
	0(76
	0(76
	2(3

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-482-8
	8-482-9
	8-482-10
	8-482-11
	8-482-12
	8-482-13


Продолжение табл. 8-482

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение

к электрической сети машины постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	
	измерения
	1(5
	0(25
	0(35
	0(5
	0(8
	1(2
	2
	3
	5
	7
	10

	
	
	
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	2(1
	3(09
	3(1
	5(15
	5(2
	5(21
	8(24
	10(3
	13(4
	20(3

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(004
	0(004
	0(004
	0(006
	0(01
	0(01
	0(01
	0(016
	0(016
	0(022
	0(022

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(002
	0(002
	0(002
	0(003
	0(005
	0(005
	0(005
	0(008
	0(008
	0(011
	0(011

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(002
	0(002
	0(002
	0(003
	0(005
	0(005
	0(005
	0(008
	0(008
	0(011
	0(011

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(127
	0(134
	0(134
	0(143
	0(151
	0(164
	0(191
	0(269
	0(293
	0(358
	0(358

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(011
	0(011
	0(011
	0(02
	0(03
	0(03
	0(035
	0(035
	0(035
	0(04
	0(04

	В137
	Лак
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(03
	0(04
	0(04
	0(045
	0(045
	0(045
	0(05
	0(05

	В372
	Шпагат
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(03
	0(04
	0(04
	0(045
	0(045
	0(045
	0(05
	0(05

	В657
	Смазка консталин
	кг
	0(31
	0(31
	0(31
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(41
	0(41
	0(41
	0(41
	0(41
	0(41
	0(41
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(06
	0(06
	0(06
	0(06

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В568
	Масло турбинное
	кг
	-
	-
	-
	1(6
	2(4
	2(4
	2(4
	4(5
	4(5
	6
	6

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-482-23
	8-482-24
	8-482-25
	8-482-26
	8-482-27
	8-482-28
	8-482-29
	8-482-30
	8-482-31
	8-482-32
	8-482-33


Группа 483. Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным или вертикальным

валом( поступающие в собранном виде

Таблица 8-483

Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным или вертикальным

валом( поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Установка машины переменного или постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1(2
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	25
	30
	40

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	18(5
	23(7
	29(9
	37(1
	44(3
	75(2
	91(7
	110
	125
	126

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6
	10(2
	15(3
	20
	22(4
	28(7
	65(6
	28(5
	48(9
	67(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(96
	3(77
	6(09
	8(11
	8(97
	0(91
	1(17
	1(53
	2(24
	2(69

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(96
	3(77
	6(09
	8(11
	8(97
	0(91
	1(17
	1(53
	2(24
	2(69

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	10(5
	13(6
	16(7
	17(2
	18(2

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	2(08
	2(63
	3(13
	3(75
	4(5
	5(91
	7(31
	8(69
	10
	25(4

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	10(5
	13(6
	16(7
	17(2
	18(2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(031
	0(039
	0(039
	0(045
	0(045
	0(048
	0(063
	0(069
	0(076
	0(092

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(005
	0(008
	0(008
	0(012
	0(012
	0(025
	0(025
	0(025
	0(025
	0(028

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(05
	0(12
	0(12
	1(8
	1(8
	2(93
	3(18
	3(75
	5(5
	6(62

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(06
	0(15
	0(15
	2(26
	2(26
	3(68
	3(98
	4(69
	6(88
	8(28

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным



	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-483-1
	8-483-2
	8-483-3
	8-483-4
	8-483-5
	8-483-6
	8-483-7
	8-483-8
	8-483-9
	8-483-10


Продолжение табл. 8-483

	
	
	
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	переменного тока с короткозамкнутым ротором( масса( т( до
	переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу либо постоянного тока( масса( т( до

	
	
	
	5
	10
	20
	40
	1(2
	5
	10
	20
	30
	40

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(12
	5(15
	6(18
	8(24
	7(2
	8(24
	9(27
	11(3
	13(4
	13(5

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(018
	0(24
	0(034
	0(05
	0(014
	0(02
	0(026
	0(032
	0(046
	0(56

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(009
	0(012
	0(017
	0(025
	0(007
	0(01
	0(013
	0(016
	0(023
	0(028

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(009
	0(012
	0(017
	0(025
	0(007
	0(01
	0(013
	0(016
	0(023
	0(028

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8
	0(8

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(11
	0(14
	0(28
	0(35
	0(35
	0(39
	0(43
	0(47
	0(47
	0(55

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(02
	0(025
	0(035
	0(043
	0(043
	0(043
	0(043
	0(048
	0(048
	0(048

	В137
	Лак
	кг
	0(03
	0(035
	0(045
	0(05
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(49
	0(49

	В372
	Шпагат
	кг
	0(03
	0(035
	0(045
	0(05
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(1
	0(1

	В568
	Масло турбинное
	кг
	5(3
	7
	9(6
	15
	2(6
	5(55
	7
	9(6
	14
	16

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(3
	0(3
	0(6
	0(6
	0(7
	0(7
	0(9
	0(9
	0(9
	0(9

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(03
	0(03
	0(06
	0(06
	0(07
	0(07
	0(09
	0(09
	0(09
	0(09

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-483-11
	8-483-12
	8-483-13
	8-483-14
	8-483-15
	8-483-16
	8-483-17
	8-483-18
	8-483-19
	8-483-

20


Группа 484. Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным валом(
поступающие в разобранном виде

Таблица 8-484

Электрические машины со стояковыми

подшипниками( с горизонтальным валом(
поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Установка машины переменного тока с короткозамкнутым

или фазным ротором( масса( т( до

	ресурса
	
	измерения
	5
	10
	20
	30
	45
	55

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	107
	134
	222
	276
	278
	366

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	26(1
	37(2
	47(2
	54(4
	95(3
	120

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	8(41
	12(9
	2(28
	3(74
	2(54
	2(54

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	9(31
	11(4
	15(4
	19(1
	49(4
	65(7

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	8(41
	12(9
	2(28
	3(47
	2(54
	2(54

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	13(6
	13(9
	20(4
	24(7

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	13(6
	13(9
	20(4
	24(7

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(49
	0(68
	1(13
	1(58
	1(56
	1(56

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(04
	0(06
	0(11
	0(17
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(39
	1(28
	3(03
	4(65
	4(65
	4(65

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(49
	1(6
	3(75
	5(88
	5(63
	5(63

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным



	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-484-1
	8-484-2
	8-484-3
	8-484-4
	8-484-5
	8-484-6


Продолжение табл. 8-484

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	
	измерения
	5
	10
	15
	20
	25
	35
	45
	55
	85

	
	
	
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	142
	177
	259
	294
	339
	318
	373
	461
	652

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	29(6
	41(2
	53(7
	52(4
	62(7
	98(7
	114
	138
	202

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	8(41
	12(9
	17(9
	2(28
	2(28
	3(74
	2(54
	2(54
	3(15

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	12(8
	15(4
	17(9
	20(6
	23(7
	57(4
	67(8
	83(9
	118

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	13(6
	16(7
	16(9
	20(4
	24(7
	38(6

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	8(41
	12(9
	17(9
	2(28
	2(28
	3(74
	2(54
	2(54
	3(15

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	13(6
	16(7
	16(9
	20(4
	24(7
	38(6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(5
	0(68
	1(08
	1(2
	1(36
	1(48
	1(56
	1(56
	0(07

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(04
	0(06
	0(1
	0(11
	0(13
	0(17
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(39
	1(28
	2(61
	3(03
	3(84
	4(5
	4(5
	4(5
	6

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(49
	1(6
	3(25
	3(75
	4(75
	5(88
	5(63
	5(63
	7(5

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-484-7
	8-484-8
	8-484-9
	8-484-10
	8-484-11
	8-484-12
	8-484-13
	8-484-14
	8-484-15


Продолжение табл. 8-484

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Установка машины переменного тока с возбудителем на валу или постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	
	измерения
	100
	120
	140
	170
	200
	250
	300
	350

	
	
	
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	740
	856
	988
	1160
	1350
	1660
	1970
	2200

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	190
	272
	312
	378
	433
	552
	642
	731

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(74
	3(74
	3(76
	3(76
	4(56
	5(16
	5(76
	5(98

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	133
	155
	178
	210
	243
	298
	354
	397

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	49
	54(7
	63(4
	80(3
	90(3
	122
	138
	161

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(74
	3(74
	3(76
	3(76
	4(56
	5(16
	5(76
	5(98

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	49
	54(7
	63(4
	80(3
	90(3
	122
	138
	161

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(08
	0(08
	0(09
	0(09
	0(1
	0(12
	0(14
	0(16

	В374
	Шпалы
	шт.
	9
	9
	12
	12
	15
	18
	21
	22(5

	В237
	Скобы строительные
	кг
	11(2
	11(2
	15
	15
	18(8
	22(5
	26(3
	35(6

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-484-16
	8-484-17
	8-484-18
	8-484-19
	8-484-20
	8-484-21
	8-484-22
	8-484-23


Продолжение табл. 8-484

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором( масса( т( до

	ресурса
	
	измерения
	5
	10
	20
	30
	55

	
	
	
	24
	25
	26
	27
	28

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(1
	5(2
	6(18
	8(24
	9(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(03
	0(04
	0(04
	0(05

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(013
	0(02
	0(02
	0(023

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(013
	0(02
	0(02
	0(023

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(11
	0(14
	0(28
	0(35
	0(35

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(02
	0(025
	0(035
	0(04
	0(04

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	В137
	Лак
	кг
	0(03
	0(035
	0(045
	0(05
	0(05

	В372
	Шпагат
	кг
	0(03
	0(035
	0(045
	0(05
	0(05

	В568
	Масло турбинное
	кг
	5(3
	7
	9(6
	13
	15

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(3
	0(3
	0(6
	0(6
	0(6

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(03
	0(03
	0(06
	0(06
	0(06

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-484-24
	8-484-25
	8-484-26
	8-484-27
	8-484-28


Окончание табл. 8-484

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины

переменного тока с фазным ротором или с возбудителем на валу или машины постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	
	измерения
	5
	10
	20
	25
	45
	70
	100
	170
	200
	250
	300
	350

	
	
	
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	8(2
	9(18
	11(3
	11(7
	14(4
	16(5
	20(6
	25(8
	29(9
	35
	41(2
	47(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(02
	0(02
	0(03
	0(06
	0(06
	0(1
	0(1
	0(16
	0(2
	0(24
	0(24
	0(24

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(01
	0(01
	0(02
	0(03
	0(03
	0(05
	0(05
	0(08
	0(1
	0(12
	0(12
	0(12

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(01
	0(01
	0(02
	0(03
	0(03
	0(05
	0(05
	0(08
	0(1
	0(12
	0(12
	0(12

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(35
	0(38
	0(49
	0(49
	0(5
	0(54
	0(54
	0(25
	0(31
	0(31
	0(35
	0(35

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(04
	0(04
	0(04
	0(25
	0(3
	0(41
	0(5
	0(5
	0(5
	0(64
	0(64
	0(64

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В137
	Лак
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(49
	0(49
	0(64
	0(64
	0(76
	0(86
	1(16
	1(16
	1(16

	В372
	Шпагат
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(1
	0(1
	0(15
	0(15
	0(15
	0(2
	0(3
	0(3
	0(3

	В568
	Масло турбинное
	кг
	5(55
	7
	9(6
	14
	16
	30
	30
	48
	60
	75
	75
	75

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(9
	0(9
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	1(0
	0(5
	0(6
	0(6
	0(6
	0(6

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-484-29
	8-484-30
	8-484-31
	8-484-32
	8-484-33
	8-484-34
	8-484-35
	8-484-

36
	8-484-37
	8-484-38
	8-484-39
	8-484-40


Группа 485. Электрические машины с вертикальным валом(
поступающие в разобранном виде

Таблица 8-485

Электрические машины с вертикальным валом(
поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Установка машины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	переменного тока м короткозамкнутым ротором( масса( т( до
	переменного тока с возбудителем на валу

или постоянного тока( масса( т( до

	
	
	
	5
	10
	20
	30
	5
	10
	15
	30
	85
	100

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	363
	492
	675
	765
	477
	659
	843
	1020
	1310
	1850

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	43(5
	60(6
	80
	88(2
	51(2
	72(8
	96
	107
	322
	368

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	8(69
	12(6
	2(05
	2(68
	8(34
	12(6
	17(7
	2(68
	1(41
	1(78

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	13(6
	13(9
	-
	-
	-
	13(9
	38(6
	49

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	8(69
	12(6
	2(05
	2(68
	8(34
	12(6
	17(7
	2(68
	1(41
	1(78

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	26(1
	35(4
	48(5
	55
	34(5
	47(6
	60(6
	73(7
	242
	266

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	13(6
	13(9
	-
	-
	-
	13(9
	38(6
	49

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(5
	0(68
	1(2
	1(58
	0(5
	0(68
	1(08
	1(58
	0(07
	0(08

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(042
	0(058
	0(11
	0(17
	0(042
	0(058
	0(1
	0(17
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(39
	1(28
	3(03
	4(65
	0б39
	1(28
	2(61
	4(65
	6
	9

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(49
	1(6
	3(75
	5(81
	0б49
	1(6
	3(25
	5(81
	7(5
	11(25

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным


	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-485-1
	8-485-2
	8-485-3
	8-485-4
	8-485-5
	8-485-6
	8-485-7
	8-485-8
	8-485-9
	8-485-10


Продолжение табл. 8-485

	
	
	
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети машины

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	переменного тока м короткозамкнутым ротором( масса( т( до
	переменного тока с возбудителем на валу

или постоянного тока( масса( т( до

	
	
	
	5
	10
	15
	30
	5
	10
	15
	30
	40
	85
	100

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	8(24
	8(3
	10(3
	13(4
	9(27
	12(4
	13(4
	18(5
	19(6
	23(7
	26(8

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(3
	0(84
	0(92
	1(1
	0(32
	0(84
	0(92
	1(94
	3(08
	5(52
	6(14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(15
	0(42
	0(046
	0(55
	0(16
	0(42
	0(46
	0(97
	1(54
	2(76
	3(07

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(15
	0(42
	0(046
	0(55
	0(16
	0(42
	0(46
	0(97
	1(54
	2(76
	3(07

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	0(16
	0(17
	0(18
	0(35
	0(28
	0(34
	0(5
	0(65
	0(65
	0(18
	0(24

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(02
	0(02
	0(03
	0(04
	0(05
	0(06
	0(06
	0(08
	0(08
	0(1
	0(12

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	В137
	Лак
	кг
	0(03
	0(03
	0(04
	0(05
	0(09
	0(05
	0(05
	0(43
	0(45
	0(55
	0(65

	В372
	Шпагат
	кг
	0(03
	0(03
	0(04
	0(05
	0(08
	0(08
	0(08
	0(15
	0(15
	015
	0(15

	В568
	Масло турбинное
	кг
	100
	270
	300
	350
	100
	270
	360
	630
	1000
	1800
	2000

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(3
	0(3
	0(3
	0(6
	0(6
	0(8
	1(0
	1(0
	1(0
	0(4
	0(6

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(03
	0(03
	0(03
	0(06
	0(06
	0(08
	0(10
	0(10
	0(10
	0(04
	0(06

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-485-11
	8-485-12
	8-485-13
	8-485-14
	8-485-15
	8-485-16
	8-485-17
	8-485-18
	8-485-19
	8-485-20
	8-485-21


Группа 486. Электрические машины двухъякорные(
поступающие в разобранном виде

Таблица 8-486

Электрические машины двухъякорные( 

поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Установка машины постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	15
	30
	50
	75
	100
	160
	200
	250
	300
	400

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	253
	356
	502
	688
	869
	1300
	1590
	1960
	2310
	3020

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	47(9
	96(5
	141
	201
	262
	395
	471
	597
	705
	929

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(97
	1(57
	2(05
	3
	3(01
	4(17
	1(16
	5(5
	5(5
	6(65

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	46
	65(6
	91(8
	126
	158
	235
	288
	354
	418
	548

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	13(9
	22(6
	34(3
	49
	75(9
	90(3
	116
	138
	184

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(97
	1(57
	2(05
	3
	3(01
	4(17
	1(16
	5(5
	5(5
	6(65

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	13(9
	22(6
	34(3
	49
	75(9
	90(3
	116
	138
	184

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(08
	0(08
	0(09
	0(1
	0(12
	0(14
	0(16
	0(18
	0(18
	0(2

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(1
	0(17
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	1(44
	2(7
	4(2
	6
	9
	12
	18
	24
	24
	30

	В237
	Скобы строительные
	кг
	3(13
	3(75
	5(25
	7(5
	11(2
	15
	19(4
	30
	30
	37(5

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным


	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-486-1
	8-486-2
	8-486-3
	8-486-4
	8-486-5
	8-486-6
	8-486-7
	8-486-8
	8-486-9
	8-4865-10


Продолжение табл. 8-486

	Шифр
	
	Единица
	Подготовка к испытанию( сдаче под наладку и пуску(
присоединение к электрической сети машины постоянного тока( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	30
	50
	160
	200
	250
	300
	400

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	12(4
	15(5
	29(9
	36(1
	44(3
	51(5
	69

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(08
	0(1
	0(16
	0(22
	0(3
	0(3
	0(38

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(04
	0(05
	0(08
	0(11
	0(15
	0(15
	0(19

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(04
	0(05
	0(08
	0(11
	0(15
	0(15
	0(19

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(14
	0(15
	0(17
	0(18
	0(21
	0(23
	0(59

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(105
	0(13
	0(14
	0(16
	0(18
	0(2
	0(26

	В137
	Лак
	кг
	0(09
	0(1
	0(66
	0(86
	1(06
	1(16
	1(28

	В372
	Шпагат
	кг
	0(08
	0(08
	0(15
	0(2
	0(2
	0(3
	0(3

	В568
	Масло турбинное
	кг
	24
	26
	50
	70
	96
	96
	120

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	2
	1
	1
	1
	1
	1

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(4
	0(8

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041
	0(081

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08
	0(08

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-486-11
	8-486-12
	8-486-13
	8-486-14
	8-486-15
	8-486-16
	8-486-17


Группа 487. Электрические часть генераторов для паровых турбин

Таблица 8-487

Электрические часть генераторов для паровых турбин

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Генератор( мощность( мВт( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	30
	100
	200
	300
	800( 1000

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	219
	330
	382
	462
	587

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8(72
	15(2
	17(2
	19(7
	24(4

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(36
	0(65
	0(79
	1(08
	1(8

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(36
	0(65
	0(79
	1(08
	1(8

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	8
	13(9
	15(6
	17(5
	21(8

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В37
	Асбест шнуровой
	кг
	2(76
	4(14
	8(22
	9(9
	10(8

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(24
	0(36
	0(36
	0(54
	1(08

	В9
	Ацетилен
	м3
	1(8
	3(6
	7(08
	8(64
	11(9

	В110
	Кислород
	м3
	5(36
	7(82
	9(16
	11(2
	15(4

	В542
	Лаки и краски разные
	кг
	8(4
	15(3
	37(8
	54
	59(4

	В189
	Припой
	кг
	7(2
	10(8
	19(8
	21(6
	30(6

	В672
	Стеклоткань
	м
	1(8
	2(7
	8(1
	9(9
	11(3

	В674
	Стеклолента
	кг
	0(12
	0(18
	0(81
	0(9
	1(44

	В351
	Фольга медная
	кг
	0(3
	0(9
	1(71
	2(07
	2(43

	В2785
	Лента киперная
	кг
	0(18
	0(36
	0(9
	1(8
	2(7

	В161
	Миканит
	кг
	6
	9
	18
	20(7
	24(3

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-487-1
	8-487-2
	8-487-3
	8-487-4
	8-487-5


Группа 488. Синхронные компенсаторы

Таблица 8-488

Синхронные компенсаторы

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Компенсатор( мощность( мВт( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	16
	50
	100

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1091
	3225
	4581

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	23(4
	452
	794

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	8(28
	200
	293

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	8(28
	18(4
	23(6

	3.2.2
	Трактор
	маш.-ч
	0(4
	89
	195

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	89(4
	0(95
	0(95

	3.8.2
	Бульдозер
	маш.-ч
	0(4
	89
	195

	3.1.10
	Тельфер
	маш.-ч
	25
	-
	-

	3.7.3
	Пресс-ножницы
	маш.-ч
	0(25
	0(32
	0(4

	3.4.7
	Таль электрическая
	маш.-ч
	85(6
	15(8
	26

	3.11.1
	Станция приводная
	маш.-ч
	31
	43(4
	75(1

	3.4.8
	Домкрат
	маш.-ч
	124
	173
	300

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	51(4
	47(5
	157

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	6(05
	55(8
	87(5

	3.15.9
	Электрокалорифер
	маш.-ч
	-
	87(1
	147

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	-
	12(4
	16(2

	3.5.4
	Насос гидравлический
	маш.-ч
	-
	4(1
	4(1

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В374
	Шпалы 5-кратной оборачиваемости
	шт.
	18(4
	32(4
	40(8

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(43
	0(66
	0(66

	В237
	Скобы строительные
	кг
	7(6
	15
	15

	В225
	Рельсы 20-кратной оборачиваемости
	м3
	0(08
	0(12
	0(12

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(15
	0(26
	0(3

	В27
	Брезент 5-кратной оборачиваемости
	м2
	4
	12
	20

	В3001
	Бумага шлифовальная
	лист
	8(5
	13
	17

	В110
	Кислород
	м3
	15
	30
	30

	В102
	Картон асбестовый
	кг
	3(5
	6
	8

	В542
	Краски и лаки
	кг
	18(5
	30(8
	39

	В2785
	Лента тафтяная
	100 м
	1
	1(5
	1(5

	В161
	Микалента
	кг
	1
	2
	3

	В162
	Полотно миткалевое
	м2
	16
	18
	20

	В189
	Припой
	кг
	2
	4
	6

	В223
	Резина листовая
	кг
	3(5
	17(5
	18(5

	В384
	Электроды
	кг
	24(8
	38(3
	57(7

	В101
	Карбид кальция
	кг
	26
	42
	56

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-488-1
	8-488-2
	8-488-3


Группа 489. Агрегаты( поступающие в собранном виде

Таблица 8-489

Агрегаты( поступающие в собранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты двухмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(1
	0(2
	0(5
	1
	2
	3
	6
	7
	10
	15
	20
	30
	50

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	7(14
	11(3
	12(4
	18(5
	22(7
	26(8
	35
	40(2
	50(5
	88(6
	109
	148
	195

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1
	1(34
	3(34
	6(57
	9(1
	10(6
	17(6
	20(3
	23(1
	32(4
	38(7
	43(7
	90(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(37
	0(87
	1(7
	3(3
	3(83
	7
	8(07
	8(93
	1(23
	1(33
	1(8
	2(2

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(6
	0б6
	1(6
	3(17
	2(5
	2(9
	3(57
	4(17
	5(23
	7(13
	8(87
	12(3
	41(3

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	13(9
	22(6

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(37
	0(87
	1(7
	3(3
	3(83
	7
	8(07
	8(93
	1(23
	1(33
	1(8
	2(2

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	13(9
	22(6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(02
	0(02
	0(07
	0(07
	0(09
	0(09
	0(05
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(07
	0(1

	В26
	Бревна строительные
	м3
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В374
	Шпалы
	шт.
	-
	-
	-
	-
	0(05
	0(05
	1(65
	1(65
	1(65
	3(35
	3(35
	5(35
	6(73

	В237
	Скобы строительные
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(06
	0(06
	2(13
	2(13
	2(13
	4(25
	4(25
	6(75
	6(38

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-489-1
	8-489-2
	8-489-3
	8-489-4
	8-489-5
	8-489-6
	8-489-7
	8-489-8
	8-489-9
	8-489-10
	8-489-11
	8-489-12
	8-489-13


Продолжение табл. 8-489

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты двухмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(1
	0(2
	0(5
	1
	2
	3
	6
	7
	10
	15
	20
	30
	50

	
	
	
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	11(3
	13(4
	20(6
	25(8
	27(8
	39(1
	45(3
	55(6
	95(8
	121
	144
	168
	220

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(33
	3(53
	5(83
	9(57
	10(8
	18(2
	20(9
	23(9
	33(3
	40(1
	49(3
	46(5
	97(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(2
	0(9
	1(7
	3(37
	3(87
	7(03
	8(1
	8(97
	1(37
	1(5
	2(17
	2(33
	2(67

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(93
	1(73
	2(43
	2(83
	3(1
	4(1
	4(67
	5(93
	7(77
	9(87
	11(6
	14
	47

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	16(7
	18(9
	22(6

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(2
	0(9
	1(7
	3(37
	3(87
	7(03
	8(1
	8(97
	1(37
	1(5
	2(17
	2(33
	2(67

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	16(7
	18(9
	22(6

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(02
	0(08
	0(08
	0(1
	0(1
	0(06
	0(06
	0(06
	0(08
	0(08
	0(1
	0(1
	0(12

	В26
	Бревна строительные
	м3
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В374
	Шпалы
	шт.
	-
	-
	-
	0(05
	0(05
	1(82
	1(82
	1(82
	3(5
	3(5
	5(85
	5(85
	7(83

	В237
	Скобы строительные
	кг
	-
	-
	-
	0(06
	0(06
	2(38
	2(38
	2(38
	4(38
	4(38
	7(38
	7(38
	9(75

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-489-14
	8-489-15
	8-489-16
	8-489-17
	8-489-18
	8-489-19
	8-489-20
	8-489-21
	8-489-22
	8-489-23
	8-489-24
	8-489-25
	8-489-26


Продолжение табл. 8-489

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты четырехмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	30
	40

	
	
	
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	22(7
	27(8
	31(9
	43(3
	49(4
	61(8
	108
	135
	187
	199

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(2
	9(9
	11(4
	17(4
	21(6
	24(7
	34(7
	41(5
	48(4
	84(6

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(73
	3(4
	3(9
	6(47
	8(17
	9(03
	1(5
	1(6
	2(37
	2(73

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	2(77
	3(1
	3(6
	4(5
	5(27
	6(67
	8(87
	11(1
	15(8
	42(7

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	13(9
	18(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(73
	3(4
	3(9
	6(47
	8(17
	9(03
	1(5
	1(6
	2(37
	2(73

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	13(9
	18(2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(1
	0(11
	0(13
	0(06
	0(06
	0(06
	0(1
	0(1
	0(1
	0(12

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(02
	0(03

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(05
	0(05
	0(05
	1(93
	1(93
	1(93
	3(75
	3(75
	5(9
	7(83

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	2(38
	2(38
	2(38
	4(75
	4(75
	7(38
	9(75

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-489-27
	8-489-28
	8-489-29
	8-489-30
	8-489-31
	8-489-32
	8-489-33
	8-489-34
	8-489-35
	8-489-36


Продолжение табл. 8-489

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты пятимашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	25
	30
	40

	
	
	
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	26(8
	31(9
	36(1
	48(4
	56(7
	71(1
	123
	153
	182
	283
	300

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(56
	10(4
	12
	18(2
	22(4
	25(7
	36
	43(4
	53
	57(4
	108

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(73
	3(4
	3(93
	6(5
	8(17
	9(03
	1(53
	1(63
	2(23
	2(57
	3

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	3(1
	3(6
	4(1
	5(17
	6(1
	7(6
	10(1
	12(9
	15(1
	24(5
	66

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	16(7
	13(9
	18(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(73
	3(4
	3(93
	6(5
	8(17
	9(03
	1(53
	1(63
	2(23
	2(57
	3

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	16(7
	13(9
	18(2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(11
	0(12
	0(15
	0(07
	0(07
	0(07
	0(11
	0(11
	0(11
	0(11
	0(14

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(03
	0(04
	0(04

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(05
	0(05
	0(05
	1(93
	1(93
	1(93
	3(75
	3(75
	5(9
	5(9
	9(86

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	2(38
	2(38
	2(38
	4(75
	4(75
	7(38
	7(38
	12(4

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-489-37
	8-489-38
	8-489-39
	8-489-40
	8-489-41
	8-489-42
	8-489-43
	8-489-44
	8-489-45
	8-489-46
	8-489-47


Окончание табл. 8-489

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты шестимашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	5
	7
	10
	15
	20
	25
	30
	40

	
	
	
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	30(9
	36(1
	41(2
	54(6
	63(9
	78(3
	137
	173
	209
	314
	313

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7(2
	11
	12(7
	19
	23(4
	26(8
	37(6
	45(1
	55(6
	60(5
	112

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(8
	3(47
	4
	6(53
	8(2
	9(07
	1(67
	1(67
	2(37
	2(63
	3(13

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	3(6
	4(1
	4(67
	5(93
	7
	8(67
	11(5
	14(6
	17(5
	27(4
	69(3

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	16(7
	13(9
	18(2

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(8
	3(47
	4
	6(53
	8(2
	9(07
	1(67
	1(67
	2(37
	2(63
	3(13

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	11(4
	13(6
	16(7
	13(9
	18(2

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(16
	0(18
	0(2
	0(09
	0(09
	0(09
	0(11
	0(11
	0(15
	0(15
	0(18

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(04
	0(04
	0(04

	В374
	Шпалы
	шт.
	0(05
	0(05
	0(05
	1(93
	1(93
	1(93
	3(75
	33(75
	5(9
	5(9
	10(1

	В237
	Скобы строительные
	кг
	0(06
	0(06
	0(06
	2(38
	2(38
	2(38
	4(75
	4(75
	7(38
	7(38
	12(6

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-489-48
	8-489-49
	8-489-50
	8-489-51
	8-489-52
	8-489-53
	8-489-54
	8-489-55
	8-489-56
	8-489-57
	8-489-58


Группа 490. Агрегаты( поступающие в разобранном виде

Таблица 8-490

Агрегаты( поступающие в разобранном виде

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты двухмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	15
	25
	65
	85
	100
	150
	200
	250

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	202
	294
	364
	556
	664
	754
	1050
	1340
	1630

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	44(3
	56(7
	65
	172
	203
	239
	332
	428
	534

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	13(4
	18(1
	3(2
	2(1
	2(67
	2(73
	3(4
	3(6
	4(3

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	17(5
	20(5
	25(2
	101
	120
	136
	190
	240
	293

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	33(7
	38(7
	49
	67(7
	90(3
	116

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	13(4
	18(1
	3(2
	2(1
	2(67
	2(73
	3(4
	3(6
	4(3

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	33(7
	38(7
	49
	67(7
	90(3
	116

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(99
	0(99
	1(36
	0(1
	0(12
	0(12
	0(15
	0(15
	0(18

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(09
	0(09
	0(18
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	2(61
	2(61
	7(34
	6
	9
	9
	15
	15
	18

	В237
	Скобы строительные
	кг
	3(25
	3(25
	9(13
	7(5
	11(3
	11(3
	18(8
	18(8
	22(5

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-490-1
	8-490-2
	8-490-3
	8-490-4
	8-490-5
	8-490-6
	8-490-7
	8-490-8
	8-490-9


Продолжение табл. 8-490

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты трехмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	15
	25
	35
	65
	85
	100
	150
	200
	250
	300

	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	247
	346
	441
	529
	665
	814
	922
	1270
	1648
	1980
	2330

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	48(6
	60(3
	71(1
	96(6
	194
	232
	274
	273
	483
	599
	706

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	13(5
	18
	3(43
	3(53
	2(67
	3(2
	3(4
	3(83
	4(26
	4(77
	4(93

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	21(6
	24(3
	30(8
	37(3
	121
	148
	167
	230
	294
	357
	420

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	38(7
	50
	67(7
	90(3
	116
	138

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	13(5
	18
	3(43
	3(53
	2(67
	3(2
	3(4
	3(83
	4(26
	4(77
	4(93

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	38(7
	50
	67(7
	90(3
	116
	138

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	1(02
	1(02
	1б45
	1(45
	0(12
	0(16
	0(16
	0(18
	0(2
	0(2
	0(2

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(09
	0(09
	0(18
	0(18
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	3(03
	3(03
	8(34
	8(34
	7(5
	10(5
	10(5
	18
	21
	24
	24

	В237
	Скобы строительные
	кг
	3(75
	3(75
	10(4
	10(4
	9(38
	13(1
	13(1
	22(5
	26(3
	-
	-

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-490-10
	8-490-11
	8-490-12
	8-490-13
	8-490-14
	8-490-15
	8-490-16
	8-490-17
	8-490-18
	8-490-19
	8-490-20


Продолжение табл. 8-490

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты четырехмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	15
	25
	35
	65
	85
	100
	150
	200
	250
	350

	
	
	
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	253
	371
	481
	581
	749
	915
	1040
	1452
	1854
	2276
	2700

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	49(5
	62(7
	74(8
	101
	211
	251
	296
	408
	528
	658
	825

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	13(7
	18(3
	3(83
	3(93
	2(9
	3(4
	3(6
	4(13
	4(43
	5
	5(57

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	22(1
	26(1
	33(7
	41
	137
	167
	189
	264
	339
	414
	490

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	38(7
	50
	67(7
	90(3
	117
	162

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	13(7
	18(3
	3(83
	3(93
	2(9
	3(4
	3(6
	4(13
	4(43
	5
	5(57

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	38(7
	50
	67(7
	90(3
	117
	162

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	1(17
	1(17
	1(66
	0(14
	0(18
	0(18
	0(2
	0(2
	0(2
	0(24
	0(45

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(1
	0(1
	0(19
	0(19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	3(68
	3(68
	9(75
	9(75
	9
	12
	12
	21
	21
	25(5
	27

	В237
	Скобы строительные
	кг
	4(63
	4(63
	12(3
	12(3
	11(3
	15
	15
	26(3
	26(3
	31(9
	33(8

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-490-21
	8-490-22
	8-490-23
	8-490-24
	8-490-25
	8-490-26
	8-490-27
	8-490-28
	8-490-29
	8-490-30
	8-490-31


Продолжение табл. 8-490

	Шифр
	
	Единица
	Агрегаты четырехмашинные( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	15
	35
	65
	85
	100
	150
	200
	250

	
	
	
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	318
	448
	672
	840
	1020
	1150
	1620
	2040
	2470

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	59(1
	72(2
	83(3
	117
	235
	261
	275
	294
	314

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	13(8
	18(4
	3(03
	3(1
	2(97
	3
	3(03
	3(1
	3(2

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	31(5
	35(4
	43(8
	58(8
	162
	187
	201
	220
	240

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	34
	34
	34
	34

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	13(8
	18(4
	3(03
	3(1
	2(97
	3
	3(03
	3(1
	3(2

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	34
	34
	34
	34

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	1(28
	1(28
	1(68
	0(14
	0(18
	0(18
	0(2
	0(2
	0(34

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(11
	0(11
	0(22
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	3(68
	3(68
	9(76
	9
	12
	12
	21
	21
	25(5

	В237
	Скобы строительные
	кг
	4(63
	4(63
	12(3
	11(3
	15
	15
	26(3
	26(3
	31(9

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-490-32
	8-490-33
	8-490-34
	8-490-35
	8-490-36
	8-490-37
	8-490-38
	8-490-39
	8-490-40


Окончание табл. 8-490

	
	
	
	Агрегаты

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	шестимашинные( масса( т( до
	семимашинные
	восьмимашинные
	девятимашинные
	десятимашинные

	ресурса
	
	измерения
	10
	15
	25
	35
	65
	массой до 65 т
	массой до 65 т
	массой до 65 т
	массой до 65 т

	
	
	
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	356
	499
	620
	824
	880
	1020
	1090
	1180
	1290

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	59(1
	72(2
	83(3
	117
	236
	261
	275
	294
	314

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	13(8
	18(4
	3(03
	3(1
	2(97
	3
	3(03
	3(1
	3(2

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	31(5
	35(4
	43(8
	58(8
	162
	187
	201
	220
	240

	3.1.8
	Кран железнодорожный
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	34
	34
	34
	34

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	13(8
	18(4
	3(03
	3(1
	2(97
	3
	3(03
	3(1
	3(2

	3.2.6
	Платформа железнодорожная
	маш.-ч
	-
	-
	16(7
	26(1
	34
	34
	34
	34
	34

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	1(29
	1(29
	1(78
	1(78
	0(14
	0(14
	0(14
	0(15
	0(15

	В26
	Бревна строительные
	м3
	0(11
	0(11
	0(22
	0(22
	-
	-
	-
	-
	-

	В374
	Шпалы
	шт.
	3(68
	3(68
	9(76
	9(76
	9(15
	9(15
	9(3
	10(2
	10(2

	В237
	Скобы строительные
	кг
	4(63
	4(63
	12(3
	12(3
	11(5
	11(5
	11(6
	12(8
	12(8

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-490-41
	8-490-42
	8-490-43
	8-490-44
	8-490-45
	8-490-46
	8-490-47
	8-490-48
	8-490-49


Группа 491. Тахогенераторы и центробежные выключатели

Таблица 8-491

Тахогенераторы и центробежные выключатели

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Установка

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	тахогенератора( масса( т( до
	выключателя

	ресурса
	
	измерения
	40
	100
	130
	центробежного

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(1
	4(12
	5(15
	7(21

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(34
	1(64
	1(92
	0(04

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(07
	0(17
	0(21
	0(02

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	1(2
	1(3
	1(5
	-

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(07
	0(17
	0(21
	0(02

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(01
	0(01
	0(01
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	-
	-
	-
	0(005

	В372
	Шпагат
	кг
	-
	-
	-
	0(008

	В137
	Лак
	кг
	-
	-
	-
	0(005

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	-
	-
	-
	0(04

	В182
	Подкладки металлические( клинья строганные
	кг
	-
	-
	-
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-491-1
	8-491-2
	8-491-3
	8-491-4


Окончание табл. 8-491

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Подготовка тахогенератора к испытанию( сдаче под наладку и пуску( присоединение к электрической сети( масса( т( до

	
	
	
	100
	130

	
	
	
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(05
	1(09

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	-
	-

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(27
	0(27

	4
	Материалы
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(005
	0(005

	В372
	Шпагат
	кг
	0(009
	0(009

	В137
	Лак
	кг
	0(013
	0(013

	В657
	Смазка консталин
	кг
	0(14
	0(22

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1

	В384
	Электроды
	кг
	0(08
	0(08

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(05
	0(05

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-491-5
	8-491-6


Группа 492. Шкивы( муфты( полумуфты( шестерни

Таблица 8-492

Шкивы( муфты( полумуфты( шестерни

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Детали( масса( т( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	0(004
	0(01
	0(035
	0(1
	0(15
	0(25
	1(5
	2
	2(5
	3

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(02
	2(06
	3(1
	7(21
	8(25
	9(3
	34
	43(3
	51(5
	60(8

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(12
	0(16
	0(26
	1(36
	1(74
	2(39
	9(11
	9(99
	12(2
	14(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(06
	0(08
	0(13
	0(27
	0(41
	0(67
	3(08
	3(09
	3(82
	4(63

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0(82
	0(92
	1(05
	2(95
	3(81
	4(53
	5(25

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(06
	0(08
	0(13
	0(27
	0(41
	0(67
	3(08
	3(09
	3(82
	4(63

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В101
	Карбид кальция
	кг
	1(3
	1(5
	1(8
	2(2
	2(6
	6
	-
	-
	-
	-

	В110
	Кислород технический
	м3
	1(5
	2
	2(5
	4
	6
	10
	-
	-
	-
	-

	В37
	Асбест шнуровой
	кг
	1(5
	2
	4
	6
	9
	12
	-
	-
	-
	-

	В66
	Доски сосновые
	м3
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(18
	0(18
	0(19
	0(19

	В374
	Шпалы
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(1
	0(1
	0(1
	0(3

	В121
	Кокс
	т
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(3
	0(4
	0(5
	0(6

	В80
	Дрова
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(14
	0(2
	0(25
	0(31

	В26
	Бревна строительные
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02

	В237
	Скобы строительные
	кг
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0(13
	0(13
	0(13
	0(38

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-492-1
	8-492-2
	8-492-3
	8-492-4
	8-492-5
	8-492-6
	8-492-7
	8-492-8
	8-492-9
	8-492-10


Группа 493. Электромагнитные муфты

Таблица 8-493

Электромагнитные муфты

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Муфты( масса( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	20

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(5
	43(3

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(12
	0(14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(06
	0(07

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(06
	0(07

	4
	Материалы
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(005
	0(008

	В372
	Шпагат
	кг
	0(008
	0(01

	В137
	Лак
	кг
	0(08
	0(08

	В657
	Смазка консталин
	кг
	0(25
	0(3

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(04
	0(04

	В101
	Карбид кальция
	кг
	1(2
	1(2

	В110
	Кислород технический
	м3
	1(5
	1(5

	В527
	Конструкции металлические
	т
	0(001
	0(001

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-493-1
	8-493-2


Группа 494. Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

Таблица 8-494

Флажковые (фигурные) кабельные наконечники

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	За каждое присоединение добавлять к соответствующей расценке на присоединение машины к электрической сети( наконечник

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	медный
	алюминиевый

	ресурса
	
	измерения
	сечение( мм2( до

	
	
	
	360
	640
	640
	1000

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	89(6
	141
	70
	90(6

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(16
	0(42
	0(08
	0(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(08
	0(21
	0(04
	0(1

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(08
	0(21
	0(04
	0(1

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	106
	207
	58(9
	100

	3.7.14
	Пила дисковая электрическая
	маш.-ч
	1(96
	2(1
	0(8
	1(64

	3.7.1
	Машина электрошлифовальная
	маш.-ч
	3(74
	6(9
	2(8
	4(74

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	3(92
	5(04
	5(6
	6(4

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2754
	Шины алюминиевые
	кг
	-
	-
	51(3
	99

	В3023
	Шины медные
	кг
	68(5
	154
	-
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(77
	1(1
	0(98
	1(26

	В137
	Лак
	кг
	1(31
	1(92
	1(68
	2(24

	В372
	Шпагат
	кг
	1(05
	1(44
	1(26
	1(68

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(62
	0(82
	0(7
	0(88

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В2333
	Медь для присадки
	кг
	3
	6(1
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	1(04
	2(45
	0(48
	0(9

	В2001
	Алюминий для присадки
	кг
	-
	-
	1
	1

	
	Исключаются материалы( учтенные расценками на присоединение электрических машин кабельными наконечниками
	
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(2
	0(3
	0(2
	0(3

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(03
	0(02
	0(03

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(88
	1(5
	1
	1(5

	В137
	Лак
	кг
	1(48
	2(52
	1(68
	2(52

	В372
	Шпагат
	кг
	1(28
	2(19
	1(46
	2(19

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-494-1
	8-494-2
	8-494-3
	8-494-4


Раздел 2. ТОКОПОДВОД К ПОДЪЕМНО-

ТРАНСПОРТНЫМ УСТАНОВКАМ

Вводные указания

1. В нормах на монтаж троллеев учтены затраты на вертикальное перемещение электрооборудования и материальных ресурсов на высоту, м, до:

15 - крановых (кроме напольных);

8 - тельферных.

2. В нормах не учтены затраты на монтаж:

муфт и концевых заделок кабелей, определяемые по соответствующим нормам раздела 1 отдела 2;
разъединителя, дистанционного привода и блок-замка к нему, а также несущей конструкции для высоковольтного токоприемника, определяемые по соответствующим нормам отдела 1;

приборов световой сигнализации наличия напряжения на троллейных линиях и винопроводах троллейных (светофоров).

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:
кабелей и проводов всех марок и сечений;

шин из цветных металлов всех профилей и сечений;

комплектных троллейных устройств из двутаврового алюминиевого сплава № 30;
кронштейнов троллейных с троллеедержателями;

шпилек к кронштейнам;

компенсаторов троллейных;

изоляторов;

шинодержателей;

планок сталеалюминиевых;

каната стального (троса).

Группа 501. Троллеи для кранов (кроме напольных)

из профильной стали алюминиевого сплава

Таблица 8-501

Троллеи для кранов (кроме напольных)

из профильной стадии алюминиевого сплава

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Троллеи трехфазные из угловой стали
	За каждую последующую фазу сверх трех фаз троллеев из угловой стали до

	ресурса
	
	измерения
	№ 5
	№ 6(3
	№ 7(5
	№ 5
	№ 6(3
	№ 7(5

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	138
	146
	170
	35
	37(1
	43(3

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	33
	36(4
	43(9
	6(79
	8(9
	13(0

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(8
	4(1
	5(57
	0(97
	1(37
	2(63

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	18(7
	19(4
	22(5
	3(38
	4(2
	5(46

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	8(65
	8(83
	10(3
	1(47
	1(97
	2(31

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(8
	4(1
	5(57
	0(97
	1(37
	2(63

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	51(1
	54
	68(6
	13(4
	14(3
	27(6

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	12(4
	15(6
	16(8
	4(13
	8(13
	11

	3.7.1
	Машина электрошлифовальная
	маш.-ч
	5(27
	7
	7(63
	1(75
	2(33
	2(54

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(27
	0(27
	0(27
	0(09
	0(09
	0(09

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	1(22
	2(44
	2(44
	0(41
	0(82
	0(82

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(97
	0(97
	4(12
	0(31
	0(65
	1(27

	В384
	Электроды
	кг
	16(2
	18
	19
	5(4
	6
	6(32

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(17
	0(17
	0(17

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(09
	0(24
	0(24
	0(3
	0(08
	0(08

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(18
	0(49
	0(49
	0(06
	0(16
	0(16

	В543
	Краска
	кг
	25(2
	26(6
	27(8
	8(38
	8(54
	9(22

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(122
	0(244
	0(244
	0(041
	0(082
	0(082

	В668
	Сталь угловая
	т
	5(66
	5(66
	5(66
	1(88
	1(88
	1(88

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(13
	0(13
	0(13
	0(04
	0(04
	0(04

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(09
	0(09
	0(09
	0(03
	0(03
	0(03

	В3032
	Кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-501-1
	8-501-2
	8-501-3
	8-501-4
	8-501-5
	8-501-6


Группа 502. Троллеи для напольных кранов

и тележек из профильной стали

Таблица 8-502

Троллеи для напольных кранов и тележек из профильной стали

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Троллеи трехфазные из угловой стали № 5( проложенные в тоннеле или канале

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	105

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6(63

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(7

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	1(23

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(7

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	50(2

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	12(4

	3.7.1
	Машина электрошлифовальная
	маш.-ч
	5(27

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(27

	4
	Материалы
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	1(22

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(97

	В384
	Электроды
	кг
	16(2

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(5

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(09

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(18

	В543
	Краска
	кг
	25(2

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(122

	В668
	Сталь угловая
	т
	5(66

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(13

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(09

	В3032
	Кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-502-1


Группа 503. Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления

Таблица 8-503

Троллеи для кранов (кроме напольных) из троллейных секций и комплектных устройств заводского изготовления

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	
	
	
	Троллейные секции трехфазные из профильной стали
	Устройство комплексное

	Шифр
	
	Единица
	без подпиточных шин из угловой стали
	с алюминиевой подпиточной шиной из угловой стали
	троллейное из двутаврового

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	№ 5
	№ 6(3
	№ 5
	№ 6(3( шина(
сечение( мм
	алюминиевого сплава профиль

	
	
	
	1
	2
	3
	5(40 или 5(50
	6(60 или 6(80
	№ 43004

(№ 30)

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	105
	109
	141
	153
	153
	102

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	51(64
	56
	69(3
	76(24
	76(54
	48(34

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(67
	4(03
	3(4
	4(17
	4(47
	1(43

	3.2.6
	Кран мостовой
	маш.-ч
	17(5
	18(1
	23(6
	25(9
	25(6
	17(2

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	28(8
	29(8
	38(9
	42
	42
	28(3

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(67
	4(03
	3(4
	4(17
	4(47
	1(43

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	43(6
	43(8
	76
	76(7
	76(7
	24(8

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	1(9
	4(4
	1(9
	4(4
	4(4
	1(9

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	1(22
	2(44
	1(22
	2(44
	2(44
	1(22

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(34
	1(94
	0(97
	0(93
	1(93
	0(97

	В384
	Электроды
	кг
	5(6
	7(2
	5(48
	5(4
	5(4
	5

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	-

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(09
	0(24
	0(12
	0(12
	0(12
	0(18

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(18
	0(49
	0(24
	0(24
	0(24
	0(4

	В543
	Краска
	кг
	1(36
	3(52
	2(07
	3(16
	3(16
	1(12

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(122
	0(244
	0(122
	0(244
	0(244
	0(122

	В203
	Проволока сварочная алюминиевая
	кг
	-
	-
	0(36
	0(36
	0(36
	-

	В3003
	Устройство комплектное троллейное
	100 м

(3 фазы)
	-
	-
	-
	-
	-
	По проектным данным

	В3032
	Секции троллейные( кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-503-1
	8-503-2
	8-503-3
	8-503-4
	8-503-5
	8-503-6


Группа 504. Троллеи для напольных кранов и тележек

из троллейных секций заводского изготовления

Таблица 8-504

Троллеи для напольных кранов и тележек

из троллейных секций заводского изготовления

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Троллеи трехфазные из угловой стали № 5 без подпиточных шин( проложенные

	ресурса
	
	измерения
	тоннеле
	канале

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	71(1
	62

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5(34
	5(34

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(67
	2(67

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(67
	2(67

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	42(7
	34(3

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	1(9
	1(9

	4
	Материалы
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	1(22
	1(22

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(77
	0(97

	В384
	Электроды
	кг
	5
	5

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(09
	0(09

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(18
	0(18

	В543
	Краска
	кг
	1(36
	1(36

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(122
	0(122

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(5
	0(5

	В203
	Проволока сварочная алюминиевая
	кг
	0(3
	0(3

	В3032
	Секции троллейные( кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-504-1
	8-504-2


Группа 505. Шины алюминиевые для подпитки троллеев

Таблица 8-505

Шины алюминиевые для подпитки троллеев

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр
	
	Единица
	Шина алюминиевая( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	360
	640

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	103
	114

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	14(53
	17(42

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(6
	0(97

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	7(83
	9(15

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	5(5
	6(33

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(6
	0(97

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	72(3
	64(2

	3.7.12
	Шиногиб
	маш.-ч
	6(12
	6(63

	4
	Материалы
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	4
	

	В543
	Краска
	кг
	14(9
	14(9

	В203
	Проволока сварочная алюминиевая
	кг
	2(53
	2(53

	В3
	Аргон
	м3
	1(5
	1(44

	В2754
	Шины алюминиевые
	т
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-505-1
	8-505-2


Группа 506. Троллеи для электрических талей

трехфазные из профильной стали

Таблица 8-506

Троллеи для электрических талей трехфазные из профильной стали

Измеритель - 100 м (3 фазы)

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Троллеи из полосовой стали сечением до 5(50 мм или из угловой стали № 4( или из круглой стали диаметром 18 мм

	ресурса
	
	измерения
	прямолинейные
	криволинейные

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	92(7
	218

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	42(2
	64(83

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(33
	1(37

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(79
	0(79

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(33
	1(37

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	62(2
	94(2

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	38(7
	61(3

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	9(06
	9(06

	3.7.1
	Машина электрошлифовальная
	маш.-ч
	17(03
	17(03

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	5(4
	5(4

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	3(95
	3(95

	4
	Материалы
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(92
	0(92

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(51
	0(51

	В384
	Электроды
	кг
	7(48
	6(98

	В41
	Вазелин технический
	кг
	3
	3(2

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(05
	0(05

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(07
	0(07

	В543
	Краска
	кг
	8(67
	8(77

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(092
	0(092

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(74
	0(74

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(09
	0(09

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(61
	0(61

	В3032
	Кронштейны( компенсаторы( планки( шпильки
	шт.
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-506-1
	8-506-2


Группа 507. Гибкий токопровод к электрическим талям( кранам

и другим передвижным механизмам

Таблица 8-507

Гибкий токопровод к электрическим талям(
кранам и другим передвижным механизмам

Измеритель - 10 м троса (гр. 1( 2)( 10 м направляющей (гр. 3)

	
	
	
	Токопровод

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	каретками на тросе
	роликами или кольцами на тросе
	каретками на жестких направляющих

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(1
	3(1
	8(2

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(7
	1(58
	3(43

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(27
	0(2
	0(27

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(27
	0(2
	0(27

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(7
	0(7
	-

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	1(16
	1(18
	3(29

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2003
	Анкер
	шт.
	4(08
	4(08
	-

	В474
	Зажим тросовый
	10 шт.
	0(204
	0(204
	-

	В2350
	Муфта натяжная
	шт.
	1(02
	1(02
	-

	В605
	Проволока стальная вязальная
	кг
	0(46
	0(76
	0(36

	В2785
	Лента киперная
	1000 м
	0(0072
	0(0072
	0(0072

	В384
	Электроды
	кг
	0(1
	0(1
	-

	В543
	Краска
	кг
	0(15
	0(18
	0(05

	В2786
	Подвесы скользящего и концевого крепления
	100 шт.
	-
	1(122
	-

	В741
	Кабель
	м
	По проектным данным

	В485
	Канат стальной (трос)
	10 м
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-507-1
	8-507-2
	8-506-3


Группа 508. Токоприемники

Таблица 8-508

Токоприемники 

Измеритель - 1 штука (гр. 1-10)(
100 м (3 фазы) - гр. 11( 12(
1 штука (3 фазы) - гр. 13

	
	
	
	Токоприемник

	
	
	
	скользящий без опорных 
	кольцевой с количеством контактных колец

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	конструкций
	3
	6
	9
	12

	ресурса
	
	измерения
	масса токоприемника( кг( до

	
	
	
	10
	15
	25
	40
	60
	45
	80
	60
	90
	100

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	1(03
	2(1
	3(1
	6(2
	5(2
	7(2
	7(2
	8(2
	8(2

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(04
	0(04
	0(08
	0(12
	0(2
	0(14
	0(26
	0(2
	0(28
	0(34

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(02
	0(02
	0(04
	0(06
	0(1
	0(07
	0(13
	0(1
	0(14
	0(17

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(02
	0(02
	0(04
	0(06
	0(1
	0(07
	0(13
	0(1
	0(14
	0(17

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(11
	0(15
	0(3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(04
	0(06
	0(11
	0(3
	0(39
	0(99
	0(56
	0(71
	0(92
	0(96

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	-
	-
	0(04
	0(06
	0(07
	0(07
	0(07
	0(08
	0(1

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(1
	0(1
	0(2
	0(9
	0(9
	1(8
	1(8
	2(1
	2(8
	3(1

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(01
	0(01
	0(02
	0(06
	0(1
	0(13
	0(13
	0(19
	0(22
	0(4

	В543
	Краска
	кг
	0(24
	0(05
	0(16
	0(03
	0(04
	0(05
	0(08
	0(1
	0(12
	0(15

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(02
	0(09
	0(09
	0(18
	0(18
	0(21
	0(28
	0(31

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(003
	0(004
	0(008
	0(01
	0(02
	0(03
	0(05
	0(05
	0(07
	0(09

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	0(08
	0(12
	0(25
	0(1
	0(16
	0(22
	0(32
	0(33
	0(38
	0(64

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(001
	0(001
	0(02
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(02
	0(03
	0(04

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	-
	0(51
	0(51
	0(51
	0(51
	0(51
	0(51
	0(51

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-508-1
	8-508-2
	8-508-3
	8-508-4
	8-508-5
	8-508-6
	8-508-7
	8-508-8
	8-508-9
	8-508-10


Продолжение табл. 8-508

	
	
	
	Токоприемник

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	лыжного типа для рудного (угольного) перегружателя из швеллерной стали
	высоковольтный для рудного (угольного)

	
	
	
	№ 10
	№ 14
	перегружателя

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	188
	218
	18(5

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	34(3
	40(5
	0(16

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	4(57
	5(87
	0(08

	3.1.2
	Кран мостовой
	маш.-ч
	1(12
	1(33
	-

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	4(57
	5(87
	0(08

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	71(2
	74(5
	-

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	40(2
	40(6
	0(11

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	4(43
	3(73
	-

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	24
	27(4
	-

	3.7.1
	Машина электрошлифовальная
	маш.-ч
	19(3
	19(3
	0(24

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	19(3
	19(3
	0(63

	3.7.12
	Шиногиб с моторным приводом
	маш.-ч
	-
	-
	2(14

	3.7.6
	Станок сверлильный
	маш.-ч
	-
	-
	0(55

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(37
	0(37
	0(03

	В384
	Электроды
	кг
	9(1
	9(9
	-

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(18
	0(22
	-

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(51
	0(59
	0(003

	В543
	Краска
	кг
	25(8
	25(8
	0(11

	В372
	Шпагат увязочный
	кг
	0(06
	0(07
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	6(23
	10(2
	5(85

	В366
	Швеллер
	т
	2(63
	3(76
	-

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(06
	0(06
	-

	В210
	Проволока алюминиевая сварочная
	кг
	-
	-
	0(03

	В3
	Аргон
	м3
	-
	-
	0(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-508-11
	8-508-12
	8-508-13


Группа 509. Аппаратура защиты

Таблица 8-509

Аппаратура защиты 

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Сигнализатор давления ветра для рудного (угольного) перегружателя

	
	
	
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(1

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(06

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(32

	4
	Материалы
	
	

	В527
	Конструкция опорная
	шт.
	2

	В384
	Электроды
	кг
	0(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(4

	В609
	Прокладки резиновые
	кг
	0(15

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(06

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	0(08

	В543
	Краска
	кг
	0(3

	В2665
	Трубка мендая
	кг
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-509-1


Группа 510. Электромагниты подъемные (электрическая часть)

и барабаны кабельные

Таблица 8-510

Электромагниты подъемные (электрическая часть) и барабаны кабельные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Электромагнит( масса( кг( до
	Барабан

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	500
	1500
	3500
	4500
	кабельный

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(1
	4(1
	6(2
	7(2
	5(2

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(87
	4(93
	8(87
	10(9
	0(8

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(07
	2(6
	4(57
	5(6
	0(4

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(8
	2(33
	4(3
	5(33
	0(4

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	0(05
	0(05
	0(06
	0(06
	0(03

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	0(75

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	0(08

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(002
	0(002
	0(002
	0(002
	0(002

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(008
	0(008
	0(01
	0(01
	0(01

	В543
	Краска
	кг
	0(01
	0(01
	0(015
	0(015
	0(015

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(015

	В543
	Краска
	кг
	0(003
	0(003
	0(004
	0(004
	0(003

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(06
	0(062
	0(062
	0(062
	0(062

	В384
	Электроды
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(4

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-510-1
	8-510-2
	8-510-3
	8-510-4
	8-510-5


Группа 511. Шинопроводы троллейные

Таблица 8-511

Шинопроводы троллейные

Измеритель - 100 м

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Шинопровод на ток до 400 А напряжением до 660 В на кронштейнах( масса кронштейна( кг( до

	
	
	
	2
	5

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	84(5
	90

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(14
	3(26

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(57
	1(63

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(57
	1(63

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	24(9
	29(5

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(52
	3(25

	4
	Материалы
	
	
	

	В668
	Сталь угловая
	т
	0(011
	-

	В707
	Шпильки
	кг
	10
	10

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	0(34

	В384
	Электроды
	кг
	0(46
	0(67

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	24(5
	24(5

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(245
	0(245

	В590
	Наконечники кабельные
	10 шт.
	0(20
	0(20

	В307
	Трубка ХВТ
	кг
	0(01
	0(01

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	0(21
	0(21

	В2497
	Подвески
	100 шт.
	0(33
	0(33

	В636
	Скобы
	10 шт.
	0(51
	0(51

	В2244
	Клеммы
	шт.
	5(1
	5(1

	В3035
	Шинопроводы
	м
	По проектным данным

	В2317
	Кронштейны
	шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-511-1
	8-511-2


Раздел 3. НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Вводные указания

1. Настоящий раздел содержит нормы на монтаж щитов, пунктов, шлефов (ящиков) и пультов, именуемых низковольтными комплектными устройствами (НКУ).

2. В нормах на монтаж НКУ учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 2 м.

3. В нормах не учтены затраты на:

монтаж сборных шин при поставке щитов одиночными панелями, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 1;

установку дополнительных наборных зажимов и прокладку дополнительных проводов сверх смонтированных заводами-изготовителями, определяемые по соответствующим нормам раздела 3 отдела 1 и раздела 2 отдела 2;

монтаж кабельных наконечников сечением свыше 240 мм2;

монтаж разделанных жил кабелей вне панели, к которой подведен кабель, определяемые по соответствующим нормам раздела 2 отдела 2.

4. При реконструкции и расширении действующих электроустановок затраты ресурсов на дополнительно устанавливаемые аппараты и приборы определяются по соответствующим нормам раздела 3 отдела 1 и раздела 2 отдела 2.

5. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

шин всех профилей и сечений;

проводов всех марок и сечений;

шкафов (норма 8-571-2).
Группа 571. Щиты и стеллажи с блоками резисторов

(ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм

Таблица 8-571

Щиты и стеллажи с блоками резисторов

(ящиками сопротивления) высотой свыше 1700 мм 

Измеритель - 1 м ширины по фронту (гр. 1-5)( 1 стеллаж (гр. 6-13)

	
	
	
	Щит( собираемый из отдельных панелей и блоков управления однорядный
	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный

	Шифр
	
	Единица
	или двухрядный без блоков резисторов(
	открытого испол-
	шкафного исполнения( глубина( мм( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	до 800 м
	нения( ширина 
	600
	800

	
	
	
	открытого исполнения
	шкафного исполнения
	800 мм
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	19(6
	20(6
	6(18
	5(15
	6(18

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2
	2(8
	1(08
	1(54
	1(84

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(54
	0(92
	0(54
	0(77
	0(92

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(54
	0(92
	0(54
	0(77
	0(92

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	1(67
	2(33
	1(67
	1(9
	2(32

	3.2.1
	Кран мостовой
	маш.-ч
	0(91
	1(01
	-
	-
	-

	3.15.16
	Станок для правки шин
	маш.-ч
	0(06
	0(06
	-
	-
	-

	3.3.2
	Полуавтомат сварочный
	маш.-ч
	0(33
	0(33
	-
	-
	-

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	0(1
	0(1
	-
	-
	-

	3.7.1
	Машина шлифовальная
	маш.-ч
	0(07
	0(07
	-
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В527
	Конструкции металлические
	т
	0(081
	0(081
	-
	-
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	1(25
	1(25
	0(51
	0(51
	0(51

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(0004
	0(0004
	0(0004
	0(0004
	0(0004

	В543
	Краски разные
	кг
	8(17
	8(17
	0(15
	0(15
	0(15

	В384
	Электроды
	кг
	0(15
	0(2
	0(15
	0(15
	0(2

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-571-1
	8-571-2
	8-571-3
	8-571-4
	8-571-5


Окончание табл. 8-157

	
	
	
	Стеллаж заводского изготовления с блоками резисторов до 1000 В( масса( кг( до

	Шифр
	
	Единица
	40
	60

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	ширина стеллажа по фронту( мм

	
	
	
	900
	1800
	2700
	3600
	900
	1800
	2700
	3600

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	5(15
	7(21
	9(27
	11(33
	6(18
	8(24
	11(33
	14(42

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(02
	1(94
	2(94
	3(96
	1(42
	2(7
	4(12
	5(52

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(51
	0(97
	1(47
	1(98
	0(71
	1(35
	2(06
	2(76

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(51
	0(97
	1(47
	1(98
	0(71
	1(35
	2(06
	2(76

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(2
	2(79
	3(52
	4(25
	2(42
	4(34
	4(36
	5(37

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	0(2
	0(25
	0(34
	0(42
	0(2
	0(3
	0(4
	0(5

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(0003
	0(0004
	0(0005
	0(0006
	0(0004
	0(0005
	0(0007
	0(0008

	В543
	Краска
	кг
	0(5
	0(1
	0(16
	0(2
	0(1
	0(17
	0(2
	0(27

	В595
	Перемычка заземляющая
	шт.
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-571-6
	8-571-7
	8-571-8
	8-571-9
	8-571-10
	8-571-11
	8-571-12
	8-571-13


Группа 572. Блоки управления и распределительные

пункты (шкафы) высотой до 1700 мм

Таблица 8-572

Блоки управления и распределительные

пункты (шкафы) высотой до 1700 мм 

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Блок управления открытого исполнения
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф)( устанавливаемый

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	высотой и шириной до 1000(800 мм( устанавливаемый на
	на стене
	на полу
	в нише

	
	
	
	стене
	металлическом основании
	600(
600
	1200(
1000
	1700(
1100
	1200(
1000
	1700(
1100
	700(
850
	1300(
850

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	2(06
	2(06
	3(09
	3(09
	3(09
	4(12
	2(06
	2(06

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(26
	0(22
	0(18
	0(52
	0(64
	0(54
	0(74
	0(18
	0(36

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(13
	0(11
	0(09
	0(26
	0(32
	0(27
	0(37
	0(09
	0(19

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(13
	0(11
	0(09
	0(26
	0(32
	0(27
	0(37
	0(09
	0(19

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(71
	-
	0(66
	0(99
	1(11
	0(68
	0(9
	0(47
	0(57

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В527
	Конструкция опорная
	т
	0(015
	-
	0(015
	0(025
	0(03
	0(025
	0(03
	0(01
	0(02

	В384
	Электроды
	кг
	0(1
	-
	0(15
	0(25
	0(25
	0(25
	0(3
	0(3
	0(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(17
	0(17
	0(17
	0(17
	0(26
	0(06
	0(06
	0(17
	0(17

	В543
	Краска
	кг
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(05
	0(03
	0(05
	0(03
	0(05

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-572-1
	8-572-2
	8-572-3
	8-572-4
	8-572-5
	8-572-6
	8-572-7
	8-572-8
	8-572-9


Группа 573. Пульты и шкафы управления

Таблица 8-573

Пульты и шкафы управления

Измеритель - 1 штука

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Пульт управления напольный( высота до 1200 мм( глубина и ширина по фронту( мм( до
	Вставка угловая напольная( глубина до
	Шкаф (пульт) управления навесной( высота( ширина( глубина( мм( до

	
	
	
	700(600
	700(1000
	700 мм
	600(600(350
	900(600(500
	1200(600(500

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(06
	2(06
	1(03
	2(06
	2(06
	2(06

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(74
	1(1
	0(74
	0(31
	0(47
	0(57

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(22
	0(31
	0(22
	0(06
	0(11
	0(15

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(22
	0(31
	0(22
	0(06
	0(11
	0(15

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	0(3
	0(46
	0(3
	0(19
	0(25
	0(27

	3.7.15
	Молоток бурильный
	маш.-ч
	0(3
	0(46
	0(3
	0(19
	0(25
	0(27

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(68
	1(03
	0(68
	0(61
	0(72
	0(79

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В384
	Электроды
	кг
	0(15
	0(25
	0(1
	0(1
	0(15
	0(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В543
	Краска
	кг
	0(05
	0(06
	0(03
	0(02
	0(03
	0(04

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(0003
	0(0003
	0(0003
	-
	-
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-573-1
	8-573-2
	8-573-3
	8-573-4
	8-573-5
	8-573-6


Группа 574. Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов( установленных на устройствах

Таблица 8-574

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов( установленных на устройствах

Измеритель - 100 жил

	Шифр
	
	Единица
	Кабели или провода( сечение( мм2( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	10
	16
	35
	70
	95
	120
	150
	185
	240

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	15(45
	29(87
	33(49
	40(17
	52(53
	62(83
	67(98
	76(22
	86(52

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(3
	0(014
	0(04
	0(06
	0(06
	0(08
	0(08
	0(12
	0(16

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(15
	0(007
	0(02
	0(03
	0(03
	0(04
	0(04
	0(06
	0(08

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(15
	0(007
	0(02
	0(03
	0(03
	0(04
	0(04
	0(06
	0(08

	3.5.3
	Пресс гидравлический
	маш.-ч
	-
	10(54
	12(36
	16(55
	17(5
	18(65
	20(1
	22(8
	26(45

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В590
	Наконечники кабельные
	100 шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В140
	Лента ПВХ
	кг
	0(2
	0(4
	0(6
	0(9
	1
	1(1
	1(2
	1(4
	1(6

	В372
	Шпагат
	кг
	0(02
	0(05
	0(06
	0(09
	0(1
	0(12
	0(14
	0(15
	0(18

	В168
	Нитки швейные
	кг
	0(01
	0(02
	0(03
	0(05
	0(06
	0(07
	0(08
	0(09
	0(1

	В137
	Лак изоляционный
	кг
	0(1
	0(15
	0(25
	0(34
	0(4
	0(44
	0(48
	0(56
	0(64

	В41
	Вазелин технический
	кг
	0(1
	0(1
	0(15
	0(2
	0(3
	0(3
	0(4
	0(5
	0(6

	В553
	Лента монтажная
	10 м
	0(1
	0(1
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(2
	0(2
	0(2

	В2010
	Бирки-оконцеватели
	100 шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В189
	Припой
	кг
	0(076
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	1(24
	5(54
	5(54
	7(94
	7(94
	7(94
	17(98
	26(96

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-574-1
	8-574-2
	8-574-3
	8-574-4
	8-574-5
	8-574-6
	8-574-7
	8-574-8
	8-574-9


Группа 575. Приборы и автоматы( снятые перед транспортированием

Таблица 8-575

Приборы и автоматы( снятые перед транспортированием

Измеритель - 100 жил

	Шифр
	
	Единица
	Прибор или
	Блок резисторов (ящик сопротивления)( масса( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	аппарат
	15
	40
	50
	60

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	1(03
	1(03
	1(03
	1(03

	
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(0034
	0(046
	0(12
	0(154
	0(18

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(0017
	0(023
	0(06
	0(077
	0(09

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(0017
	0(023
	0(06
	0(077
	0(09

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(018
	0(14
	0(14
	0(362
	0(362

	В396
	Эмаль
	кг
	-
	0(03
	0(05
	0(05
	0(05

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-575-1
	8-575-2
	8-575-3
	8-575-4
	8-575-5


Раздел 4. ПРИБОРЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ,

НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЩИТКИ И ЯЧЕЙКИ

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов на высоту до 5 м, кроме групп 599 и 600 - 2 м и группы 596 - проектные отметки.

2. В нормах не учтены затраты на:

нанизывание и крепление хрусталя при монтаже люстр (художественной арматуры);

установку крепежных конструкций для отдельно стоящей (выносной) пускорегулирующей аппаратуры (ПРА), определяемые по соответствующим нормам группы 88.
3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

арматуры осветительной - светильников, прожекторов, светофильтров, сигнальных фонарей и др., включая стекло, ПРА и стартеры (кроме относимых к оборудованию);

выключателей, переключателей, штепсельных розеток (в том числе герметических), потолочных розеток, патронов, блоков с выключателями и штепсельными розетками;

ламп электрических;

кабелей всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование;

проводов всех марок и сечений, кроме мерных с разделанными по схеме концами, поставляемых в комплекте с оборудованием, учитываемых как оборудование, а также проводом для заземления светильников и прожекторов;

каната стального (троса);

конструкций металлических по группе 599, а также для крепления светильников (кронштейнов, подвалов, стоек и др.);

щитков лабораторных, не имеющих установленного оборудования;

щитков, шкафов и пунктов, используемых для осветительных сетей;

вентиляторов;

ящиков с понижающими трансформаторами;

счетчиков однофазных;

электрополотенца;

универсально-сборных электромонтажных конструкций (УСЭК) по группе 598;
звонков электрических.

Группа 591. Выключатели( переключатели и штепсельные розетки

Таблица 8-591

Выключатели( переключатели и штепсельные розетки

Измеритель - 100 штук

	
	
	
	Выключатель

	
	
	
	одноклавишный
	полугермети-
	двухклавишный

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	неутопленного типа при открытой проводке
	утопленного типа при скрытой проводке
	ческий и герметический
	неутопленного типа при открытой проводке
	утопленного типа при скрытой проводке

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	34(1
	30
	70
	38(1
	30(11

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(06
	0(064
	0(18
	0(064
	0(064

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(03
	0(032
	0(09
	0(032
	0(032

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(03
	0(032
	0(09
	0(032
	0(032

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	5(52
	-
	-
	5(52
	-

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	4
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В3006
	Подрозетники
	шт.
	103
	-
	-
	103
	-

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	1(02
	-
	-
	1(02
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(11
	-
	-
	-
	-

	В378
	Шурупы
	кг
	0(3
	-
	-
	0(3
	-

	В2082
	Втулки
	100 шт.
	-
	1(02
	-
	-
	1(02

	В1
	Алебастр
	кг
	-
	3(15
	-
	-
	3(15

	В270
	Сталь полосовая
	т
	-
	-
	0(014
	-
	-

	В546
	Лак битумный
	кг
	-
	-
	2(7
	-
	-

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	-
	-
	97(6
	-
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	-
	-
	0(976
	-
	-

	В384
	Электроды
	кг
	-
	-
	0(024
	-
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	-
	3(54
	-
	-

	В3015
	Приборы соответствующего типа
	шт.
	102
	102
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-591-1
	8-591-2
	8-591-3
	8-591-4
	8-591-5


Продолжение табл. 8-591

	
	
	
	Переключатель
	Розетка штепсельная
	Блоки с тремя выключате

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	неутопленного типа при открытой проводке
	утопленного типа при скрытой проводке
	неутопленного типа при открытой проводке
	утопленного типа при скрытой проводке
	полугерметическая и герметическая
	трехполюсная
	лями и одной штепсельной розеткой уплотненного типа при открытой проводке

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	34
	30(17
	37(23
	35
	70
	67(37
	63(71

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(064
	0(064
	0(064
	0(064
	0(22
	0(22
	0(12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(032
	0(032
	0(032
	0(032
	0(11
	0(11
	0(06

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(032
	0(032
	0(032
	0(032
	0(11
	0(11
	0(06

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	5(52
	-
	5(52
	-
	-
	-
	-

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В3006
	Подрозетник
	шт.
	103
	-
	103
	-
	-
	-
	-

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	2(04
	-
	1(02
	-
	-
	-
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(11
	-
	0(11
	0(42
	-
	-
	0(42

	В2082
	Втулки
	100 шт.
	-
	1(02
	-
	1(02
	-
	-
	1(02

	В1
	Алебастр
	кг
	-
	3(15
	-
	3(15
	-
	-
	3(15

	В270
	Сталь полосовая
	т
	-
	-
	-
	-
	0(014
	0(0096
	-

	В546
	Лак битумный
	кг
	-
	-
	-
	-
	2(7
	-
	-

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	-
	-
	-
	-
	97(6
	204
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	-
	-
	-
	-
	0(976
	2(04
	-

	В384
	Электроды
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(024
	-
	-

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(3
	-
	0(3
	1(5
	2(73
	-
	1(5

	В3015
	Приборы соответствующего типа
	шт.
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-591-6
	8-591-7
	8-591-8
	8-591-9
	8-591-10
	8-591-11
	8-591-12


Группа 592. Патроны

Таблица 8-592

Патроны

Измеритель - 100 штук

	
	
	
	Патрон

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	стенной или потолочный
	подвесной

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	49(96
	49(87

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(22
	0(24

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(11
	0(12

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(11
	0(12

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	8(22
	6(0

	4
	Материалы
	
	
	

	В3037
	Розетка деревянная
	шт.
	103
	-

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	1(51
	-

	В378
	Шурупы
	кг
	0(26
	-

	В2921
	Крюк
	шт.
	-
	102

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	-
	1(02

	В335
	Цемент
	кг
	-
	6

	В2186
	Зажим люстровый
	100 шт.
	-
	2(04

	В189
	Припой
	кг
	-
	0(3

	В3013
	Патрон соответствующего типа
	шт.
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-592-1
	8-592-2


Группа 593. Светильники для ламп накаливания

Таблица 8-593

Светильники для ламп накаливания

Измеритель - 100 штук

	
	
	
	Светильник с подвеской на крюк для помещений с
	Светильник с

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	нормальными условиями
	повышенной влажностью и пыльностью
	тяжелыми условиями среды
	навинчиванием на трубу взрывоопасных помещений

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	42(27
	54(88
	79(07
	89(24

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	37(34
	49(64
	72(47
	77(3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(077
	0(09
	0(14
	1(15

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(077
	0(09
	0(14
	1(15

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	37(19
	49(36
	72(19
	75(0

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2921
	Крюк
	шт.
	102
	102
	102
	-

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	-

	В1
	Алебастр
	кг
	3(15
	3(15
	3(15
	-

	В2186
	Зажим люстровый
	100 шт.
	2(04
	2(04
	2(04
	-

	В2789
	Провод для заземления
	10 м
	-
	-
	-
	10(3

	В2426
	Наконечники
	100 шт.
	-
	-
	-
	1(02

	В307
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(31
	0(31
	0(31
	0(31

	В2325
	Лента ФУМ
	кг
	-
	-
	-
	0(3

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102
	102
	102
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-593-1
	8-593-2
	8-593-3
	8-593-4


Продолжение табл. 8-593

	
	
	
	Потолочный или настенный

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми
	с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды

	
	
	
	условиями среды
	одноламповый
	двухламповый

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	5
	6
	7

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	81(23
	76(8
	84(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	36(46
	39(7
	50(3

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(73
	1(25
	1(55

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(73
	1(25
	1(55

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	35(0
	37(2
	47(2

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	22(08
	22(08
	22(08

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	2(04
	2(04
	2(04

	В444
	Винты
	кг
	3(06
	3(06
	3(06

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	4(08
	4(08
	4(08

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	1(02
	1(02
	1(02

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3043
	Шурупы для светильников потолочных Д=4 мм( l=20 мм
	кг
	0(2
	0(2
	0(2

	В3044
	Шурупы для светильников настенных Д=4 мм( l=35 мм
	кг
	0(3
	0(3
	0(3

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(31
	0(31
	0(31

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102
	102
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-593-5
	8-593-6
	8-593-7


Продолжение табл. 8-593

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Светильник с подвеской к смонтированной трассовой проводке
	Светильник местного освещения
	Световые настенные указатели

	
	
	
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	38(29
	73(5
	84(67

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	27(48
	0(3
	2(06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(24
	0(15
	1(03

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(24
	0(15
	1(03

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	27(0
	-
	-

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	-
	22(08
	22(08

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2254
	Колпачки изолирующие
	100 шт.
	2(04
	-
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	1(02
	0(31
	0(21

	В2521
	Провод медный
	кг
	0(62
	-
	1(53

	В444
	Винты
	кг
	-
	3(06
	-

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	-
	4(08
	4(08

	В351
	Фольга медная
	кг
	-
	0(21
	-

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102
	102
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-593-8
	8-593-9
	8-593-10


Продолжение табл. 8-593

	Шифр
	
	Единица
	Люстры и подвесы с количеством ламп до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	5
	12
	30
	50
	75
	100

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(06
	2(04
	4(3
	8(06
	13(2
	21(48

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(89
	1(88
	4(52
	9
	15(23
	26(91

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(0077
	0(06
	0(4
	1(03
	1(99
	3(98

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(0077
	0(06
	0(4
	1(03
	1(99
	3(98

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	0(87
	1(76
	3(72
	6(93
	11(25
	17(96

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(00026
	0(00026
	0(00026
	0(0008
	0(0004
	0(0004

	В384
	Электроды
	кг
	0(012
	0(012
	0(012
	0(012
	0(012
	0(012

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(101
	0(101
	0(101
	0(33
	0(33
	0(33

	В1
	Алебастр
	кг
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(00004
	0(00004
	0(00004
	0(00004
	0(00004
	0(00004

	В137
	Лак
	кг
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5
	0(5

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0(0102
	0(0102
	-
	-
	-
	-

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(01
	0(01
	0(05
	0(11
	0(16
	0(21

	В140
	Лента поливинилхлоридная
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(02
	0(03
	0(04

	В307
	Трубка ПХХ
	кг
	0(01
	0(01
	0(25
	0(41
	0(62
	0(83

	В2186
	Зажим люстровый
	100 шт.
	-
	-
	0(61
	1(02
	1(53
	2(04

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы
	шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-593-12
	8-593-13
	8-593-14
	8-593-15
	8-593-16
	8-593-17


Продолжение табл. 8-593

	
	
	
	Кронштейны со светильниками

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	по стенам и потолке
	по колоннам( фермам( балкам( на мостиках

	
	
	
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	99(78
	140

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	30(18
	50(1

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(54
	1(29

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(54
	1(29

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	5(4
	-

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	29(1
	47(5

	4
	Материалы
	
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	1(22
	-

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	195
	-

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	1(95
	-

	В384
	Электроды
	кг
	0(3
	-

	В2152
	Держатель светильника
	100 шт.
	1(02
	1(02

	В2521
	Провод медный
	кг
	0(62
	0(62

	В270
	Сталь полосовая
	т
	-
	0(0066

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	1(87

	В2789
	Провод
	10м
	

	В2317
	Кронштейн
	шт.
	По проектным данным

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-593-19
	8-593-19


Окончание табл. 8-593

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Светильник в подвесных потолках

	
	
	
	17

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	54(34

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(0

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(33

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(33

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	0(33

	4
	Материалы
	
	

	В256
	Сталь листовая
	т
	0(066

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(019

	В396
	Эмаль
	кг
	10

	В2438
	Патрубок
	100 шт.
	1(02

	В2342
	Муфта
	шт.
	102

	В2921
	Крюк
	шт.
	102

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	1(02

	В2186
	Зажим люстровый
	100 шт.
	1(02

	В2789
	Провод
	10м
	

	В617
	Трубы( металлорукава
	м
	По проектным данным

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-593-20


Группа 594. Светильники с люминесцентными лампами

Таблица 8-594

Светильники с люминесцентными лампами

Измеритель - 100 штук

	
	
	
	Светильник отдельно устанавливаемый

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	на штырях( с количеством ламп в светильнике
	на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике

	
	
	
	1
	2
	до 4
	до 6
	до 10
	1
	2
	до 4

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	127
	132
	170(8
	239(8
	343(8
	99
	131
	183(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	30(4
	41(9
	57(4
	101
	146
	39(1
	56(2
	64(5

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(42
	2(46
	3(71
	8(38
	13(48
	1(46
	2(51
	3(92

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	27(6
	37(0
	50(0
	84(3
	119(3
	36(13
	51(17
	56(67

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(42
	2(46
	3(71
	8(38
	13(48
	1(46
	2(51
	3(92

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2755
	Шпилька
	шт.
	204
	204
	204
	204
	204
	-
	-
	-

	В307
	Трубка ХВШ
	кг
	2(8
	2(8
	2(8
	2(8
	2(8
	3(09
	3(09
	3(09

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04
	2(04

	В1
	Алебастр
	кг
	3(15
	3(15
	3(15
	3(15
	3(15
	3(15
	3(15
	3(15

	В2921
	Крюки
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	204
	204
	204

	В2789
	Провод
	10м
	

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы
	шт.
	

	В3034
	Стартеры
	шт
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-594-1
	8-594-2
	8-594-3
	8-594-4
	8-594-5
	8-594-6
	8-594-7
	8-594-8


Окончание табл. 8-594

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Светильник отдельно устанавливаемый на кронштейнах

	
	
	
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	155

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	49(5

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(73

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	46(0

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(73

	4
	Материалы
	
	

	В307
	Трубка ХВШ
	кг
	3(09

	В2921
	Крюки
	шт.
	204

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	204

	В1
	Алебастр
	кг
	3(15

	В2282
	Конструкции для подвески
	шт.
	

	В2789
	Провод
	10м
	

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы
	шт.
	

	В3034
	Стартеры
	шт
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-594-9


Группа 595. Светильники с ртутными лампами

Таблица 8-595

Светильники с ртутными лампами

Измеритель - 100 штук

	
	
	
	Светильник на кронштейнах( на

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	мостиках( включая установку ПРА
	стенах( колоннах и фермах( включая установку ПРА

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	249(9
	275(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	87(94
	88(18

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(47
	1(59

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	85(0
	85(0

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(47
	1(59

	4
	Материалы
	
	
	

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(26
	0(11

	В307
	Трубка ПХВ
	кг
	3(01
	-

	В2789
	Провод
	100 м
	2(48
	2(48

	В2426
	Наконечники
	100 шт.
	10(2
	10(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	1(87

	В2282
	Конструкции для крепления светильников
	шт.
	По проектным данным

	В2789
	Провод
	10 м
	

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	

	В3010
	Лампы
	шт.
	102
	102

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-595-1
	8-595-2


Окончание табл. 8-595

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Светильник на трубчатых подвесах( включая установку ПРА( длина подвеса до 2500 мм

	
	
	
	

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	231(9

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	92(72

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	3(86

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	85

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	3(86

	4
	Материалы
	
	

	В693
	Хомутики
	шт.
	204

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(5

	В2789
	Провод
	10 м
	

	В2282
	Конструкции для крепления светильников
	шт.
	По проектным данным

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	

	В3019
	Стекло к осветительной арматуре
	шт.
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-595-3


Группа 596. Прожекторы

Таблица 8-596

Прожекторы

Измеритель - 100 штук

	
	
	
	Прожектор отдельно устанавливаемый на

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	стальной конструкции на земле с лампой мощностью( Вт
	стальной конструкции на крыше здания с лампой мощностью( Вт
	кронштейне( установленном на опоре с лампой мощностью( Вт
	стальной мачте с лампой мощностью( Вт

	
	
	
	500
	1000
	500
	1000
	500
	1000
	500
	1000

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	162
	183
	309
	361
	298
	351
	330
	382

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5(2
	5(2
	5(2
	5(2
	125
	150
	140
	5(2

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	-
	-
	-
	-
	120
	145
	135
	-

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6
	2(6

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	11(5
	11(5
	11(5
	11(5
	11(5
	11(5
	11(5
	11(5

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	-
	-
	125
	150
	-
	-
	-
	160

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	165
	165
	165
	165
	165
	165
	165
	165

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	В384
	Электроды
	кг
	5(2
	5(2
	5(2
	5(2
	5(2
	5(2
	5(2
	5(2

	В135
	Лак
	кг
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38
	38

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	В3010
	Лампы
	шт.
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-596-1
	8-596-2
	8-596-3
	8-596-4
	8-596-5
	8-596-6
	8-596-7
	8-596-8


Окончание табл. 8-596

	
	
	
	Прожекторы( устанавливаемые блоками на

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	стальной конструкции на крыше здания( количество прожекторов в блоке с

лампами мощностью до 1000 Вт
	стальной мачте( количество прожекторов в блоке с лампами мощностью до 1000 Вт

	
	
	
	2
	3
	4
	2
	3
	4

	
	
	
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	473
	575
	697
	546
	683
	729

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	4(08
	12(24
	14(28
	182
	206
	218

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	2(04
	6(12
	7(14
	4(44
	6(12
	7(14

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	2(04
	6(12
	7(14
	4(44
	6(12
	7(14

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	11(05
	22(1
	22(1
	22(1
	22(1
	22(1

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	138(5
	163(5
	188(5
	-
	-
	-

	3.1.6
	Вышка телескопическая
	маш.-ч
	-
	-
	-
	173(5
	193(5
	203(5

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	

	В2530
	Профиль монтажный
	шт.
	330
	495
	660
	330
	495
	660

	В384
	Электроды
	кг
	10(4
	15(6
	20(8
	10(4
	15(6
	20(8

	В135
	Лак
	кг
	8
	12
	16
	8
	12
	16

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	76
	114
	152
	76
	114
	152

	В3000
	Арматура осветительная
	шт.
	По проектным данным

	В3010
	Лампы
	шт.
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-596-9
	8-596-10
	8-596-11
	8-596-12
	8-596-13
	8-596-14


Группа 597. Комплектные осветительные устройства

с щелевыми световодами

Таблица 8-597

Комплектные осветительные устройства с щелевыми световодами

Измеритель - 100 штук

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	Устройство (КОУ)

	
	
	
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	8(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1(97

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(24

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(24

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(08

	3.5.2
	Компрессор
	маш.-ч
	1(11

	3.1.7
	Автогидроподъемник
	маш.-ч
	0(377

	4
	Материалы
	
	

	В283
	Сталь швеллерная
	т
	0(00845

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(00378

	В2755
	Шпильки
	шт.
	4

	В2552
	Сальники ввертные
	100 шт.
	0(06

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(5

	В396
	Эмаль серая
	кг
	0(19

	В247
	Сталь круглая
	т
	0(0004

	В384
	Электроды
	кг
	0(084

	Г6
	Воздух сжатый
	м3
	5(086

	В2999
	Арматура осветительная (КОУ)
	компл.
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-597-1


Группа 598. Универсальные сборные электромонтажные

конструкции (УСЭК) для светильников

Таблица 8-598

Универсальные сборные электромонтажные

конструкции (УСЭК) для светильников

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Конструкция( устанавливаемая на

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	потолке
	стенке или колонне

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	165
	125

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3(06
	3(06

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	1(53
	1(53

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	1(53
	1(53

	4
	Материалы
	
	
	

	В522
	Конструкции
	т
	1(03
	1(03

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-598-1
	8-598-2


Группа 599. Щитки осветительные

Таблица 8-599

Щитки осветительные 

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Щитки( устанавливаемые

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	распорными дюбелями( масса щитка( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	6
	15
	25
	50

	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(145
	3(24
	4(16
	5(45

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(018
	1(9
	0(076
	0(154

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(009
	0(95
	0(038
	0(077

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(009
	0(95
	0(038
	0(077

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	0(2
	0(33
	0(435
	0(65

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1
	1

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0(124
	0(144
	0(196
	0(247

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(016
	0(02
	0(039
	0(058

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В542
	Краска масляная
	кг
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В3024
	Щитки( используемые для осветительных сетей
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-599-1
	8-599-2
	8-599-3
	8-599-4


Продолжение табл. 8-599

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Щитки( устанавливаемые в нише болтами на конструкции( масса щитка( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	6
	15
	25
	50

	
	
	
	5
	6
	7
	8

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(99
	3(84
	4(73
	5(97

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(028
	0(056
	0(086
	0(162

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(014
	0(028
	0(043
	0(081

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(014
	0(028
	0(043
	0(081

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(052
	0(052
	0(052
	0(052

	4
	Материалы
	
	
	
	
	

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04
	0(04

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1
	1

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0(124
	0(144
	0(196
	0(247

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(016
	0(023
	0(039
	0(058

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В2788
	Дюбели
	100 шт.
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(041
	0(041
	0(041
	0(041

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(25
	0(25
	0(032
	0(41

	В384
	Электроды
	кг
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В546
	Лак битумный
	кг
	0(58
	0(58
	0(58
	0(58

	В542
	Краска масляная
	кг
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В3024
	Щитки( используемые для осветительных сетей
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-599-5
	8-599-6
	8-599-7
	8-599-8


Продолжение табл. 8-599

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Щитки( устанавливаемые на стенке распорными дюбелями( масса щитка( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	6
	15
	25

	
	
	
	9
	10
	11

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(9
	3(59
	5(05

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(018
	0(04
	0(12

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(009
	0(02
	0(06

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(009
	0(02
	0(06

	3.7.16
	Электроперфоратор
	маш.-ч
	0(44
	0(5
	0(735

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0(124
	0(144
	0(247

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(016
	0(023
	0(058

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02

	В542
	Краска масляная
	кг
	0(2
	0(2
	0(2

	В2082
	Втулки
	100 шт.
	0(21
	0(21
	0(21

	В3024
	Щитки( используемые для осветительных сетей
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-599-9
	8-599-10
	8-599-11


Продолжение табл. 8-599

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Щитки( устанавливаемые на стенке распорными дюбелями( масса щитка( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	6
	15
	25

	
	
	
	12
	13
	14

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(94
	3(76
	5(02

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(026
	0(056
	0(132

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(013
	0(028
	0(066

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(013
	0(028
	0(066

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	0(052
	0(052
	0(052

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В2590
	Сжимы ответвительные
	100 шт.
	0(04
	0(04
	0(04

	В595
	Перемычки заземляющие
	шт.
	1
	1
	1

	В307
	Трубка поливинилхлоридная
	кг
	0(144
	0(196
	0(247

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(023
	0(039
	0(058

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(02
	0(02
	0(02

	В3027
	Дюбели ДГ
	шт.
	4(08
	4(08
	4(08

	В2434
	Патроны для пристрелки
	100 шт.
	0(041
	0(041
	0(041

	В542
	Краска масляная
	кг
	0(2
	0(2
	0(2

	В2082
	Втулки
	100 шт.
	0(21
	0(21
	0(21

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	-
	0(32
	0(41

	В546
	Лак битумный
	кг
	-
	0(58
	0(58

	В384
	Электроды
	кг
	-
	0(05
	0(05

	В3024
	Щитки( используемые для осветительных сетей
	шт.
	1(02
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-599-12
	8-599-13
	8-599-14


Группа 600. Счетчики

Таблица 8-600

Счетчики

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Счетчик( устанавливаемый на готовом основании

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	однофазный
	трехфазный

	
	
	
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(31
	0(8

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(012
	0(016

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(006
	0(008

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(006
	0(008

	4
	Материалы
	
	
	

	В444
	Винты
	кг
	0(03
	0(03

	В3020
	Счетчики однофазные
	шт.
	1(02
	-

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-600-1
	8-600-2


Группа 601. Щитки лабораторные

Таблица 8-601

Щитки лабораторные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Щиток

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	6

	
	
	
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	3(36

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(04

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(02

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(02

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	0(24

	4
	Материалы
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(04

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(06

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(01

	В279
	Сталь угловая
	т
	0(00416

	В3024
	Щитки( используемые для осветительных сетей
	шт.
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-601-1


Группа 602. Приборы нагревательные

Таблица 8-602

Приборы нагревательные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Электрополотенце
	Электропечь мощностью до 1 кВ

	ресурса
	
	измерения
	1
	2

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(03
	2(06

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(012
	0(02

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(006
	0(01

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(006
	0(01

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	0(22
	0(02

	4
	Материалы
	
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(041
	-

	В3015
	Приборы соответствующего типа
	шт.
	1(02
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-602-1
	8-601-2


Группа 603. Ящики с понижающими трансформаторами

Таблица 8-603

Ящики с понижающими трансформаторами

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Ящик

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(23

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(03

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(015

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(015

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	0(22

	4
	Материалы
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	0(04

	В2782
	Ящики с понижающими трансформаторами
	шт.
	1(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-603-1


Группа 604. Звонки электрические с кнопкой

Таблица 8-604

Звонки электрические с кнопкой

Измеритель - 100 комплектов

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Звонок с кнопкой

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	65(99

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(18

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(09

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(09

	3.7.13
	Дрель электрическая
	маш.-ч
	16(56

	4
	Материалы
	
	

	В2788
	Дюбели распорные
	100 шт.
	3(06

	В378
	Шурупы
	кг
	0(32

	В3037
	Розетка деревянная
	шт.
	1(03

	В2522
	Провод
	100 м
	0(4

	В3006
	Звонок электрический
	компл.
	102

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-604-1


Группа 605. Вентиляторы потолочные

Таблица 8-605

Вентиляторы потолочные

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Вентилятор

	ресурса
	
	измерения
	1

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	1(97

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(154

	3
	Машины и механизмы
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(007

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(077

	4
	Материалы
	
	

	В2921
	Крюки
	шт.
	1(02

	В2549
	Розетка потолочная
	100 шт.
	0(0102

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(02

	В3003
	Вентиляторы
	шт.
	1(02

	В270
	Сталь полосовая 30(4
	т
	0(001

	В2788
	Дюбели У658
	100 шт.
	0(04

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-605-1


ОТДЕЛ 4. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Раздел 1. КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ И ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЯДЕРНЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК И СПЕЦКОРПУСОВ АЭС

Вводные указания

1. В нормах учтены затраты на производство работ и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов до проектных отметок.

2. Нормы группы 742 следует добавлять к соответствующим нормам отдела 3 раздела 1 “Электрические машины” и к нормам на силовые вводы.

3. В нормах не учтен расход следующих материальных ресурсов:

кабелей всех марок и сечений;

кожухов защитных для муфт;
труб (кроме отрезков труб для защиты кабелей и проводов в местах прохода через стены, перегородки и перекрытия).

4. Нормы группы 744 следует применять при прокладке кабелей в спецпомещениях (реакторное отделение и спецкорпус АЭС) по установленным конструкциям и лоткам.

Группа 741. Муфты для силовых кабелей

Таблица 8-741

Муфты для силовых кабелей

Измеритель - 1 штука

	
	
	
	Муфта концевая для кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена с применением термоусаживаемой перчатки( напряжение( кВ

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1
	6

	ресурса
	
	измерения
	сечение( мм2( до

	
	
	
	3(70
	3(185
	1(240

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	8(24
	11(3
	13(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(0005
	0(0005
	0(0005

	В137
	Лак
	кг
	0(02
	0(02
	0(02

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	0(31
	0(31
	0(27

	В2426
	Наконечник
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01

	В2445
	Перчатка термоусаживаемая
	шт.
	1
	1
	1

	В189
	Припой
	кг
	0(4
	0(4
	0(4

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	0(07
	0(07
	0(12

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(001
	0(001
	0(001

	В37
	Асбест шнуровой
	кг
	0(1
	0(1
	0(2

	В3012
	Манжета термоусаживаемая
	шт.
	1
	1
	1

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-741-1
	8-741-2
	8-741-3


Группа 742. Присоединение кабелей к вводам и оборудованию

Таблица 8-741

Присоединение кабелей к вводам и оборудованию

Измеритель - 1 присоединение (3 фазы) - гр. 1-4(
1 штука (гр. 5-7)

	
	
	
	Присоединение кабеля с изоляцией из вулканизированного полиэтилена( со стороны зоны строгого режима( напряжение( кВ
	Присоединение силового кабеля к вводу
	Присоединение контрольного кабеля к герметичной проходке типа ПГКК со стороны “чистой” зоны( количество жил( до

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	1( сечение( мм2
	6( сечением
	типа ВГУ со
	19
	27
	37

	ресурса
	
	измерения
	3(95
	3(185
	240 мм2
	стороны “чистой зоны”
	
	
	

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(07
	3(11
	3(47
	2(15
	0(72
	1(04
	1(17

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В2128
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0(03
	0(04
	0(03
	0(04
	0(19
	0(27
	0(37

	В189
	Припой
	кг
	0(1
	0(1
	0(12
	0(3
	0(05
	0(07
	0(1

	В674
	Стеклолента
	кг
	0(04
	0(04
	0(06
	0(05
	-
	-
	-

	В412
	Бензин
	т
	0(0005
	0(0005
	0(0005
	0(0005
	0(0001
	0(0002
	0(0002

	В137
	Лак
	кг
	-
	-
	-
	0(02
	0(01
	0(014
	0(02

	В139
	Лента изоляционная
	кг
	-
	-
	-
	0(49
	0(06
	0(07
	0(1

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	-
	-
	-
	-
	0(02
	0(06
	0(08

	В2664
	Трубка термоусаживаемая
	м
	-
	-
	-
	-
	0(4
	0(4
	0(4

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-742-1
	8-742-2
	8-742-3
	8-742-4
	8-742-5
	8-742-6
	8-742-7


Группа 743. Заделки концевые для контрольных кабелей

Таблица 8-743

Заделки концевые для контрольных кабелей

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	
	Единица
	Заделка кабелей с экранированными жилами( сечение жилы 0(5 мм2( число жил

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	7
	14
	24
	37
	52

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(82
	1(21
	2(42
	3(48
	4(27

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В137
	Лак
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В139
	Лента ЛЭТСАР
	кг
	0(05
	0(05
	0(06
	0(07
	0(07

	В189
	Припой
	кг
	0(02
	0(04
	0(07
	0(11
	0(15

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(04
	0(07
	0(12
	0(175
	0(24

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	0(024
	0(024
	0(024
	0(024
	0(024

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	0(064
	0(128
	0(22
	0(324
	0(44

	В2426
	Наконечник
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В666
	Спирт
	дкл
	0(003
	0(006
	0(01
	0(014
	0(02

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-743-1
	8-743-2
	8-743-3
	8-743-4
	8-743-5


Продолжение табл. 8-743

	Шифр
	
	Единица
	Заделка кабелей с экранированными жилами( сечение жилы 1(5 мм2( число жил

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	5
	10
	19
	27
	37

	
	
	
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	0(72
	0(84
	1(09
	1(42
	2(29

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В137
	Лак
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В139
	Лента ЛЭТСАР
	кг
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В189
	Припой
	кг
	0(01
	0(18
	0(23
	0(3
	0(35

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(003
	0(011
	0(013
	0(014
	0(015

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	0(024
	0(024
	0(024
	0(024
	0(024

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	0(03
	0(06
	0(1
	0(13
	0(15

	В2426
	Наконечник
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В666
	Спирт
	дкл
	0(0003
	0(0007
	0(0013
	0(0018
	0(0021

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-743-6
	8-743-7
	8-743-8
	8-743-9
	8-743-10


Продолжение табл. 8-743

	Шифр
	
	Единица
	Заделка кабелей с экранированными жилами( сечение жилы 1 мм2( число жил

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	7
	14
	19
	24
	30

	
	
	
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	2(17
	2(48
	3(35
	3(71
	4(16

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В137
	Лак
	кг
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В139
	Лента ЛЭТСАР
	кг
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05
	0(05

	В189
	Припой
	кг
	0(035
	0(045
	0(055
	0(063
	0(085

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(035
	0(07
	0(12
	0(175
	0(24

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	0(024
	0(024
	0(024
	0(024
	0(024

	В307
	Трубка ПВХ
	кг
	0(0035
	0(005
	0(006
	0(007
	0(009

	В666
	Спирт
	дкл
	
	
	
	
	

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-743-11
	8-743-12
	8-743-13
	8-743-14
	8-743-15


Окончание табл. 8-743

	
	
	
	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена бронированного( сечение жилы( мм2
	Заделка кабеля с изоляцией из облученного полиэтилена с 

	Шифр ресурса
	Элементы затрат
	Единица измерения
	1(5( число жил 27
	2(5( число жил
	экранированными жилами( сечение жилы 1(5 мм2( 7 жил( число кабелей

	
	
	
	
	14
	17
	1
	2

	
	
	
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	4(21
	3(17
	4(21
	10(3
	14(4

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	
	
	
	
	

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	

	В412
	Бензин
	т
	0(0007
	0(0005
	0(001
	0(0005
	0(001

	В2128
	Гильзы соединительные
	100 шт.
	0(27
	0(14
	0(37
	0(07
	0(21

	В2241
	Катализатор
	кг
	0(00017
	0(001
	0(001
	0(001
	0(003

	В137
	Лак
	кг
	0(015
	0(01
	0(02
	0(01
	0(02

	В139
	Лента ЛЭТСАР
	кг
	0(2
	0(15
	0(3
	0(15
	0(5

	В2426
	Наконечник
	100 шт.
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В2521
	Провод медный для заземления
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(3

	В2529
	Пропан-бутан
	т
	0(0005
	0(0005
	0(0005
	0(0005
	0(0007

	В189
	Припой
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В2433
	Паста У-1-18
	кг
	0(15
	0(1
	0(2
	0(1
	0(3

	В2507
	Подслой П-11
	кг
	0(02
	0(02
	0(03
	0(02
	0(06

	В2622
	Состав АС-8
	кг
	0(06
	0(04
	0(08
	0(04
	0(1

	В2664
	Трубка термоусаживаемая
	м
	1
	1
	1
	1
	1

	В2066
	Бумага кабельная
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В2006
	Бирка маркировочная
	100 шт.
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01
	0(01

	В674
	Стеклолента
	кг
	0(004
	0(004
	0(004
	0(004
	0(008

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-743-16
	8-743-17
	8-743-18
	8-743-19
	8-743-20


Группа 744. Кабели силовые и контрольные

Таблица 8-744

Кабели силовые и контрольные

Измеритель - 100 м кабеля

	Шифр
	
	Единица
	Кабель силовой с креплением в местах изменения трассы( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	37(1
	42(2
	48(4
	58(7
	74(2
	87(6
	103

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1
	0(2
	0(26
	0(42
	0(6
	0(76
	1(02

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05
	0(1
	0(13
	0(21
	0(3
	0(38
	0(51

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05
	0(1
	0(13
	0(21
	0(3
	0(38
	0(51

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(07
	0(1
	0(11
	0(18
	0(3
	0(34
	0(39

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В46
	Гвозди
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В2597
	Скобы для крепления
	100 шт.
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(51
	0(51
	0(51
	1(5
	1(5
	1(5
	1(5

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В319
	Труба стальная
	кг
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16

	В2623
	Состав органосиликатный
	10 м
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В2664
	Трубка термоусаживаемая
	м
	0(2
	0(2
	0(3
	1
	2
	2
	2

	В139
	Лента ЛЭТСАР
	кг
	0(01
	0(01
	0(03
	0(1
	0(2
	0(2
	0(2

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22

	В3029
	Кабели и трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-744-1
	8-744-2
	8-744-3
	8-744-4
	8-744-5
	8-744-6
	8-744-7


Продолжение табл. 8-744

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Кабель контрольный с креплением в местах изменения трассы( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	1
	2

	
	
	
	8
	9

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	30(9
	35

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1
	0(14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05
	0(07

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05
	0(07

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(06
	0(08

	4
	Материалы
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(3
	0(3

	В46
	Гвозди
	кг
	0(15
	0(15

	В2597
	Скобы для крепления
	100 шт.
	0(1
	0(1

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	0(51
	0(51

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(02
	0(02

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(1
	0(1

	В319
	Труба стальная
	кг
	0(16
	0(16

	В2623
	Состав органосиликатный
	10 м
	0(02
	0(02

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(22
	0(22

	В3029
	Кабели и трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-744-8
	8-744-9


Продолжение табл. 8-744

	Шифр
	
	Единица
	Кабель силовой с креплением по всей длине( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	Элементы затрат
	измерения
	1
	2
	3
	6
	9
	13
	18

	
	
	
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	45(3
	51(2
	58(7
	70
	87(6
	103
	117

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1
	0(2
	0(26
	0(42
	0(6
	0(76
	1(02

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(5
	0(1
	0(13
	0(21
	0(3
	0(38
	0(51

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(5
	0(1
	0(13
	0(21
	0(3
	0(38
	0(51

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(06
	0(1
	0(11
	0(18
	0(3
	0(32
	0(39

	4
	Материалы
	
	
	
	
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03
	0(03

	В46
	Гвозди
	кг
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15
	0(15

	В2597
	Скобы для крепления
	100 шт.
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2
	1(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	5
	5
	5
	15
	15
	15
	15

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1
	0(1

	В319
	Труба стальная
	кг
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16
	0(16

	В2623
	Состав органосиликатный
	10 м
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02
	0(02

	В2664
	Трубка термоусаживаемая
	м
	0(02
	0(02
	0(03
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В139
	Лента ЛЭТСАР
	кг
	0(01
	0(01
	0(03
	0(2
	0(2
	0(2
	0(2

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22
	0(22

	В3029
	Кабели и трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-744-10
	8-744-11
	8-744-12
	8-744-13
	8-744-14
	8-744-15
	8-744-16


Окончание табл. 8-744

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Кабель контрольный с креплением по всей длине( масса 1 м( кг( до

	ресурса
	
	измерения
	1
	2

	
	
	
	17
	18

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	34
	39(1

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(1
	0(14

	3
	Машины и механизмы
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(05
	0(07

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(05
	0(07

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	0(05
	0(08

	4
	Материалы
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03
	0(03

	В46
	Гвозди
	кг
	0(15
	0(15

	В2597
	Скобы для крепления
	100 шт.
	1(2
	1(2

	В2055
	Болты сборочные с гайками и шайбами
	кг
	5
	5

	В215
	Проволока стальная
	кг
	0(02
	0(02

	В223
	Резина листовая
	кг
	0(1
	0(1

	В319
	Труба стальная
	кг
	0(16
	0(16

	В2623
	Состав органосиликатный
	10 м
	0(02
	0(02

	В2006
	Бирки маркировочные
	100 шт.
	0(22
	0(22

	В3029
	Кабели и трубы
	м
	По проектным данным

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-744-17
	8-744-18


Группа 745. Герметизация проходов кабелей

Таблица 8-745

Герметизация проходов кабелей

Измеритель - 1 штука

	Шифр
	Элементы затрат
	Единица
	Ввод герметичный унифицированный
	Проходка герметичная для контрольных кабелей типа ПГКК( диаметр( мм

	ресурса
	
	измерения
	ВГУ
	159
	194

	
	
	
	1
	2
	3

	1
	Затраты труда рабочих-монтажников
	
	
	
	

	1.1
	Средний разряд работы
	чел.-ч
	18(5
	20(7
	22(7

	2
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0(32
	0(24
	0(24

	3
	Машины и механизмы
	
	
	
	

	3.1.1
	Кран автомобильный
	маш.-ч
	0(16
	0(12
	0(12

	3.2.3
	Автомобиль
	маш.-ч
	0(16
	0(12
	0(12

	3.4.2
	Лебедка электрическая
	маш.-ч
	3(15
	3(67
	3(97

	3.3.1
	Аппарат сварочный
	маш.-ч
	2(7
	2(5
	3(2

	4
	Материалы
	
	
	
	

	В66
	Доски 5-кратной оборачиваемости
	м3
	0(03
	0(03
	0(03

	В46
	Гвозди
	кг
	0(15
	0(15
	0(15

	В2000
	Азот
	м3
	0(3
	0(3
	0(3

	В231
	Свинец рольный
	кг
	3(5
	5(4
	5(4

	В266
	Спирт
	дкл
	0(006
	-
	-

	В270
	Сталь полосовая
	т
	0(0013
	-
	-

	В2623
	Состав органосиликатный
	10 м
	0(3
	0(3
	0(3

	В2469
	Прокладки металлические
	т
	0(0005
	0(0005
	0(0005

	В37
	Асбест
	кг
	1(5
	1(5
	1(5

	В384
	Электроды
	кг
	2(5
	2(5
	3(2

	6
	Номер расценки по сборнику РМО
	
	8-745-1
	8-745-2
	8-745-3


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМЫ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА КОНТРОЛЬНЫЙ ПРОГРЕВ И ПОДСУШКУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

	Номер РСН
	Электроэнергия( кВ(ч
	Номер РСН
	Электроэнергия( кВ(ч

	8-1-9
	1157
	8-1-26
	3700

	8-1-12
	341
	8-1-27
	2051

	8-1-13
	246
	8-1-28
	3383

	8-1-14
	1335
	8-1-29
	8280

	8-1-15
	719
	8-1-30
	3727

	8-1-16
	1098
	8-2-1
	89

	8-1-17
	661
	8-2-3
	1002

	8-1-18
	1774
	8-4-5
	108

	8-1-19
	3090
	8-4-6
	187

	8-1-20
	473
	8-4-7
	362

	8-1-21
	2016
	8-5-1
	2832

	8-1-22
	1273
	8-5-2
	3334

	8-1-23
	6025
	8-5-3
	8186

	8-1-24
	897
	8-5-4
	23526

	8-1-25
	2325
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

НОРМЫ ОТХОДА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

	Материальные ресурсы
	Норма отхода

	Арматура люминесцентная с рассеивателем из оргстекла
	1

	Арматура осветительная металлическая
	-

	Арматура осветительная пластмассовая
	1

	Арматура осветительная фарфоровая и стеклянная
	3

	Зажимы аппаратные и арматура линейная для крепления открытых распределительных устройств
	3

	Кабели всех марок и сечений
	2

	Лампы электрические всех видов( назначений и мощностей
	2

	Провода всех марок сечением до 10 мм2 включительно
	3

	Провода всех марок сечением свыше 10 мм2
	2

	Стекла для осветительной арматуры
	2

	Тросы
	2

	Трубы  асбестоцементные и пластмассовые
	2

	Трубы из цветных металлов( стальные и рукава (шланги)
	3

	Шины и ленты из цветных металлов всех профилей и сечений
	3

	Электроустановочные изделия
	2


