Приложение 2 к служебной записке № 30-02/_____ от «___» марта 2009 г.
Различия в технологии монтажа и применении сметных расценок трубопроводов: пожаротушения и противопожарного
	Автоматическая установка/система пожаротушения   (АУПТ/АСПТ)
	Противопожарный водопровод

	ФЕРм-12 «Технологические трубопроводы», общие указания
	ФЕР-16 «Трубопроводы внутренние», общие указания

	6. При объединенном водоснабжении (противопожарно-производственно-питьевом), а также при совмещенном использовании трубопроводов (когда они транспортируют пар, воду, газ и т.п.), предназначенных для технологических целей и бытовых нужд, к технологическим трубопроводам относятся только участки для подключения аппаратов и машин к линиям объединенных и совмещенных трубопроводов.
ФЕРм-12, отдел 08, вводные указания:

1. В настоящем отделе приведены расценки на монтаж трубопроводов и арматуры стационарных автоматических установок пожаротушения.

2. Затраты на монтаж трубопроводов от узлов управления до выпускных насадок определяются по расценкам таблиц 12-08-001, 12-08-002 и расценке 12-08-004-01.
	1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем…, включая… также объединенные системы хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).

	МДС81-37.2004 п. 1.2.  ФЕРм разработаны на основании:
	МДС 81-36.2004 п. 1.2. 1.2. ФЕР разработаны на основании:

	- "Методических указаний по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы".

	МДС 81-20.2000 "Методические указания по разработке единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы":

	3.1.1. Для разработки сборников ФЕРм исходными данными являются:

- действующие (с N 1 по N 36) сборники расценок на монтаж оборудования (СНиП 4.06-91), в т.ч. «Общие положения по их применению».
СНиП 4.06-91 "Общие положения по применению расценок на монтаж оборудования":
1.6. В расценках учтены затраты, связанные с выполнением комплекса работ по монтажу оборудования, установленного ч.3 СНиП "Организация, производство и приемка работ" и соответствующими нормативными и техническими документами на поставку и монтаж оборудования.
	3.1.1. Для разработки сборников ФЕР исходными данными являются:

- действующие сборники сметных норм и расценок на строительные работы с N 1 по N 49 (СНиР-91, СНиП 4.02-91, 4.05-91), в т.ч. «Общие указания по их применению»
Строительные нормы и правила СНиП 4.02-91, 4.05-91
1.3. Выполнение работ в СНиР предусмотрено в соответствии с требованиями СНиП части III "Организация, производство и приемка работ" с соблюдением правил техники безопасности, указанных в СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве"

	НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"

1.1. Настоящие нормы распространяются на проектирование автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации для зданий и сооружений различного назначения

Трубопроводы установок

4.27. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704 - со сварными и фланцевыми соединениями, по ГОСТ 3262 - со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями, а также разъемными трубопроводными муфтами по ГОСТ Р 51737-2001. Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм.

При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке.
4.30. Подводящие трубопроводы (наружные) установок водяного пожаротушения и трубопроводы противопожарного, производственного или хозяйственно-питьевого водопровода, как правило, могут быть общими.
4.43. Крепление трубопроводов и оборудования при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями СНиП 3.05.05 и ВСН 25.09.66.

СНиП 3.05.05-84 "Технологическое оборудование и технологические трубопроводы", взамен СНиП III-31-78*

Настоящие правила распространяются на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования и технологических трубопроводов (в дальнейшем - "оборудование" и "трубопроводы"), предназначенных для получения, переработки и транспортирования исходных, промежуточных и конечных продуктов при абсолютном давлении от 0,001 МПа (0,01 кгс/см2) до 100 МПа вкл. (1000 кгс/см2), а также трубопроводов для подачи теплоносителей, смазки и других веществ, необходимых для работы оборудования.

Правила должны соблюдаться всеми организациями и предприятиями, участвующими в проектировании и строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий.

2.15. Изготовление сборочных единиц трубопроводов должно производиться в соответствии с деталировочными чертежами, ГОСТ 16037-80 и требованиями ведомственных нормативных документов. Неразъемные соединения должны выполняться в соответствии с требованиями разд.4 настоящих правил.

ГОСТ 16037-80* "Соединения сварные стальных трубопроводов. Основные типы, конструктивные элементы и размеры"

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов сварки:

ЗП - дуговая сварка в защитном газе плавящимся электродом;

ЗН - дуговая сварка в защитном газе неплавящимся электродом;

Р - ручная дуговая сварка;

Ф - дуговая сварка под флюсом;

Г - газовая сварка.
	Постановление Госстроя СССР от 11 июня 1979 г. N 86
"Об утверждении структуры I, II, III и IV частей Строительных норм и правил (СНиП)"

Структура I, II, III и IV частей строительных норм и правил (СНиП), (утв. постановлением Госстроя СССР от 11 июня 1979 г. N 86)

Часть II. Нормы проектирования:   Внутренний водопровод и канализация зданий, шифр глав II-30.

СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий", взамен СНиП II-30-76 и СНиП II-34-76

1.3. Настоящие нормы не распространяются на проектирование:

… систем автоматического пожаротушения.

1.4. Внутренний водопровод - система трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и технологическому оборудованию, обслуживающая одно здание или группу зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного предприятия.
4.1. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру.

4.5. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов: … …противопожарные…
6. Системы противопожарного водопровода

6.1.* …Необходимость устройства систем автоматического пожаротушения надлежит принимать согласно требованиям соответствующих сметных норм и правил и перечней зданий и помещений, подлежащих оборудованию автоматическими средствами пожаротушения, утвержденных министерствами. При этом следует учитывать одновременное действие пожарных кранов и спринклерных или дренчерных установок.

10.1.* …Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С, 

постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды - 20°С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации, 

10.3. Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем .. следует устанавливать … для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода - на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см2)

10.4. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.

	Расценки таблицы ФЕРм 12-08-002. Трубопроводы спринклерных установок водяного и пенного пожаротушения и побудительные из стальных труб, монтируемые из готовых узлов
	Расценки таблицы ФЕР16-02-002. Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб

	Состав работ 
По технической части ФЕРм-12: 7. 
В нормах учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основании требований государственных и отраслевых стандартов, технических условий, инструкций и правил производства и приемки работ по монтажу технологических трубопроводов, сварке и контролю.
По вводным указаниям к отделу 08 ФЕРм-12: 3. 
В нормах учтены затраты на: … промывку и продувку трубопроводов; гидравлическое испытание трубопроводов, а по таблице ГЭСНм 12-08-002 и норме 12-08-004-01 гидравлическое и пневматическое испытания; очистку арматуры.

Машины и механизмы: 
021102 Краны на автомобильном ходу, 
400001 Автомобили бортовые, 
030403 Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т), 
040502 Установки для сварки  ручной, 
310155 Агрегаты электронасосные 7,2 м3/ч,
 050301  Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин.
	Состав работ. 
01.Прокладка трубопровода из готовых узлов (нормы 1-12). 
02.Установка и заделка креплений. 
03.Промывка трубопровода водой.

Машины и механизмы: 
020129 Краны башенные, 
021141 Краны на автомобильном ходу, 
040504 Аппарат для газовой сварки и резки, 
400001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т.



	Вывод. Расценки ФЕРм12008-002 соответствуют нормативным требованиям и ресурсно-технологической схеме монтажа трубопроводов пожаротушения. Расценки ФЕР16-02-002 соответствуют нормативным требованиям и ресурсно-технологической схеме устройства противопожарного водопровода, не могут быть применены при расценивании работ по монтажу трубопроводов пожаротушения.


Ведущий инженер-сметчик ___________________________________ И.В. Наумова
